1.7.10. Устройство защиты линии
Устройства защиты линий устанавливаются на входах/выходах УСПИ, подключенных к линиям связи Ethernet, RS-485 и RS-232, подверженных воздействию кратковременных электрических помех. Количество и тип УЗЛ определяется структурой УСПИ. В УСПИ для подключения к СОМ-портам и портам Ethernet применяется 3 типа устройств: 
1) Устройство защиты 2-х проводной линии. Основное применение – на входах/выходах COM-порта контроллера «Синком-Д» с интерфейсом RS-485.
2) Клеммник COM-порта контроллера «Синком-ДК» с интерфейсом RS-232 или RS-485.
3) Устройство защиты линии Ethernet.

Внешний вид клеммника COM-порта контроллера «Синком-ДК» приведен на Рис.  (конструктив 90(Д)х38(Ш)х50(В) мм с креплением на DIN35-рейку).

Для подключения клеммника к СОМ-порту контроллера «Синком-ДК» используется 10 жильный шлейф с разъемами IDC-10F с обеих сторон с разводкой жил кабеля «один в один».

На клеммнике СОМ-порта установлены 3 перемычки: JP1, JP2, JP3. При подключении клеммника к COM-порту с интерфейсом RS-485 перемычки JP2 и JP3 должны быть установлены в положение 1-2, а при подключении к COM-порту с интерфейсом RS-232 - в положение 2-3. Перемычка JP1 устанавливается, если по условиям эксплуатации требуется объединить GND (общий) и GND (EARTHING).    

Назначение винтовых зажимов клеммника СОМ-порта, подключенного к портам СОМ1 или СОМ2 контроллера «Синком-ДК» с интерфейсом RS-485:

1 
GND (общий)
4 
линия А  
5 
линия В 

6 
GND (общий)


Назначение винтовых зажимов клеммника СОМ-порта, подключенного к портам СОМ3 и СОМ4 контроллера «Синком-ДК» с интерфейсом RS-485:

1 
GND (общий)
2 
линия А COM3
3 
линия В COM3
4 
линия А COM4
5 
линия В COM4
6 
GND (общий)


Назначение винтовых зажимов клеммника СОМ-порта, подключенного к портам СОМ1 или СОМ2 контроллера «Синком-ДК» с интерфейсом RS-232:

1 
GND (общий)
2 
TxDE 

3 
RxDE 

4 
RTS 

5 
CTS 

6 
GND (общий)


[image: image1.jpg]



Рис. 19 - Внешний вид клеммника СОМ-порта контроллера «Синком-ДК» 
2

