СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ ИМЕН ФАЙЛОВ ЗАГРУЗОЧНЫХ ОБРАЗОВ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА СИНКОМ-IP
Общие положения.

В данном приложении приводятся различные варианты использования контроллера и связанные с этим настройки программного обеспечения. Для задания контроллеру требуемой функциональности в его память необходимо загрузить файл программы функционирования и произвести настройку программы. Загрузка выполняется с помощью сервисной программы “ConfSincomIp.exe”.

Система кодирования имен файлов для “Синком-IP”.

Имя файла с программой для “Синком-IP”, в общем случае, имеет следующий вид:

Sinip_%_???_$$$.bin(hex).

Поле “%” обозначает тип процессора и может принимать значения:

·  “с” - для контроллеров “Синком-IP(3U)/(DIN)”; 

·  “r” - для контроллеров “Синком-IP”, выполненных на базе модуля Wiznet.

Поле “???” обозначает функциональное назначение контроллера и может принимать значения:

·  “cpi” – управляющий контроллер КП “Исеть”;

·  “srl” - программируемый канальный адаптер ЦППС;

·  “mst” - конвертор протоколов КП “Исеть” (мост).

·  «mod» - модуль опроса данных от счётчиков энергии.
Поле “$$$” обозначает модификацию протокола связи и может принимать значения:

·  “granit” - для связи по протоколу ТК “Гранит”;

·  “rpt80” - для связи по протоколу РПТ – дальний (АИСТ) и т.д.

Перечень имен файлов для “Синком-IP”.

Файлы для управляющего контроллера КП “Исеть”:

Sinip_%_cpi_iec101 – поддержка обмена в протоколе МЭК-870-5-101 на асинхронном порту и   МЭК-870-5-104 по Ethernet
Sinip_%_cpi_iset      -  поддержка протокола «Исеть» (COMTMPKT) на асинхронном порту и по Ethernet
Sinip_%_cpi_iset_m -  поддержка магистрального варианта протокола «Исеть» на асинхронном порту 

Sinip_%_cpi_granita - поддержка обмена в расширенном варианте протокола «Гранит» (COMTMPKT) на асинхронном порту и протокола «Исеть» по Ethernet
Файлы для программируемого канального адаптера:

Sinip_%_srl_async – поддержка режима «прозрачного байтового потока» через асинхронный порт

Sinip_%_srl_ asyncp – поддержка пакетного COMTMPKT через асинхронный порт
Sinip_%_srl_ asyncm – поддержка пакетного магистрального варианта протокола «Исеть» через асинхронный порт

Sinip_%_srl_granit    -  поддержка протокола «Гранит» со стороны ПУ через синхронный порт

Sinip_%_srl_compas  -  поддержка протокола «Компас ТМ1.1» со стороны ПУ через синхронный порт

Sinip_%_srl_tm120  -  поддержка протокола «ТМ120» со стороны ПУ через синхронный порт
Sinip_%_srl_rpt80  -  поддержка протокола «РПТ-дальний» (Аист) со стороны ПУ через синхронный порт

Sinip_%_srl_tm512  -  поддержка протокола «ТМ512» со стороны ПУ через синхронный порт

Sinip_%_srl_utk1  -  поддержка протокола «УТК-1» со стороны ПУ через синхронный порт

Sinip_%_srl_amk  - поддержка обмена с контроллером КЩ-2(3) аппаратуры управления диспетчерским щитом («Компас ТМ1.1», Краснодар) через дополнительный адаптер СОМ-АМК (ИНТЕРФЕЙС)

Sinip_%_srl_s2006 – управление системой вывода информации на диспетчерский щит S-2000 (ИНТЕРФЕЙС) по шинам RS-485 и CAN-bus
Файлы для мостового контроллера:

Sinip_%_mst_granit  - поддержка протокола «Гранит» со стороны КП «Исеть» через синхронный порт

Sinip_%_mst_compas120 - поддержка протокола «Компас ТМ1.1» и «ТМ120» со стороны КП «Исеть» через синхронный порт

Файлы для модуля опроса:

Sinip_%_mod_modbus – поддержка обмена с устройствами, работающими в протоколе MODBUS через асинхронный порт

Sinip_%_mod_set4  - поддержка обмена с устройствами учёта ЭЭ типа СЭТ-4 через асинхронный порт
Дополнительные варианты применения:

Sinip_%_srl_gr2iset  - конвертер протоколов «Гранит» - «Исеть». Поддержка протокола «Гранит» через синхронный порт и магистрального варианта протокола «Исеть» через асинхронный порт.

Iset_gps
- файл программы для контроллера Синком-IP/Т. Приём данных от адаптера GPS, синхронизация времени в функциональных модулях КП «Исеть» через шину CAN-bus или через Ethernet широковещательными UDP-пакетами. Съём информации с цифровых датчиков температуры (до 8 шт) и передача данных в КП «Исеть» через шину CAN-bus в режиме эмуляции блока ТИТ430 а также в Ethernet.

