ООО "НТК Интерфейс"

# Блок драйверов светодиодов

Руководство по эксплуатации

Екатеринбург

Настоящее   Руководство   по   эксплуатации   (РЭ)   предназначено    для     изучения принципов действия , характеристик , конструкции  блока драйверов светодиодов, необходимых  для  его правильной и безопасной эксплуатации.     РЭ состоит из следующих частей:

- описание и работа;

- использование по назначению;

- техническое обслуживание;

- текущий ремонт;

- хранение;

- транспортирование;

- утилизация.

К эксплуатации прибора допускаются лица не моложе 18 лет     прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности и имеющие  1  квалификационную  группу  по  электробезопасности.

# 1. Описание и работа.

## Назначение.

Блок драйверов светодиодов (далее по тексту- контроллер) предназначен для  сетевого управления светодиодными индикаторами. Контроллер обеспечивает связь c управляющим адаптером либо по логическому интерфейсу, либо в протоколе RS-485. Применяется  для отображения символьной и графической информации в диспетчерских мнемощитах.

## 1.2   Технические характеристики.

#### 1.2.1 Основные измеряемые параметры  контроллера.

| Параметр | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Скорость сети | бод | 9600+-20 |
| Низкий уровень Логического интерфейса | В | <0.6 |
| Высокий уровень Логического интерфейса | В | >3.5 |
| Выходной ток светодиода | мА | 15+-3 |
| Количество управляемых светодиодов | шт. | 32 |
| Напряжение питания | В | 5 +-0.5 |
| Напряжение питания светодиодов | В | 4.75-13.2 |
| Ток потребления | мА | < 30 |

#### Характеристики  контроллера.

      - Контроллер обеспечивает связь c управляющим адаптером либо по логическому интерфейсу, либо в протоколе RS-485.

      - Контроллер обеспечивает  питание внешних светодиодов либо от своего источника, либо от дополнительного источника +12В.

      - Контроллер обеспечивает  возможность изменения  яркости свечения .

      - Контроллер обеспечивает хранение текущей информации в энергонезависимой памяти.

      - Контроллер обеспечивает слежение за  уровнем питания.

      - Контроллер обеспечивает индикацию состояния.

      - Контроллер обеспечивает возможность изменения  программы  через интерфейс SPI.

## 1.3   Устройство и работа.

#### Принцип работы контроллера.

      - Контроллер в сети работает в режиме "Slave". Он постоянно находится в режиме приема информации от управляющего  адаптера, работающего в режиме "Master". Если адрес командной посылки  совпадает с адресом контроллера, то посылка исполняется, а  контроллер выдает квитанцию с широковещательным адресом. Остальные  контроллеры сети продолжают принимать и анализировать посылки до прихода "своей". Протокол  обмена приведен в Приложении 1.

      - Количество сегментов в сети зависит от типа интерфейса. Если используется RS-485 , то ограничения связаны cо спецификацией приемопередатчика. Рекомендуется не более 32 сегментов. При использовании логического интерфейса  применяется  дополнительный расширитель интерфейса  AVRM, который позволяет на  один сегмент сети RS-485 подключать до 12  логических интерфейсов. Таким образом общее количество контроллеров на  один управляющий адаптер может достигать  32*12=384.

      - Всей работой контроллера управляет AVRпроцессор.Для управления нагрузкой используется светодиодный драйвер.Токовый генератор по каждому  выходу обеспечивает ток в нагрузке. Дополнительных  токоограничительных резисторов не требуется.

      - Уровень питающего напряжения контролирует супервизор питания. При снижении питания ниже 5% вырабатывается сигнал сброса процессора.

#### 1.3.2   Структурная схема прибора.

Микропроцессор

Atmel AT90S2313

Драйвер

RS-485

Светодиодный  драйвер

Micrel  MM5451

Супервизор

Питания

DS1233

Разъемы светодиодов

Разъем  связи

RS485

Разъем связи

Logic

# 2. Использование контроллера  по назначению.

#### 2.1  Эксплуатационные ограничения.

2.1.1. Не допускается эксплуатация контроллера при температуре окружающей среды    ниже 0 С и выше +40 С.

2.1.2. Не допускается питание контроллера напряжением более  6 вольт и менее         минус  0.1 вольта.

2.1.3. Не допускается питание светодиодов  напряжением более  14 вольт и менее  минус  0.1 вольта.

#### Подготовка к работе.

2.2.1. Контроллер  устанавливается  в пластиковый корпус 70*110 мм  и закрепляется  штатным  зажимом  на  DIN рельсе.

2.2.2. К разъему XP38  подключается напряжение питания  5 вольт. Сечение  проводов  не менее  0.5 мм2 .

2.2.3. К разъему XP35  подключается  напряжение питания  светодиодов. Если  светодиоды  питаются напряжением  +5вольт , то при помощи перемычки  SA3  замыкаются оба питания.

Внимание :

Разводку питания +5 вольт для набора контроллеров необходимо вести радиально для  уменьшения помех.

Разводку питания светодиодов можно вести магистрально , используя разъемы XP35 , XP36.

2.2.4.  При использовании в качестве связи логический интерфейс , к разъему XP37

подключается  ленточный кабель.

2.2.5. При использовании в качестве связи интерфейс RS485, к разъему XP34

подключается  входная витая пара ,а к разъему XP33 - выходная.

2.2.6. Если контроллер в сети  замыкающий, то при помощи перемычки SA1,подключается  согласующий резистор.

2.2.7. К разъемам  1-32 подключаются светодиоды отображающие ТС.

#### 2.3 Порядок работы.

    - При подключении питания , супервизор питания формирует  нормированный  сигнал сброса процессора .После чего процессор активизируется .

    - Процессор   поддерживает  связной протокол и управляет работой  драйвера.

    - При подключении питания горит зеленый светодиод  HL1.

    - При обнаружении  верной посылки со своим адресом, процессор отвечает  посылкой квитанции  и  индикацией красного светодиода HL1.

#### 2.4  Действия в экстремальных условиях.

    - При возникновении  пожара, затопления, других экстремальных условий, контроллер необходимо обесточить.

# 3. Техническое обслуживание.

3.1.  Техническое обслуживание контроллера включает работы по внешнему осмотру,  удалению грязи, проверке работоспособности ,  технических характеристик

3.2.  ТО проводится штатным персоналом , допущенным  к  эксплуатации прибора с периодичностью 1 раз в год.

  - Проверка работоспособности  проводится в составе программно-аппаратного копмлекса .

  - Текущий ремонт  в период гарантийных обязательств осуществляет  предприятие-изготовитель.

# 4.  Правила  хранения.

4.1. При хранении контроллер должен находиться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от +1 С  до +70 оС и относительной влажности до 98% (при температуре окружающего воздуха +25 оС).  В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию.

# Транспортирование.

5.1. Контроллер транспортируется всеми видами закрытого транспорта, за исключением неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

# Утилизация.

6.1. По окончании срока службы контроллер подлежит утилизации. Радиоэлементы содержащие драгоценные металлы выпаиваются из плат и сдаются на специализированное предприятие для их извлечения.

# Свидетельство о приемке.

  - Контроллеры с адресами, указанными в таблице, соответствует техническим  условиям и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления ___________

М.П.

Подпись изготовителя ___________

7.2.Отметки поставщика:

Дата поставки ___________

М.П.

Подпись поставщика ___________

# Гарантийные обязательства.

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ при соблюдении покупателем правил его эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

8.2. Ремонт в течение гарантийного срока проводится только предприятием изготовителем или лицами или организациями, уполномоченными этим предприятием.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня поставки. При отсутствии даты и штампа предприятия-поставщика в руководстве по эксплуатации, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления прибора.

8.4. Гарантийный срок хранения прибора - 12 месяцев со дня поставки.

8.5. В течение гарантийного срока эксплуатации, владелец имеет право на бесплатное техническое обслуживание изделия, а в случае отказа на бесплатный ремонт на предприятии - изготовителе по предъявлению копии свидетельства о приемке. Без предьявления свидетельства о приемке и при повреждении элементов конструкции изделия претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

8.6. Пересылка изделий, подлежащих гарантийному ремонту, производится за счет предприятия - покупателя по адресу, указанному в п 9.2.

# Сведения о рекламациях.

9.1. Оформление рекламаций, упаковка и отправка изделия для ремонта производится согласно “Положению о поставках продукции производственно-технического назначения”.

9.2. Адрес для рекламаций: 620077, г. Екатеринбург, ул 9-го Января, 52,                                                ООО “HTK  Интерфейс”, тел. (3432) 71-09-26, 59-00-82

# Приложение 1.

Описание протокола обмена.

1.Общий вид посылок.

N байта		 1	 2	3 	4	.	.	.	n-1        n

02        xx        xx        xx          .                                   xx      03

байт  1 - стартовый флаг;

байт  n - стоповый байт;

Внутри посылок соблюдается првило: байты  0x02,0x03,0x09 предваряются байтстаффингом 0x09.

байт n-1   - контрольная сумма всех байт посылки (кроме начального флага, байтстаффингов) по модулю 256 с инверсией.

2.Посылки управляющего контроллера.

N байта		 1	 2	3 	4	5	.	n-2	n-1        n

02      ADH   ADL    COM      xx       .  .  .       xx      ( ADD)    03

байт  2 - старший  байт  адреса;

байт  3 - младший байт  адреса;

диапазон адресов [0...FFFE]; адрес FFFF- широковещательный.

байт  4 - команда:

2.1 Команды управляющего контроллера.

0x04 - команда  общего квитирования

* Всегда выдается с широковещательным адресом, посылка имеет вид:

0x02  0xFF 0xFF 0x04 0xFD  0x03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0x06 - команда управления выходами  контроллера:

байт 5 - 0 байт пикселов;

байт 6 - 1 байт пикселов;

байт 7 - 2 байт пикселов;

байт 8 - 3 байт пикселов;

|	байт 9 - 0   байт маски достоверности;  |  опциальные байты

|	байт 10 - 1 байт маски достоверности;  |

|	байт 11 - 2 байт маски достоверности;  |

|	байт 12 - 3 байт маски достоверности;  |

*1-вкл  / 0-откл  , 1- маска достоверна / 0-маска недостоверна.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0x07 - команда установки яркости;

байт 5 - код яркости (0-минимальная, F- максимальная);

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0x08 - команда управления отдельным  битом;

байт 5 - код управления :  x    xxx   x     x     x     x

|         A3 A2  A1  A0   - AdrBit

1-вкл/0-откл

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0x09 - команда индикации адреса контроллера;

* По этой команде  циклически отображается :         код адреса          код

контроллера      индикатора

(0x0000 - 0xFFFE)        (0x00 - 0x1F)

(например 0xA445)                  1010 0100 0100 0101

(например 0x08)                      		              0000 1000

При отображении  используется код  NRZ

еденица - максимальная яркость, ноль- минимальная яркость;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0x0A - команда ВСЕ ВКЛЮЧЕНО в индикации контроллера;

0x0B - команда ВСЕ ОТКЛЮЧЕНО в индикации контроллера;

0x0C - команда ОТОБРАЗИТЬ МАСКУ  контроллера;

0x0D - команда ВОССТАНОВИТЬ EEPROM в индикации контроллера;

0x0E - команда управления 7сегментными индикаторами контроллера:

байт 5 - 0 байт пикселов;

байт 6 - 1 байт пикселов;

байт 7 - 2 байт пикселов;

байт 8 - 3 байт пикселов;

* В случае получения команд  0x0A-0x0E  отображается текущая  информация без моргания и без записи в EEPROM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Посыки  контроллера отображения.

Контроллер отображения выдает посылку квитанции в случае:

- совпадения адреса принятой посылки (кроме широковещательного);

N байта		 1	 2	3 	4	5

02      ADH   ADL    COM     03

байт  2 - старший  байт  адреса;

байт  3 - младший байт  адреса;

диапазон адресов [0...FFFE]; адрес FFFF- широковещательный.

байт  4 -  принятая команда:

4.Временные диаграммы.

# Приложение 2

# Блок драйверов светодиодов.  Схема     электрическая  принципиальная.

# Приложение 3.

# Блок драйверов светодиодов.  Схема размещения элементов.