Общество с ограниченной ответственностью «ТМ СИСТЕМЫ»

# _____________________________________________________

# ОКП 42 3440

Инструкция по эксплуатации

Устройство преобразования сигналов телемеханики УПСТМ-04, УПСТМ-04 «Уктус»

Устройство преобразования сигналов УПСТМ-04, в дальнейшем УПС, предназначено для организации канала передачи данных со скоростью до 4800 бит /с по стандартным некоммутируемым каналам связи, физическим линиям связи и радиоканалам в системах контроля и управления потреблением электроэнергии.

УПС сопрягается с каналами следующих типов:

- с некоммутируемыми четырёхпроводными каналами связи по ГОСТ 25007-81;

- с двух- и четрёхпроводными  физическими линиями связи.

- Радиоканалам.

Физические цепи, линии и каналы связи должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26.205-88 к каналам связи для средств телемеханики.

### Режим работы пакетного модема определяется следующими параметрами: 
- скоростью обмена по стыку С2, 
- форматом асинхронной посылки по стыку С2,
- скоростью обмена по стыку С1 (линейному стыку), 
- диапазоном амплитуды линейного сигнала по передаче и по приёму, 
- типом окончания линии двухпроводная /четырёхпроводная, 
- задержкой между сигналами РТТ и началом передачи информационной посылки.

Устройство УПСТМ-04 предназначено для установки в 19” крейт, в корпус персонального компьютера и пригодно для установки в индивидуальный конструктив.
Устройство УПСТМ-04 «Уктус» предназначено для установки в конструктив АКП «Уктус ТМ».

##### Задание скорости передачи по стыку С1(линейном окончании)

Режимы  работы (скорости обмена и характеристические частоты) задаются перемычками в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.1. Установка скорости передачи по стыку С1

| Скорость передачи данных линейного окончания, бит/с | Характеристические частоты, Гц | BS1 | BS2 | BS3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 1200, 1800 | 0 | 0 | 1 |
| 2400 | 1200, 2400 | 1 | 0 | 1 |
| 4800 | 2400, 4800 | 1 | 1 | 1 |

Примечание: Здесь и далее по тексту

0 - перемычка отсутствует

1 - перемычка установлена

##### Задание скорости обмена по стыку С2

Режимы  работы (скорости обмена) задаются перемычками в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2.2. Установка скорости передачи по стыку С2

| Скорость передачи данных линейного окончания, бит/с | М3 | М2 | М1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 2400 | 0 | 0 | 1 |
| 4800 | 0 | 1 | 0 |
| 9600 | 0 | 1 | 1 |
| 14400 | 1 | 0 | 0 |
| 19200 | 1 | 0 | 1 |
| 28800 | 1 | 1 | 0 |
| 57600 | 1 | 1 | 1 |

##### Формат асинхронной посылки обмена по стыку С2

  - Формат асинхронной посылки задаётся перемычкой М6.
Установленная перемычка М6 – задаёт формат 9 бит, PARITY ODD, один стартовый бит, один стоповый

  - Не установленная перемычка М6 - формат 8 бит, один стартовый бит, один стоповый.

##### Установка выходного уровня УПС

УПС имеет плавную оперативную регулировку уровня  (0,02…4)В доступную с передней панели.

##### Адаптация устройства к уровню входного сигнала

Для подстройки к величине входного уровня сигнала со стороны линии в устройстве предусмотрены перемычки  G1, G2, G3, G4, G5.

  - Установки для уровня входного сигнала для режима четырёхпроводной линии

Таблица 5.3. Адаптация к уровню входного сигнала четырёхпроводной линии

| Номинальный уровень входного сигнала, В | Допустимый уровень входного сигнала, В | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 1,3…10,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0,43…4,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,3 | 0,13…1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0,043…0,43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0,03 | 0,013…0,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0,01 | 0,0043…0,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

  - Установки для уровня входного сигнала для режима двухпроводной линии

Таблица 5.4. Адаптация к уровню входного сигнала двухпроводной линии

| Номинальный уровень входного сигнала, В | Допустимый уровень входного сигнала, В | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 | 2,6…20,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,86…8,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,6 | 0,26…2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,2 | 0,086…0,86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0,06 | 0,026…0,26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0,02 | 0,0086…0,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

##### Установка времени задержки выдачи информации на радиостанцию

Для адаптации к типу радиостанции предусмотрено регулируемое время задержки между моментом включения PTT и моментом начала выдачи посылки на радиостанцию.

Время задержки и соответствующие, этому времени, перемычки указаны в таблице 4.

Таблица 6.5. Время задержки отправки

| Устанавливаемая задержка (с) | Перемычка М12 | Перемычка М11 | Перемычка М10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,05 | 0 | 0 | 1 |
| 0,1 | 0 | 1 | 0 |
| 0,2 | 0 | 1 | 1 |
| 0,3 | 1 | 0 | 0 |
| 0,4 | 1 | 0 | 1 |
| 0,6 | 1 | 1 | 0 |
| 0,8 | 1 | 1 | 1 |

##### Задание режима работы линии

  - Для задания четырёхпроводного режима должны быть установлены перемычки Т2:1-Т2:2, Т3:1-Т3:2, Т6:2-Т6:3, Т7:2-Т7:3. Перемычки Т1, Т4 должны быть сняты.

  - Для задания двухпроводного режима должны быть установлены перемычки Т1:1-Т1:2, Т6:1-Т6:2, Т7:1-Т7:2. 
Для выбора режима балансировки двухпроводной линии используются перемычки Т2, Т3, Т4.
Установленная перемычка Т2 предполагает балансировку линии постоянным резистором 600 Ом.
Установленная перемычка Т3 предполагает возможность подстройки балансировочного резистора для подстройки к параметрам линии связи в пределах от 0 до 2кОм.

  - Установка перемычки Т4 подключает конденсатор 1 мкФ параллельно постоянному резистору для компенсации реактивной составляющей линии связи.
При одновременной установке перемычек Т2 и Т3 балансировочные цепи замкнуты.

##### Управление приёмом

Управление приёмом производится перемычкой RTS1. При установке перемычки в положение RTS1:1-RTS1:2 сигнал на линейном окончании будет приниматься только при отсутствии активного состояния передачи, при установке перемычки в положение RTS1:2-RTS1:3 приём по линейной стороне будет определяться наличием сигнала на линейном входе устройства.

##### Управление несущей на выходе передатчика

Управление несущей производится перемычкой RTS2. При установке перемычки в положение RTS2:1-RTS2:2 выходной сигнал на линейном окончании будет управляться началом поступления пакета на передачу, при установке перемычки в положение RTS2:2-RTS2:3 на выходе передатчика будет присутствовать сигнал постоянно.

##### Установка режима работы цепи 109 (Детектор несущей)

В устройстве предусмотрено установка максимального времени задержки между пропаданием несущей в канале связи и включением сигнала цепь 109 «Отсутствие несущей в канале связи».
При не установленной перемычке М5 допустимое время задержки 2 секунды,
при установленной перемычке М5 допустимое время задержки 8 секунд.

##### Подключение УПС

###### Подключение УПСТМ-04 в групповом конструктиве

Подключение внешних цепей устройства в групповом конструктиве (и корпусе персонального компьютера) осуществляется согласно таблице 6.

Таблица 11.6. Подключение внешних цепей устройства УПСТМ-04 в групповом конструктиве

| Назначение разъёма | Входная цепь | Контакт |
| --- | --- | --- |
| Разъём «RS», подключение стыка С2 (RS232) | Приём (Входной в устройство) | RS1:3 |
|  | Передача (Выходной из устройства) | RS1:2 |
|  | Запрос передачи (RTS) | RS1:7 |
|  | Общий сигнальный (Gnd) | RS1:5 |
|  | Готовность передачи | RS1:8 |
| Разъём «LIN», подключение стыка С1 | Линия Передача 1 | LIN:1 |
|  | Линия Передача 2 | LIN:2 |
|  | Линия Приём 1 | LIN:3 |
|  | Линия Приём 2 | LIN:6 |
|  | Управление тангетой положительный | LIN:4 |
|  | Управление тангетой отрицательный | LIN:7 |
| Разъём PIT, подключение питания при использовании в составе 3U крейта | Питание +12В | PIT:7 |
|  | Общий | PIT:3, PIT:5 |
| Разъём ISA, при подключении в корпусе ПК | Питание +12В | ISA:B9 |
|  | Общий | ISA:B1, ISA:B31 |

Примечание 1:

Подключение устройства к ЛИНИИ в двухпроводном режиме производится к контактам «Линия Приём 1» и «Линия Приём 2»(LIN:3, LIN:6)

Примечание 2:

Для подключения к розеткам «ЛИНИЯ» (LIN),  «C2» (C2) используются разъемы типа ТР8Р8С.

При развороте кабельных частей этих разъемов отверстием для кабеля к себе и контактами разъема кверху, контакт номер один получается слева.

Для подключения внешнего источника питания используется разъём типа IDC-10F

При развороте кабельной части этого разъема отверстием для вилки (блочной) от себя и ключём разъема кверху, сверху (справа - налево) получаются контакты 1,3,5,7; снизу (справа - налево) получаются контакты 2,4,6,8.

###### Подключение УПСТМ-04 в конструктиве АКП «Уктус ТМ»

Подключение внешних цепей устройства в конструктиве АКП «Уктус ТМ» осуществляется согласно таблице 7.

Таблица 11.7. Подключение внешних цепей устройства УПСТМ-04 «Уктус»

| Назначение разъёма | Входная цепь | Контакт |
| --- | --- | --- |
| Подключение стыка С2 (RS232) | Приём (Входной в устройство) | Х1:23 |
|  | Передача (Выходной из устройства) | Х1:6 |
|  | Запрос передачи (RTS) | Х1:22 |
|  | Общий сигнальный (Gnd) | Х1:5 |
|  | Готовность передачи | Х1:4 |
| Подключение стыка С1 | Линия Передача 1 | Х1:1 |
|  | Линия Передача 2 | Х1:19 |
|  | Линия Приём 1 | Х1:2 |
|  | Линия Приём 2 | Х1:20 |
|  | Управление тангетой положительный | Х1:21 |
|  | Управление тангетой отрицательный | Х1:3 |

Таблица 11.8 Подключение питания УПСТМ-04 «Уктус»

| Разъём Х3, подключение питания от АКП «Уктус ТМ» | Питание +12В | Х3:1, Х3:33 |
| --- | --- | --- |
|  | Общий 12В | Х3:2, Х3:34 |

##### Тестовые режимы работы УПС

В УПС  предусмотрена выдача в линию тестовых посылок тональной частоты соответствующих нулю и единице в зависимости от режима работы устройства. Режим работы устройства управляется от кнопки «ТСТ»; по включению питания устанавливается рабочий режим устройства, изменение режима с соответствующей индикацией происходит по нажатию кнопки «ТСТ»

Вид линейной посылки от состояния режима работы указан в таблице 7.

Таблица 12.9. Тестовые посылки УПСТМ-04

| Режим работы устройства | Состояние индикатора ТСТ | Канальная посылка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочий режим | Тусклое постоянное горение | Рабочий режим, УПС осуществляет передачу посылок в ЛИНИЮ под управлением ООД | Выходная информация зависит от входного сигнала по входу «Приём» |
| Тестовый режим | Свечение индикатора ТСТ | Частота нуля | Не зависит от входных сигналов по стыку С2 |
| Тестовый режим | Свечение индикатора ТСТ | Частота единицы | Не зависит от входных сигналов по стыку С2 |

##### Конструктив

Устройство выполнено на интегральных микросхемах средней и высокой степени интеграции в виде одноплатного модуля, габаритами 160*100мм.

Оперативные регулировки, переключатели выведены на переднюю панель УПС.

Расположение регулировочных резисторов, контрольных гнёзд и переключателей режимов указано в приложении 1.

##### Питание УПС

Питание УПС осуществляется от внешнего источников плюс 12В.

Потребляемый ток по плюс 12В не превышает, (мА) ………..........................90

##### Подключение к радиостанции

Спектр модулированного сигнала на выходе устройства УПС при скорости 1200 и 2400 бит/с сосредоточен в тональной области 300…3400Гц и , соответственно занимает один канал 12,5кГц; при скорости 4800 бит/с спектр сигнала расширенный и занимает два соседних канала.

Устройство может использоваться с радиостанциями Motorola GM300, GM340, GM350, GM360, GM380 и другими.
Для подключения устройства к иным радиостанциям может потребоваться обращение к производителям устройства УПС.

ООО “ТМ системы”

www.tmsystems.ru

620034 г.Екатеринбург, а/я 60 Хороших В.И.

E-mail:  victor@iface.ru

тел./факс (343)214-53-53 многокан., 
тел.359-00-82, 359-00-83; через ОДУ Урала (781-40) 10-82, 10-83

По техническим вопросам к УПСТМ-04: Черниховский Дмитрий Генрихович   tm@iface.ru

Приложение1. Схема электрическая принципиальная УПСТМ-04

Приложение 2. Схема расположения элементов

Приложение 3. Схема электрическая принципиальная УПСТМ-04 «Уктус»

Приложение 4. Схема расположения элементов УПСТМ-04 «Уктус»