Настройка обмена ГОСТ-Р-МЭК-60870-5-101/104
в сервере ОИК Диспетчер

Содержание

ГОСТ-Р-МЭК-60870-5-101, обмен по асинхронному порту	3

Пакетный драйвер Ethernet (СинкомЕ)	3

ТМ-Драйвер UDP (СинкомIP)	5

Драйвер COM-портов	7

Описание передачи	8

Описание приема	12

ГОСТ-Р-МЭК-60870-5-104, обмен по TCP/IP	13

Описание порта ТСP/IP	13

Описание передачи	15

Описание приема	17

Общая часть, передача	18

ASDU	18

Группы ТС, ТИТ	19

Объекты ТС, ТИТ	20

ТС	20

ТИТ	21

Общая часть, прием	22

# ГОСТ-Р-МЭК-60870-5-101, обмен по асинхронному порту

## Пакетный драйвер Ethernet (СинкомЕ)

Рисунок 1 Пакетный драйвер Ethernet (для СинкомЕ)

Локальный номер адаптера – просто номер, отличающийся от остальных номеров Синком-Е

Рисунок 2 Синком Е

Номер адаптера – логический номер адаптера. В пределах комплекта серверов (основной и резервный) он должен быть уникальным для каждого сетевого адаптера Ethernet.

Ethernet-адрес – МАС адрес устройства.

Наименование – название адаптера.

Загрузочный образ – определяет тип протокола обмена с УТМ, для МЭК 870-5-101 astream.v30, если адаптер версии 3. Для адаптера версии 2 – async.v20, для 1.1 – async.v11

Загрузочная строка - определяет режим настройки адаптера, отличный от режима, который устанавливается по умолчанию при включении питания адаптера.

ODDPARITY, EVENPARITY (или пусто) предписывают установить контроль по нечётности, чётности и подавляют контроль соответственно. Структура посылки при этом 8 бит данных, бит контроля (если есть), 1 стоп бит.

По стандарту для МЭК-60870-5-101 должно быть EVENPARITY

STOP22 - Отправка принятой посылки по приему байта 22 (0x16). Это ускоряет обмен, так как иначе Синком-Е пересылает накопленные байты только по паузе в канале связи.

ТС исправности – исправность канала связи.

Рисунок 3 Асинхронный порт

Номер порта - По умолчанию номер асинхронного порта принят равным 1. Для обмена в 101 заполнять не обязательно.

Скорость на выходе - Скорость обмена. Для СинкомЕ драйвер автоматически преобразуется в загрузочную строку TRANZxxx, так что отдельно на уровне выше скорость указывать не надо.

Есть возможность указать и нестандартную скорость, просто введя число в поле.

Задержка передачи(мс) – задержка перед передачей данных из СинкомаЕ.

## ТМ-Драйвер UDP (СинкомIP)

Рисунок 4 Синком-IP

Рисунок 5 Конфигурация Синком-IP

Рисунок 6 СинкомIP, порт0

Таймаут квитанции – время ожидания подтверждения СинкомомIP получения посылки от сервера. Умолчание 2 сек, для более быстрой реакции на выключение адаптера или сбои в сети можно уменьшить, например до 200мс

Скорость на выходе - скорость обмена на порту, нужно указывать для того, чтобы драйвер правильно рассчитывал тайм-ауты. Непосредственно физическая скорость задается в конфигурации адаптера.

## Драйвер COM-портов

Рисунок 7 Драйвер COM-портов

“Синком” в данном случае виртуальный, так сделано для соблюдения единообразия конфигурации и иерархии.

Рисунок 8 Асинхронный порт

Скорость на выходе - Скорость обмена на порту, нужно указывать для того, чтобы драйвер правильно рассчитывал тайм-ауты. Непосредственно физическая скорость задается на уровне выше.

## Описание передачи

Рисунок 9 Небалансный обмен (вторичная)

Возможные типы обмена:

- IEC 850-5-101 балансная передача -  равноправный двусторонний обмен, рекомендуется применять для двустороннего обмена телеинформацией между двумя серверами ОИК.

- IEC 850-5-101 небалансный обмен (первичная) – инициатор обмена сервер ОИК (сторона ПУ), применяется для опроса аппаратуры ТМ, работающей в данном протоколе и для приема телеинформации с другого сервера ОИК .

- IEC 850-5-101 небалансный обмен (вторичная) – инициатор внешний сервер (настраиваемый имитирует КП), применяется для передачи телеинформации на другой сервер ОИК.

Длина адреса станции(FT1.2) - Длина адреса станции, с которой устанавливает связь сервер телемеханики. Допустимые значения от 0 до 4. Для небалансного режима передачи при длине адреса станции равном 0 можно описать только одно КП.  (это будет КП без адреса). Для балансного режима передачи при длине адреса станции равном 0 можно описать только два абонента: одну удаленную станцию и одну симулируемую станцию.

#### Значение, рекомендуемое СО - 1

Длина фикс. посылки(FT1.2) - длина фиксированной посылки (для кадра фиксированной длины) - длина поля ASDU, по умолчанию равна 0, что предполагает использование этих кадров только для обмена служебной информацией.

Рекомендуется оставить значение по умолчанию.

Единичный символ(FT1.2) - Кодировка одиночного знака допускает два варианта: E5 или A2.

По рекомендациям СО не применяется.

Смысл ед. сивола(FT1.2)  - Смысл этого знака может соответствовать положительной квитанции (ACK) или отрицательной квитанции (NAK). По умолчанию задана кодировка единичного символа E5, соответствующая положительной квитанции.

По рекомендациям СО не применяется.

Бит DIR(FT1.2) - Бит DIR касается только балансного режима передачи. Он передается в качестве старшего бита поля управления и содержит информацию о направлении сообщения. Значение 1 соответствует передаче от станции А к станции Б, а значение 0 от станции Б к станции А. При настройке следует выбирать значение, согласованное с противоположной стороной.

Формат времени(передача) – 24 или 56 бит. – Влияет только на формирование метки времени телепараметров на передачу.

Временная зона – задает часовой пояс (по умолчанию в соответствии с настройками Windows). Для работы в без переходов летнее/зимнее время и часового пояса следует использовать вариант +(гринвич астрон.)

Контроль класса – ставится «нет», для ускорения выдачи данных класса 1.

Таймаут связи(с) – устанавливает через какое  время будет выставлена недостоверность по каналу, если нет обмена посылками. По истечению тайм-аута выставляется недостоверность по принимаемой информации (если есть), ТС исправности сбрасывается в 0, станция переходит в режим “нет связи”. Для возобновления обмена должна пройти стандартная процедура установления связи.

Режим высокой интенсивности – задает приоритет процесса обмена по этому каналу, все остальные процессы будут выполняться по остаточному принципу. Таким образом есть возможность повысить эффективную скорость обмена для конкретного канала. Эффект проявляется на скоростях >64кбод

Рисунок 10 Симулируемая станция

Адрес – адрес ASDU (из формуляра согласования с РДУ).

Длина адреса ASDU - может принимать значение 1 или 2

Значение, рекомендуемое СО - 1

Длина причины передачи - может принимать значение 1 или 2

Значение, рекомендуемое СО - 1

Длина адреса объекта - может принимать значение в диапазоне 1-3

Значение, рекомендуемое СО - 2

Макс длина данных – количество передаваемых байт с данными в одной посылке (из формуляра согласования с РДУ).

Макс длина ответа на опрос – количество передаваемых параметров в одной посылке в ответ на запрос со стороны РДУ. По рекомендациям число устанавливается меньше, чем предыдущим параметр.

Коррекция времени

0(игнорировать) – когда имеется источник точного времени на сервере. Рекомендуемый вариант.

1(относительная) – время корректируется при отправке посылки в РДУ на разницу времени между РДУ и станцией,

2(физическая) – происходит реальная корректировка времени станции по времени, получаемому из РДУ. Использовать не рекомендуется.

ТС исправности – контроль состояния канала.

ТС достоверности времени – здесь надо указать локальный ТС, в котором показывается работоспособность системы точного времени. Недостоверность времени будет отражена соответствующим битом в метке времени на передачу.

## Описание приема

# ГОСТ-Р-МЭК-60870-5-104, обмен по TCP/IP

## Описание порта ТСP/IP

Рисунок 11 Порт TCP/IP -клиент

Рисунок 12 Порт TCP/IP-сервер

Номер порта – внутренняя логическая нумерация

Тип – сервер или клиент. От направления обмена это не зависит, описывается именно порядок установления соединения TCP/IP. Сервер ждет соединения на указанном локальном порту, клиент сам пытается подключиться к ожидающему серверу

Локальный IP-адрес – обычно не используется, особенно в вариантах с резервным сервером. Если оставить поле пустым, ОИК использует адрес INADDR_ANY (0.0.0.0). Для клиента это будет означать попытку соединения с того адреса, который соответствует маршруту по умолчанию. Для сервера – ожидание соединения на всех имеющихся на сервере сетевых интерфейсах.

Параметр следует указывать в случаях, когда требуется выбор конкретного маршрута соединения, или необходимо ограничить возможность подключения к серверу на всех платах кроме одной.

Заметьте, что если задать этот параметр в конфигурации основного сервера, при переносе на резерв конфигурация работать не будет, т.к. IP адреса у резерва другие.

Локальный IP-порт – для “клиента” пусто, для “сервера” – по стандарту 2404, однако можно указать любой незанятый локальный порт. Список занятых портов можно получить, введя с командной строки

netstat –na

Допускается указание одного и того же номера порта TCP/IP для разных логических портов в настройке сервера ОИК. Выбор правильного подключения происходит по параметру “удаленный IP адрес”

Удаленный IP-адрес – адрес компьютера, с которым надо настроить обмен

Удаленный IP-порт – для “клиента” 2404 или другой, по договоренности. Для “сервера” пусто.

Удаленный IP-адрес[2] – резервный сервер, IP

Удаленный IP-порт[2] – резервный сервер, порт

Таймаут приема(с) – параметр для стека TCP/IP. Если указан 0 соединение при сбоях будет разрываться очень долго. Есть смысл параметр указать, с учетом стабильности связи по данному каналу

Скорость на выходе – если соединение идет по медленным каналам, лучше указать примерную скорость

## Описание передачи

Рисунок 13 IEC-870-5-104

Активная сторона – кто выдает посылку STARTDT после установления соединения TCP/IP. Обычно активная сторона это “клиент” в настройках порта TCP/IP, и получатель информации, то есть когда настроен только «приём» данных.

Количество посылок на квитанцию – параметры k  и w из стандарта, объединены вместе. Определяют сколько посылок (I-формат) имеет право выдать передающая сторона, прежде чем будет ожидать квитанции (S-формат). При обмене со СмартFEP ставить 8. Если обмениваются два сервера ОИК Диспетчер – надо выбирать параметр в зависимости от качества канала. При работе через спутниковые каналы лучше ставить побольше, из-за больших задержек на передачу первого пакета.

Тайм-аут связи – допустимое время тишины в обмене, после которого соединение будет принудительно сброшено.

Рисунок 14 IEC 870-5-104, передача данных

Адрес – адрес ASDU (из формуляра согласования с РДУ).

Длина адреса ASDU - может принимать значение 1 или 2

Значение, рекомендуемое СО - 2

Длина причины передачи - может принимать значение 1 или 2

Значение, рекомендуемое СО - 2

Длина адреса объекта - может принимать значение в диапазоне 1-3

Значение, рекомендуемое СО - 3

Макс длина данных – количество передаваемых байт с данными в одной посылке (из формуляра согласования с РДУ).

## Описание приема

# Общая часть, передача

## ASDU

Рисунок 15 ASDU

Адрес - На адрес ‘ASDU’ накладывается ограничение, определяемое параметром ‘Длина адреса ASDU’. Обычно этот адрес равен адресу станции с уровня выше (для МЭК-60870-5-101)

Передавать изм. флагов – передача изменившихся флагов (показатель качества параметра) с метками времени или без. Изменения флагов идут с причиной передачи 3, т.е. спорадика. Возможна ситуация, при которой на приёмной стороне это приведет к регистрации ТС в журнале событий, без изменения собственно значения ТС.  Для передачи в вышестоящий ОИК «Диспетчер» рекомендуется устанавливать “без меток времени”

Нумерация элементов

SQ=1(где возм.) - нумерация элементов внутри посылки не ведется, указывается только адрес первого элемента

SQ=0 - нумерация каждого телепараметра внутри посылки.

При обмене со Смарт-FEP ставить в значение SQ=1(где возможно). Если принимающая сторона не способна принимать данные с SQ=1 ставить 0.

Передача телеинформации с заданными параметрами (циклическая  с заданным интервалом и меткой времени, спорадическая с временем или без).

СО запрещает использование циклической передачи, обновление информации осуществляется путем выдачи “Общего опроса” с верхнего уровня.

## Группы ТС, ТИТ

Рисунок 16 Группы ТС, ТИТ

Элементы ‘Группа ТС’, ‘Группа ТИТ’, ‘Группа ТУ’, ‘Группа ТИИ’ никакого влияния на оформление пакетов приема и передачи не оказывает, и используются только для более наглядного представления  данных при описании.

Однако ТИТ на передачу лучше объединять в группы. У группы ТИТ надо выставлять параметр “приоритет” в значение “ниже опроса”. При такой настройке изменения ТИТ не будут мешать прохождению общего опроса со стороны РДУ.

Объединение ТС, ТИТ в группы также позволяет гибко настраивать приоритетность и режим передачи конкретных элементов.

## Объекты ТС, ТИТ

Рисунок 17 ТС, ТИТ

Параметры данного раздела настройки служат для установления соответствия между адресом передаваемого телепараметра (т.е. его адресом в посылке передачи) и адресом для хранения этого телепараметра в базе данных ОИК. Установление соответствия в настройке для каждого телепараметра должно быть описано индивидуально.

На ‘Адрес’ накладывается ограничение, определяемое параметром ‘Длина адреса объекта’. Адреса телепараметров ТС, ТИТ, ТУ и ТИИ должны иметь единую и сквозную в рамках каждого поля ASDU нумерацию. Это значит, что в одном ASDU не может быть ТС  с адресом 5, если уже есть ТИТ с адресом 5. Для удобства описания разным типам телепараметров следует выделить непересекающиеся диапазоны номеров. Например, для ТС от 1 до 100, для ТИТ от 101 до 200 и т.д. Согласуйте правила адресации с принимающей стороной.

Параметры N канала ТМС, N КП ТМС, N объекта ТМС – это адрес телепараметра в базе данных ОИК.

### ТС

ТС могут быть однопозиционные и двухпозиционные. В базе данных ОИК они представляются одинаково, т.е. в виде одного телесигнала, имеющего состояния ОТКЛ и ВКЛ. Однако у двухпозиционных ТС работают дополнительные флаги, помогающие определить тип недостоверности

- разрыв (недостоверно)

- отключено

- включено

- замыкание (недостоверно)

Для правильной передачи меток времени по протоколам МЭК в структуре описания ТС и ТИТ параметр «Ретрансляция с временем» необходимо установить в «+(Да)».

В этом случае метки времени по ТС и ТИТ, поступающие с аппаратуры ТМ и нижестоящих ОИК, будут передаваться далее на вышестоящие уровни ОИК. Иначе метки времени будут присваиваться на момент приема данных сервером ОИК и будут отличаться от исходных.

### ТИТ

В передаваемых посылках для ТИТ может быть три формы представления: нормализованная, масштабированная, с плавающей точкой.

Нормализованная и масштабированная формы – это число с фиксированной точкой. представленное двумя байтами.

Для нормализованной формы это число в диапазоне плюс минус единица, у которого +1 соответствует число 7FFF, а –1 соответствует число 8000

Для масштабированного формата число 7FFF соответствует максимальному положительному значению, а 8000 минимальному отрицательному (FFFF это –1, FFFE это –2 и т.д.).

Формат с плавающей точкой – стандартная 4-х байтная форма представления чисел без потери точности.  Если исходные данные также поступают в формате “с плавающей точкой”, то для  передачи данных дальше без искажения в структуре описания ТИТ параметр «Округлять по формату» необходимо установить в «-(Нет)».

Для передачи в РДУ используется масштабированный формат, т.е. например 800 А передаются как 8000, с договоренностью, что число десятичных разрядов равно 1. Не забудьте указать масштаб = 0.1 для такого формата.

Также очень важным является выбор “апертуры”, т.е. минимального изменения передаваемого ТИТ. Если ТИТ не изменился больше, чем значение апертуры, спорадической передачи не происходит. Это позволяет разгрузить канал. Апертура задается в реальном значении (амперы, киловольты и т.д.) измеряемого параметра для всех форматов передаваемых ТИТ.

# Общая часть, прием

Длина группы ТС – сколько бит из типа данных строка из 32 бит будет обработано

Игнорировать время ТС – обрабатывать ли метку времени из приходящей посылки. Некоторые телемеханики некорректно высылают фоновое обновление данные как спорадику, что приводит к повторной регистрации событий.

Изм. флагов с врем.-в журнал – может придти спорадическая посылка, в которой изменился только показатель качества телепараметра. Если параметр выставлен в “+(да)”, то это будет зарегистрировано в журнале событий сервера с соответствующими признаками –какие флаги сменились. Однако это увеличивает количество событий в журнале.

Группы ТС и ТИТ служат для удобства конфигурирования. Помните, что адресация объектов в протоколах 101/104 должна быть уникальной в пределах одного ASDU.

Адрес – адрес объекта в обмене

NN канала, КП, объекта в ТМС – куда заносить данные в сервере ТМ.

NN канала, КП, объекта в ТМС – адрес ТС в сервере ОИК, с которого будет отправлено ТУ с указанным номером объекта 101/104 (адрес)

Тип исполнения – ТУ может быть выполнено в две посылки (выбор объекта, подтверждение исполнения), либо одной посылкой. Значение параметра согласуется с противоположной стороной.