Настройка обмена в протоколе МЭК-60870-5-103 в сервере “ОИК Диспетчер”

Стандарт МЭК-60870-5-103 предполагает асинхронный обмен по последовательному порту с форматом байта 8-e-1, т.е. 8 бит данных и бит контроля чётности.

В “ОИК Диспетчер” для этого можно использовать следующие варианты:

- Драйвер COM-порта Windows, как с использованием реального подключенных к компьютеру COM-портов и многопортовых плат, так и Ethernet-COM сторонних производителей. При необходимости резервирования серверов ОИК такой способ обмена не рекомендуется.

- Адаптеры СинкомЕ версии 3 с загрузочным образом astream.v30

- Адаптеры СинкомIP с загрузочным образом sinip_c_srl_async.bin

- Адаптеры СинкомIP4

Ниже будут приведены снимки экранов с настройками для каждого варианта.

Драйвер COM-портов

СинкомЕ

СинкомIP

СинкомIP4

Под уровнем “порта” в каждом из случаев добавляется необходимое количество компонентов “Устройство IEC 870-5-103”. Каждое из устройств на шине опроса должно иметь свой уникальный номер (настраивается на терминале защиты). Этот номер задаётся в качестве “адреса станции FT1.2” :

Каждое устройство выдаёт стандартный набор измерений, именующийся Measurands I и Measurands II. Реализация выдачи первого, второго либо обоих наборов зависит от устройства. Обратитесь к документации на терминал защиты для уточнения конкретной реализации.

Описание приёма Measurands в ОИК осуществляется с помощью компонента “Аналоговые значения”. Заполните строчки, соответствующие нужным измерениям, адресами ТИТ ОИК.

Набор сигналов, передаваемых терминалом, стандартом не регламентирован. Каждый сигнал имеет “адрес”, состоящий из типа функции (FUN, Function Type) и номера информации (INF, Information Number). Эта пара (FUN + INF) должна присутствовать в документации на терминал. Опишите необходимые сигналы под компонентом “Дискретные зн. и сигнализация”: