ТОО “НТК Интерфейс"

Программные средства “ОИК-Диспетчер”

ПО “Дельта РС”

Содержание

1. Введение ..........................................................................................................…....3

2. Основные характеристики ПО "Дельта РС" ....................................…….....…......4

3. Описание функций, реализуемых ПО “Дельта РС” .............................…….........6

3.1 Окно отображения аварийных сообщений ....................…..............……..6

3.2 Строка текущей даты и времени ......................................................….....7

3.3 Окно отображения данных исполняемой команды оператора ....……...7

3.4 Строка ввода команд оператора ........................................................…...8

4. Описание команд оператора ...........................................................................…...9

4.1 Установка признаков отображения приходящей информации ......……..9

4.2 Выдача информации о состоянии комплекса .................................…….10

4.3. Выгрузить задачу из памяти ПЭВМ ..................................................…...10

4.4 Вывод информации о конфигурации КП ..........................................…….10

4.5 Вывод информации о блоке ТИТ ......................................................…....10

4.6 Вывод информации о выбранном ТС ................................................…...10

4.7 Вывод информации о блоке ТИИ .......................................................…...11

4.8 Опрос КП по функциональному адресу ....................................…......…...11

4.9 Выдача команды ТУ .............................................................................…..11

4.10 Обновление ТС на диспетчерском щите .........................................…...12

4.11 Включение/выключение окна трассировки ...................................……..12

4.12 Динамический просмотр состояния КП ........................................……...12

4.13 Просмотр статистики сбоев по посылкам ТС и ТИТ ..................……....13

5. Алгоритм обмена ПЭВМ “Дельта РС” с блок-каркасами Гранит ……....….…….14

5.1 Прием и обработка телеметрии ..........................................................…...14

5.2 Выдача посылок типа "Опрос" и "ТУ" ..............................................……...15

5.3 Выдача посылок типа "Квитанция" ....................................................…....15

5.4 Контроль работоспособности ..............................................................…..15

5.5 Описание внутренних пересылок ТС и ТИТ…………………………………17

6. Алгоритм обмена ПЭВМ “Дельта РС” с ЭВМ верхнего уровня .................……...18

7. Настройка запуска задачи .............................................................................……..21

Приложение 1. Примеры применения задачи “Дельта РС..............................……..22

1. Введение

Для повышения надежности комплекса телемеханических средств предприятие “НТК Интерфейс” разработало программно-аппаратные средства, позволяющие заменить в ПУ Гранита системную централь, ПЗУ, ВЗУ, каркас двухмашинной ЭВМ МС-1201-02 на ПЭВМ IBM-PC, связанную с блок-каркасами ПУ Гранита через специализированные адаптеры. В качестве адаптеров могут быть использованы:

- одноканальный синхронный адаптер “Синком”, подключаемый к ПЭВМ через СОМ-порт;

- одноканальный синхронный адаптер “Синком-Е”, подключаемый к ПЭВМ через локальную сеть Ethernet;

- восьмиканальный коммуникационный контроллер ISIO-2, подключаемый к ПЭВМ либо через СОМ-порт, либо через двухплатный модуль сопряжения ISA-VME.

Для сопряжения с блок-каркасом требуется один адаптер (один канал многоканального адаптера) на каждый блок-каркас с линейными узлами и один канал на все блок каркасы вывода данных на щит. В качестве устройства сопряжения с удаленными КП Гранита (или КП Компаса, использующим протокол КП Гранита) может служить КП Гранита, который подключается к ПЭВМ через один из перечисленных выше адаптеров. При использовании адаптера “Синком_Е” или контроллера ISIO-2 удаленные КП Гранита могут быть подключены к ПЭВМ непосредственно с каналообразующей аппаратуры.

В качестве программного обеспечения поддержки обмена с блок-каркасами, удаленными КП Гранита, вывода данных на щит, межмашинного обмена и диагностического контроля комплекса используется ПО “Дельта РС”. Таким образом ПЭВМ с ПО “Дельта РС” и адаптеры сопряжения выполняют функции ПУ Гранита. Возможны следующие варианты применения ПЭВМ с ПО “Дельта РС”:

- в качестве ПЭВМ, заменяющей ПУ Гранита и обеспечивающей текущей телеметрией ЭВМ верхнего уровня;

- в качестве ПЭВМ, заменяющей ПУ Гранита и выполняющей функции сервера телемеханики:

- ведение ретроспективы ТС, ТИТ, ТИИ, ТУ;

- формирование дорасчетных ТС, ТИТ, ТИИ;

- обслуживание запросов рабочих станций “ОИК-Диспетчер” текущей телеметрией и телеметрией из архивов;

- обеспечение текущей телеметрией одной или нескольких ЭВМ верхнего уровня.

Применение ПО "Дельта РС" позволит Вам:

- иметь достоверную телеметрическую информацию и надежные средства телеуправления;

- исключить из КТС Гранит ненадежные узлы и устройства: системную централь, ПЗУ, ВЗУ, МС-1201, дисководы;

- сократить эксплуатационные затраты - встроенные средства диагностики и контроля позволят быстро выявить неисправные узлы и элементы на КП;

- легко и просто наращивать и изменять конфигурацию существующего комплекса;

- ПО “Дельта РС” в сочетании с ПО сервера телемеханики позволяет объединять в единый комплекс всевозможные устройства телемеханики: Гранит, Компас, РПТ-80, ТМ-512, ТМ-120.

2. Основные характеристики ПО "Дельта РС"

2.1 Конфигурация комплекса - адреса ЭВМ верхнего уровня, конфигурация сети КП, таблица описателей блоков ТС, ТИТ, ТИИ хранится в файлах. При запуске программы конфигурация КП запрашивается с ЭВМ верхнего уровня с первым логическим номером, а в случае безуспешности этой попытки загружается из текущего каталога.

2.2 Возможная конфигурация сети КП:

- радиальная;

- цепочки КП (транзитное общение);

- наличие резервных линий связи (резервируются только тупиковые КП);

- магистральная (только для адаптеров “Синком” и “Синком-Е”.

2.3 Максимальное количество КП - 128.

2.4 В КП устанавливаются следующие модули:

- ввод ТС;

- ввод ТИТ;

- ввод ТИИ;

- вывод ТУ max 256 ( по 2 блока на КП );

- линейные узлы - ретрансляторы.

2.5 В блок-каркасах, связанных с ПЭВМ, устанавливаются следующие модули:

- линейные узлы связи с КП    ( max 128 );

- блоки отображения ТИТ на щите (max 32);

- блоки отображения ТС на щит ( max 128 ) .

2.6 Максимальное число блок-каркасов - 16.

2.7 Интерфейс пользователя задачи позволяет:

- осуществлять контроль информации от КП по запросу (с выбором по функциональному адресу);

- просмотреть состояния задачи, КП и модулей на КП;

- выдавать информацию об ошибках и сбоях обмена на экран;

- просмотреть конфигурацию КП;

- просмотреть статистику сбоев по посылкам ТС и ТИТ;

- просматривать трассировку обмена комплекса в целом или по одному из выбранных КП.

2.8 Работа с ЭВМ верхнего уровня:

- по инициативе "Дельта РС" осуществляются следующие действия:

- передача групп ТС, изменивших свое состояние;

- передача групп ТИТ, изменивших свое состояние или принятых с КП;

- передача групп ТИИ, принятых с КП;

- запрос таблиц конфигурации;

- передача сообщений об изменении состояния КП.

- по инициативе ЭВМ верхнего уровня:

- полный запрос ТС;

- запрос на ТС заданного КП;

- запрос на ТИТ заданного КП;

- запрос на ТИИ заданного КП;

- выдача команды ТУ.

2.9 Подключение ПЭВМ к телемеханическому комплексу приведено в инструкции по применению соответствующего адаптера.

2.10 Программа обеспечивает информацией:

- до четырех независимых ЭВМ верхнего уровня по локальной сети Ethernet;

- до двух независимых ЭВМ верхнего уровня через СОМ-порт ПЭВМ;

- до 41 рабочей станции “ОИК-Диспетчер” в локальной сети Etchernet (совместно с задачей TM_SERV.EXE).

3. Описание функций, реализуемых ПО “Дельта РС”

Для просмотра и ввода информации на экране дисплея при запущенной задаче “Дельта РС” выделено четыре независимых зоны (окна):

- окно отображения аварийных сообщений;

- строка состояния;

- окно отображения данных исполняемой команды оператора;

- строка ввода команд оператора.

3.1 Окно отображения аварийных сообщений

Окно отображения аварийных сообщений использует верхние тринадцать строк экрана. Примеры аварийных сообщений приведены ниже.

Нет ГПР от КП - 7

- после передачи какой-либо посылки в линейный узел 7 не принята посылка готовности приема от ЛУ-7 в течении 3-х секунд. Возможная причина:

- потеря посылки в БК;

- отсутствует ЛУ - 7;

- неисправность ЛУ - 7;

- неисправность БК.

Ошибка контроллера КП-7 АФБ-4

- пришел кадр "контролер зафиксировал ошибку" с номерами КП и АФБ в десятичном виде. Возможная причина:

- посылка переданная из ПУ в КП принята с ошибкой;

- функциональный блок, которому предназначалась переданная  посылка, не выставил ГПР. Особо необходимо отметить, что значение АФБ зависит от типа переданной посылки:

- либо это физический адрес блока, в случае передачи квитанции или ретрансляции в другое КП.

- либо функциональный адрес, в случае посылок опроса по ФА, где    8 - опрос ТС;

9 - опрос ТИТ;

10 - опрос ТИИ.

Ошибка контроллера БК-7 АФБ-4

- пришел кадр "контролер зафиксировал ошибку" с номерами БК и АФБ в десятичном виде. Возможная причина:

- Неработоспособность или отсутствие блока в БК - 7 на 4-м месте.

Тест/Ошибка ТС КП-15 АФБ-1 ГР=1

FF FF FF FF FF FF FF

- признак прихода с ошибкой информационного кода ТС с номером КП и АФБ ТС в десятичной форме. Сообщение выдается при выставлении блоком КС 31.51 признака ошибки или при нажатии на панели блока кнопки "ТСТ 1" (ТСТ 2). Позиционный код ТС слева направо с 1 по 64 объект (инверсный код не отображается).

Тест/Ошибка ТИТ КП-1 АФБ-4 ГР=1

7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C 7C

- принят информационный кадр ошибка ТИТ с номером КП, АФБ ТИТ и

группы в десятичном коде. Сообщение выдается при выставлении блоком КС 31.50 признака ошибки или при нажатии на панели блока кнопки "ТСТ 1" (ТСТ 2). Информационный код ТИТ слева направо с 1 по 16 объект ТИТ.

Неисправность основной линии = 7

- неисправность основной линии (в десятичном виде).

Сброс аварии линии = 7

- сброс аварии линии (в десятичном виде).

Авария линии = 7

- КП N7 (в десятичной форме) аварийно отключился - сформирован фиктивный ТС в ОИК "Неисправность КП".

3.2 Строка состояния

Строка состояния расположена непосредственно под окном отображения аварийных сообщений. В этой строке выводится:

- стрелки-индикаторы обмена (стрелка вверх - передача, стрелка вниз - прием);

- двухзначное десятичное число, у которого старший разряд это счетчик ошибок обмена, а младший разряд - тип ошибки. Тип ошибки равный 1 - ошибка по тайм-ауту приема, а прочие ошибки - это ошибки пакетного драйвера. Информация об ошибках может выводиться на красном фоне - это текущее состояние и на синем фоне - это информация по последней возникавшей ошибке обмена в то время, как в данный момент обмен восстановился;

- состояние трассировки - надпись СТОП. Включение и выключение вывода трассировки в окно. Выполняется клавишей F10;

- число - количество циклов (КЦ) сканирования изменений в задаче за 1 сек, по которому можно оценить условную загрузку и быстродействие компьютера.

Условно можно считать, что за один цикл сканирования производится проверка изменений по одному КП. При КЦ меньше 1000 следует разгрузить компьютер от других задач или заменить его на более быстродействующий;

- текущяя дата;

- текущее время.

3.3 Окно отображения данных исполняемой команды оператора

Окно отображения данных исполняемой команды оператора расположено после строки состояния, занимает 10 строк и используются в качестве информационной зоны экрана для отображения информации о состоянии КП и конфигурации КП в ответ на набранную оператором команду.

Номера КП и группы объектов при выводе в окно задаются в десятичном виде. Информационные поля  посылок с ошибкой, воспринятые из канала связи, выводятся в шестнадцатеричном виде.

3.4 Строка ввода команд оператора

Для ввода и отображения команд оператора используется 25-я строка на экране дисплея. В качестве разделителей операндов при наборе команды  используется символ - пробел.

При наборе и редактировании команды используются следующие клавиши:

<-            - возврат курсора назад на одну позицию влево;

->            - переход курсора на одну позицию вправо;

Backspace - возврат курсора на одну позицию влево со стиранием набранного символа;

Enter     - передача набранной команды на выполнение. Повторное нажатие клавиши Enter приводит к появлению на экране последней выданной команды, что можно использовать для повтора команд.

4. Описание команд оператора

Полный список команд оператора приведен в расположенной ниже таблице. Список команд можно также просмотреть на экране дисплея, выполнив команду <?>, а параметры большинства команд - <? <команда>>.

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| УСТ | Включить индикацию принимаемой информации от КП |
| СБР | Выключить индикацию принимаемой информации от КП |
| СОСТ | Выдать состояние задачи или КП |
| СТОП | Выгрузить задачу из памяти ПЭВМ |
| КОНФ | Вывод информации о конфигурации КП |
| ТС | Вывод содержимого группы ТС |
| ТИТ | Вывод содержимого группы ТИТ |
| ТИИ | Вывод содержимого группы ТИИ |
| ОПРОС | Выдача на КП команды - опрос по АФБ (команда синоним - ВЫЗОВ) |
| ТУ | Выдача на КП команды ТУ |
| ЩИТ | Обновление ТС на диспетчерский щит |
| ТРАС | Включение/отключение окна трассировки |
| КП | Динамический просмотр состояния КП |
| СТАТ | Просмотр статистики сбоев по посылкам ТС и ТИТ |
| ? | Показать список команд |
| ? <команда> | Показать параметры команды |
| F10 | Включить/отключить обновление информации в окне трассировки |

4.1 Установка признаков отображения приходящей информации.

Для контроля от КП информационных посылок типа ТС, ТИТ и ТИИ в программе есть признаки отображения по АФБ каждого КП. Если такой признак установлен (1), то по факту приема информационного кадра, в информационную зону экрана будет выдано сообщение, в котором указывается номер КП, тип посылки (ТС, ТИТ, ТИИ) и АФБ (позиционное место блока, выдавшего информацию с КП).

УСТ - команда взведения признаков

СБР - команда удаления признаков

Формат :

УСТ [NКП]  [[ТИТ] [ТИИ] [ТС]]

СБР [NКП]  [[ТИТ] [ТИИ] [ТС]]

В самой команде квадратные скобки присутствовать не должны - они являются признаком, что заключенные в них параметры или группы параметров не обязательны и могут быть опущены при вводе команды. Тип отображаемой информации ТИТ, ТИИ, ТС является не позиционным, а ключевым признаком, т.е. порядок их описания в команде безразличен.

Если NКП в команде не указан, то взведение или удаление признаков осуществляются над всеми описанными КП.

При задании команды без описания признаков действие производится над всеми признаками всех КП.

Например:

УСТ          - установить признаки всех КП по ТИТ ТС ТИИ;

УСТ ТС     - установить признаки всех КП по ТС;

УСТ 10 ТС - установить признаки КП номер 10 по ТС.

Формат отображения принимаемой из канала связи информации при установленных признаках:

ТС КП=15 АФБ=1

ТИТ КП=15 АФБ=6 ГР=1

ТИИ КП=15 АФБ=10

При необходимости постоянного контроля принимаемой от какого-    либо блока ТС или ТИТ информации можно применять команду:

УСТ 10 ТС 1 - установить контроль информации по КП 10 блок ТС 1

В этом случае при каждом приеме посылки от указанного модуля     содержание посылки будет выводится на экран.

4.2 Выдача информации о состоянии комплекса

СОСТ [КП]

По этой команде, без указания номера КП, выводится состояние ЭВМ - информация о состоянии блок-каркасов, состояние связи с ОИК, текущее состояние конфигурации, а также список поврежденных линий связи с КП. При выдаче списка поврежденных линий знаком [+] помечаются  номера КП, связь с которыми невозможна.

Сообщение имеет следующий вид:

Задача активна

Работает с ОИК, Настроена из файла, Проверка КП вкл

Неисправные линии:

+3     +4     +6     +13

По команде "СОСТ NКП" выдается состояние указанного КП

Сост КП- 1, Авария КП-0,  Неисправность линии(О/Р)=0/0

Отображение ТС=откл, ТИТ=откл, ТИИ=откл

где:

Неисправность линии (0/P)=0/0 - признак аварии основной "0" и резервной               "Р" линии связи

Примечание: ="1" - признак взведен

="0" - признак сброшен

4.3. Выгрузить задачу из памяти ПЭВМ

СТОП

По этой команде выполняется мягкое гашение всех запущенных функций и выход из задачи с освобождением оперативной памяти ПЭВМ.

4.4 Вывод информации о конфигурации КП

КОНФ [NКП]

По этой команде, без указания номера КП, - выводится список сконфигурированных КП с номерами резервных линий связи. При указании номера КП выводится конфигурация данного КП. Например:

КОНФ

Список КП:

1/ 0   7/ 0  16/ 0

- в числителе - номер основной ЛС,

- в знаменателе - номер резервной ЛС,

- при отсутствии - 0.

КОНФ 1

Конф КП-  1, Тип КП-1, Рез.линия=  0, Тест-откл, ТУ-откл

Список субблоков:

01    02    03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15

+ТС +ТИИ

Знак "+" перед номером АФБ ТИТ, ТИИ или ТС обозначает отсутствие информации или неисправность блока ТИТ, ТИИ или ТС на КП.

4.5 Вывод информации о блоке ТИТ

ТИТ НомКП АФБ

Выводится номер КП, адрес функционального блока и шестнадцать текущих кодов ТИТ в десятичном виде.

Например:

*ТИТ* КП-  7, АФБ 1

* код *    250    32   126    10   25  126  125     0

* код *    120   152    56     0     0     0     0     0

* код *      0      0      0     0     0     0     0     0

* код *      0      0      0     0     0     0     0     0

4.6. Вывод информации о выбранном ТС

ТС NКП NГР

Выводится номер КП, адрес функционального блока, номер блока вывода на щит, актуальные коды ТС

Сообщение имеет следующий вид:

*ТС* N КП-  1, АФБ- 1, БО= 0: 0

*КОД * 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111

*маск* %8b %8b %8b %8b %8b %8b %8b %8b

NКП = 15  -  номер КП

АФБ = 1   -  номер АФБ, на которое установлен блок ТС на КП.

БО = 0:0  -  номер блока отображения ТС

-  старший полубайт - номер этажа ПУ

-  младший полубайт - АФБ блока отображения ТС

КОД..011..-  слева направо с 1 по 64 ТС выдается состояние                     объектов (1-соответствует разомкнутому контакту                     на входе КП, 0-замкнутому).

4.7 Вывод информации о блоке ТИИ

ТИИ НомКП НомГруппы

Выводится номер КП, адрес функционального блока, шестнадцать текущих кодов  ТИИ в десятичном виде и шестнадцать накопленных значений.

Например:

* ТИИ * КП - 7,  АФБ  4

* код *  250  32   126  10   25   126   125    0

* сум *  320 152 1256  56   89   589   630    0

* код *    50   2    26    0    5     26    25    0

* сум * 1250 132  589  82   25   126   125   12

4.8 Опрос КП по функциональному адресу

ОПРОС [NКП]  [ФА]     или     ВЫЗОВ [NКП]  [ФА]

где          ФА = ТИТ

= ТС

= ТИИ.

Варианты :

ОПРОС         - производится полный опрос всех КП.

ОПРОС 1       - опрос всех субблоков КП 1

ОПРОС ТС     - опрос ТС всех КП

ОПРОС 1 ТС   - опрос ТС первого КП.

4.9 Выдача команды ТУ

Команда предназначена для проверки работоспособности блоков ТУ на КП. Для предохранения от несанкционированного доступа к функции она защищена контрольным кодом при вызове.

Формат команды:

ТУ  хххх НомКП НомГруппы НомОбьекта Команда

где:

хххх       - защитный код ТУ (некоторое число).

Команда -  0  Включить

1  Отключить

Данная команда может быть заблокирована для любого КП при создании конфигурации (параметр "ТУ с пульта").

4.10 Обновление ТС на диспетчерском щите

ЩИТ    - для обновления ТС на щите

4.11 Включение/выключение окна трассировки

Для конроля посылок передаваемых и принимаемых из канала связи можно применять команду ТРАС.

При использовании данной команды аварийные сообщения в верхнюю часть экрана не выводятся - в эту зону выводятся посылки обмена.

Примеры команд:

ТРАС СЦ      - полная трассировка

ТРАС БК 1    - трассировка каркаса 1

ТРАС КП 1    - трассировка первого КП

ТРАС            - выход из режима (отключение трассировки)

Содержимое посылок выводится одной строкой в шестнадцатеричном      формате. В первой позиции указывается - прием/передача. Для детального изучения посылок трассировки можно приостановить обновление информации клавишей F10. Повторное нажатие на клавишу F10 возобновит трассировку.

4.12 Динамический просмотр состояния КП

КП [NКП]

Команда служит для отображения параметров конфигурации для КП и просмотра значений ТС, ТИТ и ТИИ по любому из модулей КП. Например, в ответ на команду <КП 7> сформировано окно:

Адреса функциональных блоков

КП-  7       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

АВАРИЯ  ТС  ТИИ

Прием с ЛУ есть  Передача в ЛУ есть  Передача в ОИК есть

Подключен к БК

Для просмотра значений ТС, ТИТ или ТИИ используются клавиши - стрелка вверх и стрелка вниз. Для смены номера КП используются клавиш -PageUp и PageDown. Так, например, при выборе модуля ТС для КП 1 будет сформировано окно:

Адреса функциональных блоков

КП-  1           1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15

АВАРИЯ     ТС

Коды ТС:

11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 1111

Отменить данную команду можно, повторно выполнив команду <КП> без параметров или одну из команд - <ТРАС> или <СТАТ>.

В режиме трассировки КП активны также клавиши:

- F1 - опрос ТС;

- F2 - опрос ТИТ;

- F3 - опрос ТИИ;

- - F4 - опpос всех.

4.13 Просмотр статистики сбоев по посылкам ТС и ТИТ

СТАТ

Команда <СТАТ> включает или отключает вывод в окно трассировки подозрительных пакетов ТС и ТИТ, принятых от КП, а также время и дату перезапуска задачи “Дельта РС”. Для регистрации в файле статистики сбоев задача DELTA_PC должна запускаться с ключом - /f<имя_файла_статистики>.

Для сбойных посылок ТС и ТИТ фиксируется время их возникновения. Посылка ТС считается подозрительной, если в посылке обнаружено изменение более трех ТС одновременно. Посылка ТИТ считается подозрительной, если в ней более четырех ТИТ изменили свое значение более чем на четыре кванта. Подозрительные посылки не бракуются (отображаются в ОИК и заносятся в ретроспективу), кроме посылок ТИТ, которые после сдвига ТИТ2->ТИТ1 ... ТИТ16->ТИТ15 переходят в категорию "посылка без подозрения на сбой". Файл статистики рекомендуется регулярно просматривать и удалять после просмотра.

5. Алгоритм обмена ПЭВМ “Дельта РС” с блок-каркасами Гранит

Программа обслуживания обмена с блок-каркасами состоит из нескольких независимых программных модулей, для которых установлен следующий приоритет:

1. Прием и обработка телеметрии.

2. Выдача посылок типа "Опрос" и "ТУ".

3. Выдача посылок типа "Квитанция".

4. Контроль работоспособности.

При приеме информации все посылки, которые обработать  невозможно (ошибки на КП, недопустимый номер КП и т.д.) игнорируются с выдачей сообщения в окно трассировки.

5.1 Прием и обработка телеметрии

5.1.1 Обработка приходящего кадра ТС

- определение по таблице БУКП описателя функционального             блока, передавшего обрабатываемую посылку. Если функциональный блок не ТС, то кадр игнорируется;

- формируется кадр квитанция и, если линия не блокирована,             выдается в КП;

- по адресу элемента ТС в БУКП информация сохраняется в памяти ПЭВМ;

- сбрасывается признак отсутствия информации от блока ТС;

- формируется кадр и передается на блок воспроизведения ТС на щит, указанный в описателе функционального блока, если взведен признак вывода на щит и сброшен бит контроля в ФА;

- если есть признак вывода ТС на пульт оператора с данного КП, то сообщение о принятом кадре выдается в информационную зону пульта оператора;

- при наличии связи с ОИК принятый блок ТС выдается в ОИК.

5.1.2 Обработка приходящего кадра ТИТ

- определение по таблице БУКП описателя функционального             блока, передавшего обрабатываемую посылку. Если функциональный блок не ТИТ, то кадр игнорируется;

- если не взведен бит контроля в функциональном адресе, то код заносится в таблицу ТИТ заменяя старое значение;

- формируется кадр квитанция и, если линия не блокирована             выдается в КП;

- сбрасывается признак отсутствия информации по данному             блоку ТИТ;

- по адресу элемента в БУКП принятая информация сохраняется в памяти ПЭВМ;

- если есть признак вывода ТИТ на пульт оператора с данного КП, то сообщение о принятом кадре выдается в информационную зону пульта оператора;

- взводится признак необходимости передачи принятого блока в ОИК.

5.1.3 Обработка приходящего кадра ТИИ

- определение по таблице БУКП описателя функционального             блока, передавшего обрабатываемую посылку. Если функциональный блок не ТИИ, то кадр игнорируется;

- пришедший код суммируется нарастающим итогом в таблице             ТИИ;

- сбрасывается признак отсутствия информации по данному             блоку ТИИ;

- если есть признак вывода ТИИ на пульт оператора с данного КП, то сообщение о принятом кадре выдается в информационную зону пульта оператора.

5.2 Выдача посылок типа "Опрос" и "ТУ".

- проверка работоспособности линии связи с КП. В случае аварии             КП на экран выдается сообщение о невозможности передачи;

- проверка незанятости (блокировки) линейного узла, в случае блокировки, посылка переводится в ожидание освобождения линейного узла;

- выдача посылки с последующей блокировкой линейного узла на время, указанное в таблице БУКП для данной линии;

- для посылки "ТУ" производится блокировка блока ТУ на время, заданное для блокировки линейного узла +10  сек;

Съем блокировки линейного узла осуществляется по приходу посылки "Линейный узел свободен". Освобождение блока ТУ посылкой "Блок ТУ готов". В случае отсутствия указанных посылок в течении заданного времени, блокировка снимается с выдачей сообщния на экран

5.3 Выдача посылки типа "Квитанция"

Алгоритм выдачи посылки типа "Квитанция" аналогичен выдаче посылки типа “Опрос” за исключением того, что если линейный узел занят, посылка  игнорируется.

5.4 Контроль работоспособности

Контроль работоспособности ПЭВМ с ПО “Дельта РС” условно можно разделить на три уровня:

- первый уровень - программно-аппаратный контроль зависания собственно самой ПЭВМ;

- второй уровень - программно-аппаратный контроль исправности линии связи и обобщенный контроль исправности КП Гранита;

- третий уровень - программный контроль исправности модулей на КП Гранита.

5.4.1 Первый уровень контроля

Аппаратной поддержкой контроля на первом уровне служит ключ защиты ПО ОИК-Диспетчер, а программной - задача WATCHDOG.EXE и собственно сама программа DELTA_PC.EXE. Контроль на этом уровне заключается в следующем:

- при запущенных задачах WATCHDOG и DELTA_PC через 1.5 минуты после зависании ПЭВМ выполняется аппаратный рестарт ПЭВМ;

- при отсутствии информации по всем КП в течении 2 минут формируется полный опрос всех КП и, если в течение 40 сек не было информационных пакетов ни от одного КП - программно сбрасывается в нуль счетчик ключа защиты, вызывая тем самым рестарт ПЭВМ.

В нормальном режиме полный опрос всех КП выполняется каждые 10 минут.

5.4.2 Второй уровень контроля

На втором уровне контроля формируются следующие диагностические сообщения и сигналы:

- “Авария линии связи” - формируется при приеме данной посылки от блок-каркаса;

- “Авария КП” - формируется в следующих случаях:

- при наличии сигнала “Авария линия связи” и отсутствии резервной линии связи с данным КП;

- при отсутствии информации от данного КП в течении 3-х минут формируется опрос по данному КП и отсутствии информационных посылок от КП в течении последующих 3-х минут.

Сигнал “Авария КП” формируется и выводится на экран дисплея только в том случае, если при настройке конфигурации по данному КП был установлен признак тестирования КП.

Сброс признака “Авария линии связи” (с выдачей диагностического сообщения) осуществляется по приему любой информационной посылки по данной линии связи или включению питания блок-каркаса, в котором находится данная линия связи. Сброс признака “Авария КП” осуществляется при приеме информационной посылки от данного КП по любой из линий связи.

5.4.3 Третий уровень контроля

Признак неисправности модуля КП Гранита формируется и отображается только в задаче “Дельта РС” (на верхний уровень он не передается). Признак неисправности модуля взводится при отсутствии информации от данного модуля в ответ на три запроса к модулю. При этом учитываются все запросы к модулю, включая запросы с ЭВМ верхнего уровня и интегрированные запросы по всем модулям КП.

Снимается признак неисправности модуля при приходе информационной посылки от данного модуля.

5.5 Описание внутренних пересылок ТС и ТИТ

Программа DELTA_PC позволяет выполнять внутренние пересылки ТС и ТИТ для следующих целей:

- для вывода ТС на щит;

- для вывода ТС и ТИТ через ЛУ блок-каркаса при межмашинном обмене в протоколе КП Гранита;

- для формирования описания резервированных ТИТ.

Для описания внутренних пересылок ТС и ТИТ задействована клавиша <*>, которая активизируется при выбранном модуле ТС или ТИТ. Конфигурация с описанием внутренних пересылок ТС и ТИТ сохраняется в файле KP_LINKS.CFG при выплнении комады <ЗАП>. Описание внутренних пересылок можно выполнять как для ральных КП так и для псевдо-КП. Для реальных КП при описании указываются адреса, куда пересылаются ТС и ТИТ данного КП. Для псевдо-КП при описании, как правило, указываются адреса ТС и ТИТ, записываемые (принимаемые) по адресам данного псевдо-КП. В качестве адреса при описании внутренних пересылок задается <канал>, <направление> и <обьект>, т.е. с помощью программы DELTA_PC можно описывать пересылки между различным телемеханическим оборудованием. Сигналы ТС при пересылке можно инвертировать, задавая соответствующий признак в поле описания пересылаемого ТС.

Для описания вывода ТС на щит необходимо:

- создать псевдо-КП, в котором зарезервировать модули ТС с указанием адреса АФБ ЛУ вывода данных на щит, но не описывать выводимые ТС;

- в парметрах описания псевдо-КП разрешить вывод данных через ЛУ;

- в полях реального КП на тех ТС, которые следует выводить на щит, указать адрес ТС, созданного псевдо-КП. Адресация ТС в псевдо-КП выполняется в соответствии со структурой и форматом посылок щита.

Подобное описание вывода ТС на щит наиболее предпочтительно, т.к. существенно разгружается процессор ПЭВМ засчет исключения цикла сканирования по каждому выводимому ТС на предмет проверки изменения его состояния.

Описание межмашинного обмена при отсутствии приема данных из канала связи аналогично описанию вывода на щит. При наличии приема данных необходимо выполнить дополнительную настройку:

- в парметрах описания псевдо-КП разрешить ввод данных через ЛУ;

- в парметрах описания псевдо-КП в поле номера резервного канала указать номер КП в ОИК для приема телеметрии по межмашинному обмену.

- Для описания приема резервированных ТИТ необходимо:

- создать псевдо-КП, в котором зарезервировать модули ТИТ;

- в реальном КП для одноименных ТИТ основного и резервного каналов описать один и тот же ТИТ с адресом из списка адресов ТИТ созданного псевдо-КП;

- при отображении информации ссылаться на адрес ТИТ из псевдо-КП.

6. Алгоритм обмена ПЭВМ “Дельта РС” с ЭВМ верхнего уровня

Программа “Дельта РС” обеспечивает информацией:

- до четырех независимых ЭВМ верхнего уровня по локальной сети Ethernet;

- до двух независимых ЭВМ верхнего уровня через СОМ-порт ПЭВМ;

- произвольное количество рабочих станций “ОИК-Диспетчер” в локальной сети Etchernet (совместно с tm_serv.exe).

Для связи в локальной сети используется протокол IPX, а по СОМ-порту - полудуплексный асинхронный протокол обмена с одним стартовым импульсом, восемь бит данных, дополнение до четности и два стоповых бита. Информационные посылки для обоих протоколов одни и те же.

Байт начала посылки - NT (02). Конец посылки KT (03).

Время ожидания ответа на любую посылку с  любой стороны составляет 1 сек. При отсутствии ответа  в течении  1 сек.  повторяется   передача последней посылки.

Типы посылок со стороны “Дельта РС”:

"Группа ТС"

NT    02h¦    КП    Группа    8_байт_значений_ТС    КС    KT

"Группа ТИТ"

NT    06h¦    КП    Группа    до_16_байт_значений_ТИТ    КС    KT

"Группа ТИИ"

NT    05h¦    КП    Группа    до_16_слов_значений_ТИИ    КС    KT

"Ошибка в принятой посылке от ОИК"

NT    09h    KT

"Посылка от ОИК принята нормально"

NT    08h    КT

"”Дельта РС” не может принять посылку от ОИК"

NT    07h    KT

"”Дельта РС” требует передачу конфигурации"

NT    03h    KT

Посылки со стороны ОИК:

"Информация от “Дельта РС” принята нормально"

NT    08h    KT

"Информация от “Дельта РС” принята c ошибкой"

NT    09h    KT

"Запрос на выдачу из базы “Дельта РС” всех ТС"

NT    03h    КС    KT

"Запрос на выдачу из базы “Дельта РС” всех ТИИ"

NT    0Bh    КС    KT

"Запрос на выдачу из базы “Дельта РС” всех ТС и ТИТ"

NT    0Сh    КС    KT

"Запрос на выдачу посылки ВЫЗОВ по ФА ТИТ"

NT    01h    КП    КС    KT

"Запрос на выдачу посылки ВЫЗОВ по ФА ТС"

NT    02h    КП    КС    KT¦

"Запрос на выдачу посылки ТУ"

NT    04h    Адрес_ТУ    КС    KT

Адрес_ТУ состоит из двух байт:

xxxxxxxx  xxxxxxxx

Команда (1 бит)

Обьект   (3 бита)

Группа   (5 бит)

Номер КП (7 бит)

"Передача информации о конфигурации одного КП"

NT    05h    КП    37_байт_информации_о_конфигурации_КП    КС    KT

1 - Номер резервной линии связи

2 - Тип КП  1- Гранит, 3 - ТМ-512

3 - Рабочие признаки КП

xxxxxxxx

\\\\\\ Есть прием из канала связи

\\\\\ Есть передача информации в ОИК

\\\\ Псевдо-КП

\\\ Тестирование канала КП включить

\\ Разрешить ТУ с дисплея Гранита

\ Есть передача в канал связи

4 - 7 Произвольно

8 - Тип блока 1 места         Типы блоков:

9 - информация по блоку           1 - ТИТ

10 - Тип блока 2 места                 2 - ТИИ

11 - информация по блоку            3 - ТС

12 - Тип блока 3 места                 4 - ТУ

13 - информация по блоку            5 - ЛУ ретрансляции

14 - Тип блока 4 места         Информация по блоку (для типов блоков):

15 - информация по блоку         1, 2 - Число задействованных

16 - Тип блока 5 места                       измерений

17 - информация по блоку            3 - Адрес блока воспроизведения

18 - Тип блока 6 места                      ТС на щит

19 - информация по блоку         4, 5 - задается значение 0

20 - Тип блока 7 места

21 - информация по блоку

22 - Тип блока 8 места

23 - информация по блоку

24 - Тип блока 9 места

25 - информация по блоку

26 - Тип блока 10 места

27 - информация по блоку

28 - Тип блока 11 места

29 - информация по блоку

30 - Тип блока 12 места

31 - информация по блоку

32 - Тип блока 13 места

33 - информация по блоку

34 - Тип блока 14 места

35 - информация по блоку

36 - Тип блока 15 места

37 - информация по блоку

"Выдана вся конфигурация КП"

NT    07h    KT

"Передача информации о заполнении псевдо-КП"

NT    0Dh    КП    АФБ    64_байта_информации    КС    KT

Каждые два байта задают Номер_КП и Номер_Параметра, который         будет переносится в указанный блок превдо-КП.

Примечание: КС - байт контрольной суммы посылки. Формируется он сложением    всех байт посылки ( исключая НТ и КТ )  по  модулю 256,  после  чего полученное число вычитается из нуля.  При сложении всех байт посылки вместе с байтом КС должен получиться ноль.

7. Настройка запуска задачи

Задача DELTA_PC.EXE запускается после запуска драйверов, обеспечивающих прием данных от УТМ и драйвера, обеспечивающего передачу данных в сервер ОИК (запускается последней).

Командная строка запуска программы:

DELTA_PC [/fXXX] [/i] [/kNoik] [/gNKP]

[.] - необязательный параметр;

f   - ключ, определяющий имя файла вывода статистики, где XXX - имя

файла;

i   - ключ, определяющий режим инверсии ТС при выводе на щит;

k  - ключ, определяющий номер канала ОИК (по умолчанию Noik=0);

g  - ключ, определяющий режим приема информации от КП с номером NKP по номеру группы (по умолчанию номер группы модуля ТС и ТИТ игнорируется). В данном режиме ТС 0-ой группы заносятся по АФБ 1, 1-ой группы по АФБ 2 и т.д. до АФБ 7. ТИТ 0-ой и 1-ой группы заносятся по АФБ 8, 3-ей и 4-ой группы по АФБ 9 и т.д. до АФБ 15.

Программа DELTA_PC выгружается из памяти командой оператора - СТОП.

В каталоге запуска программы DELTA_PC.EXE должен быть файл описания конфигурации комплекса - CONFIG.ISI, в котором может быть описано до четырех серверов ОИК - приемников телеметрии. Задача DELTA_PC совместно с драйверами обмена обеспечивает передачу всей телеметрии на все сервера ОИК, описанные в файле CONFIG.ISI. В том случае, когда перед запуском DELTA_PC запущена задача сервера телемеханики (TM_SERV.EXE), обслуживает также запросы по телеметрии от рабочих станций ОИК. Описание рабочих станций ОИК при этом не требуется. Файл CONFIG.ISI может быть пустым - в этом случае будут обслуживаться только запросы от рабочих станций ОИК (если запущена задача TM_SERV.EXE). Задача поддержки архивных файлов ретроспективы ТС, ТИТ и ТИИ может быть запущена как на сервере телемеханики так и на любом из серверов ОИК. Сервер базы данных ОИК и сервер телемеханики для каждой из рабочих станций локальной сети может быть разным - они задаются на рабочей станции в файле DISP_NET.CFG.

Конфигурация с описанием установки модулей ТС, ТИТ, ТИИ, ЛУ на КП Гранита считывается из файла CONFIG0.KP. Файл CONFIG0.KP может находиться на сервере ОИК с логическим адресом равным 1 (описание задается в файле CONFIG.ISI) или в текущем каталоге запуска задачи DELTA_PC. Конфигурация считывается из файла CONFIG0.KP из текущего каталога, если в файле CONFIG.ISI отсутствует описание ОИК с логическим номером 1 или, если на момент запуска задачи DELTA_PC с сервером ОИК N1 отсутствует связь. Файл CONFIG0.KP на сервере ОИК поддерживается задачей CONFKP.EXE, а на сервере телемеханики - TM_CONF.EXE.

Примеры применения задачи DELTA_PC приведены в приложении 1.

Примечание: При смене версии программы DELTA_PC.EXE, скомпилированной до июля 1997 г., на более “свежую” при подготовке файла CONFIG0.KP следует просмотреть конфигурацию всех КП Гранита и заполнить пробелами параметры Драйвер.Адаптер.Порт, а также просмотреть (без внесения изменений) кадры с описанием телепараметров вывода на щит и на верхний уровень для всех псевдо-КП.

Приложение 1

Примеры применения задачи “Дельта РС”

1. “Мини-ПУ”

Комплекс представляет собой КП Гранита (с линейными узлами для связи с удаленными КП Гранита), подключенный через синхронный адаптер “Синком” на первый СОМ-порт ПЭВМ - “Дельта РС”, которая через второй СОМ-порт связана с локальной рабочей станцией “ОИК-Диспетчер”. Ретроспектива ТС, ТИТ, ТИИ ведется на рабочей станции ОИК.

- ПЭВМ - “Дельта РС”

ST_DELT.BAT - командный файл запуска задачи

WATCHDOG

rem драйвер обмена с КП Гранита

ISIO_COM COM1 4800 SYNCOM.CFG /P3

rem драйвер обмена с ПЭВМ ОИК-Диспетчер

ISIO_COM COM2 9600 /P4

VPSW

DELTA_PC /fSTAT.LOG

Примечание: 1. ПЭВМ - “Дельта РС” обменивается с адаптеpом “Синком” на скоpости 4800 бод (COM1 чеpез адаптеp на ЛУ0 КП Гpанита).

2. ЛУ0 КП Ганита обменивается с синхpонным адаптеpом “Синком” на скоpости 1200 бод (см. файл SYNCOM.CFG).

3. ПЭВМ - “Дельта РС” связана с ПЭВМ - “ОИК-Диспетчер” на скорости 9600 бод (СОМ2 на СОМ2).

CONFIG.ISI - конфигурационный файл для задачи DELTA_PC

Адрес	Номер ТМ	Логич.номер	Номер канала

ОИК	драйвера	адаптера	адаптера

@	2	1		99		0

!    	признак конца конфигурации

SYNCOM.CFG - конфигурационный файл для адаптера “Синсом”

N   Pid   V   W

0     8     4    0

- ПЭВМ - “ОИК-Диспетчер”

ST_OIK.BAT - командный файл запуска задачи

PRE_DISP

WATCHDOG

SSSCH386

VPSW

rem драйвер обмена с ПЭВМ Дельта РС

ISIO_COM COM2 9600 /P3

rem принимает телеметрию от всех источников, в т.ч. и от логического номера 99

DELTA_DR * 0

TM_KRNL S

DISPATCH

2. Сервер телемеханики с адаптерами “Синком-Е”, сервер ОИК, рабочие станции ОИК (все в единой локальной сети)

- ПЭВМ - сервер телемеханики

Сеpвеp телемеханики обеспечивает:

-  пpием телеметpии  с  нулевого блок-каpкаса ПУ Гpанит через "Синком-Е" (логический номер - 1);

-  выводит данные на щит чеpез восьмой блок-каpкас ПУ Гpанит и "Синком-Е" (логическим номер - 4);

- выводит данные на РПТ80 через  "Синком-Е" (логическим номер - 6).

Логический номер порта Ethernet  самого сервера телемеханики - 5.

Описание конфигуpации обмена сервера телемеханики с ПУ Гpанита выполняется с использованием задачи TM_SERV.EXE. В данном примере описание настройки следующее:

Номер          Драйвер   Адаптер   Порт

блок-каркаса

0                     13           1           0

8                     13           4           0

Примечание: 1. Прием телеметрии ведется через драйвер IPXTMKT (Драйвер - 13).

2. Логические адреса адаптеров "Синком-Е для ввода-вывода - 1 и 4.

Соответствие логических и физических адресов портов локальной сети задается в файле IPXTMPKT.CFG:

001: 00000000:000001255855

004: 00000000:000001255292

005: 00000000:00605203A635

006: 00000000:000001256529

физический номер сети и порта

логический номер порта

Описание загружаемой конфигурации для адаптеров "Синком-Е" приведено в файле BOOTSRV.CFG:

13.1  granit.bin  BAUD2400

13.4  granit.bin  BAUD2400

13.6  rpt.bin      BAUD100

скорость обмена адаптера с УТМ

имя файла с описанием протокола обмена с УТМ

логический номер адаптера "Синком-Е"

номер драйвера связи с адаптером (ipxtmpkt)

Прерывание и порт адаптера локальной сети сервера телемеханики (аналогично - для сервера ОИК и рабочих станций ОИК) в каждом конкретном случае могут быть разными и задаются они в файле NET.CFG. В данном случае файл NET.CFG для платы Ethernet NE2000 с прерыванием 10,  портом 300 и типом протокола 802.3 имеет вид:

Link driver NE2000

INT 10

PORT 300

FRAME Ethernet_802.3

ST_S_TM.BAT - командный файл запуска задачи

set node=serv_tm

pre_disp.com

watchdog.exe

rem драйверы сетевой платы (lsl, ne2000, ipxodi)

lh lsl.com

lh ne2000.com

lh ipxodi.com

vpsw.com

rem драйвер обмена с "Синком-Е" и рабочими станциями (рассылка телеметрии)

lh ipxtmpkt.exe /p3

rem загрузка конфигурации и протоколов в "Синком-Е"

bootsrv.exe

tm_krnl.exe s

rem драйвер обмена с РПТ-80

lh rpt_kp_p.exe rpt_kp_p.cfg /p4

tm_serv.exe

delta_pc.exe

- ПЭВМ - сервер ОИК

ST_SOIK.BAT - командный файл запуска задачи

set node=serv_oik

lh lsl.com

lh ne2000.com

lh ipxodi.com

rem сервер базы данных ОИК (схемы, документы, картотеки …)

server oikn magazin tm special >nul

- ПЭВМ - рабочая станция

ST_R_ST.BAT - командный файл запуска задачи

lh lsl.com

lh ne2000.com

lh ipxodi.com

disp_w.exe

DISP_NET.CFG - файл с адресами сервера телемеханики и сервера ОИК

RB_SERVER=serv_oik

TM_SERVER=serv_tm

620077, г.Екатеринбург, ул.9-января, 52, "НТК Интерфейс”

тел: (3432) 590-082,590-083 ; через АТС ОДУ Урала: 11-40-1082, 11-40-1083.

факс: (3432) 510-926.   E-mail: igor@iface.ru   Internet: www.iface.ru