Настройка комплекса ОИК "Диспетчер"

Аннотация

Настоящий документ представляет собой краткое описание настройки программных и аппаратных средств комплекса ОИК "Диспетчер".

ОИК "Диспетчер" разработан таким образом, что позволяет относительно просто настроить его под конкретного Заказчика без изменения загрузочных модулей, входящих в состав программного обеспечения ПО комплекса.

Структурные схемы организации комплекса с применением различных телемеханических устройств сбора первичной информации приведены в рекламном приложении ОИК "Диспетчер".

# Содержание

1.Настройка программного обеспечения .............................. 6

1.1.Настройка DOS ................................................. 6

1.2.Инсталяция комплекса .......................................... 6

1.3.Регистрация пользователей ..................................... 7

1.4.Запуск комплекса .............................................. 7

1.4.1. Особенности настройки сетевой версии ОИК ................... 8

1.5.Настройка оперативных журналов ................................ 9

1.5.1.Настройка структуры оперативных журналов .................... 9

1.5.2.Настройка форм журналов .....................................10

1.6.Настройка конфигурации телемеханических устройств .............13

1.6.1.Настройка конфигурации ТМК Гранит с ПО "Дельта" .............13

1.6.1.1. Особенности настройки конфигурации 16-го КП ..............17

1.6.1.2. Особенности настройки конфигурации сети Гранитов .........19

1.6.2.Настройка конфигурации для "мини - ПУ" ......................20

1.6.3.Настройка конфигурации ТМК Гранит с ПО XTIUS ................21

1.6.4.Настройка конфигурации ТМК Гранит с ПО ОДУ Урала,

ТМ-120 и ТМ-320 .............................................21

1.7.Описание сигналов телеметрии ..................................22

1.7.1.Описание телесигналов .......................................22

1.7.2.Описание телеизмерений текущих ..............................23

1.7.3.Описание телеизмерений интегральных .........................24

1.7.4.Вывод описателей телеметрии на печать .......................25

1.8.Настройка ретроспективы .......................................25

1.9.Настройка графического редактора ..............................26

1.10.Ввод и "оживление" схем ......................................27

1.10.1.Привязка ТС, ТИТ, ТИИ к схеме ..............................27

1.10.2.Привязка ТС, ТИТ, ТИИ к элементам схемы ....................28

1.10.3.Привязка объектов телеуправления ...........................28

1.11.Привязка текстовых и дорасчетных документов ..................29

1.12.Создание картотек пользователя ...............................29

1.13.Настройка связей схем и документов ...........................30

1.14.Настройка уставок ............................................30

1.15.Настройка зон на схеме .......................................31

1.16.Настройка вызова из ОИК-ДИСПЕТЧЕР других задач ...............33

1.17.Настройка "расчетчика" .......................................33

1.17.1.Описание дорасчетных ТС и ТИТ ..............................34

1.17.2.Отладка программы дорасчета ................................34

1.17.3.Подготовка запуска программы дорасчета в составе ОИК .......35

1.18. Особенности настройки удаленных рабочих станций .............35

1.19. Особенности настройки ОИК Диспетчер для телекомплекса Компас 37

2.Настройка аппаратного обеспечения ...............................40

3.Сопровождение комплекса .........................................40

Приложение 1. Комплект поставки ...................................41

Приложение 2. Права доступа пользователей, задаваемые при

регистрации .........................................44

Приложение 3.Примеры файлов, используемых для запуска ОИК

“Диспетчер"...........................................45

Приложение 4. Описание языка "расчетчика" - ЯРД ...................46

Приложение 5. Информация по настройке аппаратных средств ОИК ......49

# 1. Настройка программного обеспечения

1.1.Настройка DOS

Для полноценного использования ОИК "Диспетчер" на ПЭВМ должна быть сгенерирована DOS версии не ниже 5.0.

В файле config.sys должны быть директивы:

## 1) FILES nn

## nn - число одновременно открытых файлов (должно быть не меньше 50);

## 2) DEVICE=ppp\himem.sys

## ppp - путь к файлу himem.sys;

## 3) DOS=HIGH

Не допускается использование команд DOS: SET TMP=путь

FASTOPEN диск:

Следует иметь ввиду, что некоторые русификаторы не поддерживают отдельные символы, используемые в ОИК при выводе на экран и печати. Проблема решается подбором русификатора.

Для сетевой версии ОИК "Диспетчер" дополнительно требуется:

## - на сервере ОИК в каталоге, откуда запускается задача server.exe, должен быть текстовый файл shell.cfg с директивой: NETBIOS SESSION 20

## - на рабочих станциях в файле autoexec.bat должна быть команда DOS:SET NODE=iii iii - имя пользователя ОИК "Диспетчер", отображаемое на сервере в таблице загрузки пользователей. Могут использоваться русские буквы.

На рабочих станциях ОИК "Диспетчер" рекомендуется использовать драйвер "мыши" lmouse.com, поставляемый с комплексом. Данный драйвер поддерживает среднюю клавишу "мыши" типа PC, что соответствует нажатию клавиши Shift при работе со схемами и документами. Данный драйвер не входит в конфликт с драйвером терминала при просмотре графиков ретроспективы ТИТ и ТИИ.

Количество рабочих станций ОИК определяется объемом свободной EXTENDED памяти на сервере ОИК, поддерживаемой драйвером HIMEM.SYS.

1.2.Инсталяция комплекса

Комплекс поставляется на двух дискетах. Для инсталляции комплекса необходимо вставить первую дискету в дисковод a: и вызвать на исполнение файл install.bat, а далее по ходу инсталляции отвечать на вопросы и выполнять предписываемые действия.

В результате инсталляции, на указанном Вами жестком диске, будет создан каталог DISP со всеми необходимыми для локального ОИКа программами, а также с подкаталогами: DOCS - с файлами документации; DRIVER - с файлами драйверов обмена с устройствами телемеханики; GRANIT - с файлами дополнительных программам для ПО "Дельта"; TEST - с файлами тестовых задач; NETWORK - с ПО сетевой версии ОИК "ДИСПЕТЧЕР" (только для заказчиков с договором на поставку сетевой версии ОИК).

В поставочном комплекте зарегистрирован пользователь - "Администратор" с регистрационным номером 1 и без пароля.

# 1.3.Регистрация пользователей

Регистрация пользователей осуществляется с помощью задачи users.exe. Задача users.exe запускается без параметров из каталога, где расположены базы данных комплекса, и позволяет пополнить, скорректировать список пользователей ОИК или удалить какого-либо пользователя из списка.

При регистрации для каждого пользователя определяется его регистрационный номер, номер группы, к которой относится данный пользователь, имя рабочей станции (параметр не задействован), имя пользователя (фамилия и.о.) и пароль. Регистрационный номер и пароль каждый пользователь должен запомнить, т.к. они запрашиваются при запуске задачи ОИК "Диспетчер". Номер группы используется для объединения пользователей подразделения, имеющие доступ к одной группе схем и документов, но не имеющих доступа к другой группе схем или документов. Имя пользователя используется в качестве подписи при заполнении документов и журналов и выводится в поле ввода при нажатии клавиши Ctrl+F.

При регистрации также определяются права каждого пользователя на предмет возможности создания, коррекции, удаления общих и групповых схем, документов и картотек. Полный перечень прав пользователя, определяемый при регистрации, приведен в приложении 2.

При работе с задачей users.exe символом <+> помечаются доступные для пользователя действия, а символом <пробел> - недоступные.

В ходе эксплуатации комплекса права доступа любого из пользователей могут быть скорректированы задачей users.exe, поэтому она должна храниться только у системного программиста на гибком диске.

1.4.Запуск комплекса

После настройки DOS комплекс готов для запуска в демонстрационном варианте. Для полномасштабного запуска комплекса требуется выполнить настройку аппаратных средств, а также продолжить настройку ПО применительно к выбранным аппаратным средствам. Для дальнейшей настройки ПО обязательна установка ключевой платы.

В комплект поставки ПО входят файлы, являющиеся заготовкой для создания файлов запуска комплекса:

## - nc.mnu - файл локального меню Nortona для вызова задач комплекса;

## - z.bat - файл загрузки драйвера обмена ОИК с телемеханическим устройством, запуска задачи ведения ретроспективы и дополнительных настроечных действий для локального ОИК;

## - zs.bat - файл аналогичный z.bat, но для сервера ОИК;

## - zr.bat - файл подготовки запуска для рабочей станции ОИК.

При поставке комплекса в файле z.bat закомментированы команды вызова драйвера телемеханики и запуска задачи ведения ретроспективы. Восстановить эти команды можно будет только после полной настройки комплекса. Возможно потребуется корректировка команды запуска драйвера телемеханики (при изменении параметров адаптера связи или замене самого адаптера).

В приложении 3 приведено содержимое файлов nc.mnu, z.bat, zs.bat и zr.bat. Назначение и параметры задач, вызываемых из этих командных файлов, приведено в комплекте поставки ПО (см. приложение 1).

После окончательной настройки комплекса вызов файлов z.bat (или zs.bat) рекомендуется выполнять из файла autoexec.bat.

Для запуска задачи dispatch.exe без запросов по вводу регистрационного номера пользователя и его пароля можно использовать командную строку DOS:

## - dispatch /nNNN /pXXXXX

## - где NNN - регистрационный номер пользователя;

## - XXXXX - пароль пользователя.

Введен также параметр командной строки задачи dispatch.exe, который позволяет сразу после запуска попасть на просмотр мнемосхемы (например, общей схемы сети). Настроив на этой мнемосхеме зоны перехода на другие схемы и вызова основных задач ОИК Диспетчер, можно максимально упростить работу с задачей для неподготовленного пользователя, избавив его от необходимости работать с системой меню. Командная строка при этом выглядит следующим образом:

## - dispatch /sимя_схемы@имя_группы В случае уникальности имени схемы имя группы можно не указывать (также не следует указывать при этом и знак '@').

Параметры /n и /p можно использовать также для задач confkp.exe и magazin.exe.

1.4.1. Особенности настройки сетевой версии ОИК

Для запуска сетевой версии ОИК инсталляция выполняется на сервере ОИК и дополнительно требуется:

## - переписать из подкаталога NETWARE в каталог DISP сервера следующие файлы zs.bat, netbios.exe, server.exe, server.cfg;

## - в каталог DISP сервера записать файл (или файлы) драйвера поддержки сетевой платы ПЭВМ, который в дальнейшем будем именовать как ipx.com;

## - на рабочую станцию в произвольный каталог скопировать из каталога DISP сервера файлы: fnt&keyb, keymap (при использовании кроме fnt&keyb других файлов с фонтами), fntfix.exe, ipx.com, а из подкаталога NETWARE файлы: zr.bat, netbios.exe, disp_w.exe, confkp.exe (ограниченному кругу пользователей) и magazin.exe (ограниченному кругу пользователей);

## - на рабочую станцию в каталог задач ОИК записать файл DISP_NET.CFG, который создается на сервере ОИК при первом запуске задачи SERVER.EXE;

## - откорректировать файл server.cfg.

Файл server.cfg используется для описания количества рабочих станций ОИК, связанных с сервером ОИК, различными протоколами обмена. Он содержит три параметра:

## - ASYNC: 0 // Количество модемных соединений

## - NETBIOS: 16 // NETBIOS - клиенты

## - IPX: 0 // IPX - клиенты

Максимальное количество рабочих станций зависит от объема EXTENDED памяти и типа дисплея сервера ОИК. Для VGA дисплеев максимальное количество рабочих станций равно 41, а для EGA дисплеев - 34.

Если файл server.cfg отсутствует, то максимальное количество пользователей равно 16. При этом если задача netbios.exe установлена в памяти, то обмен с рабочими станциями выполняется через NETBIOS, в противном случае - непосредственно через IPX.

Для мостовой ПЭВМ, поддерживающей задачу bridge.exe, требуется в файле server.cfg устанавливать параметр NETBIOS как минимум равным 4, если остальные рабочие станции связаны с сервером через IPX.

Модемные соединения можно выполнять не только через мостовую ПЭВМ, но и непосредственно через сервер ОИК, задавая параметр ASYNC не равным нулю. При этом на удаленной станции запускается задача hayes_nb.exe, также как и в варианте с мостовой ПЭВМ.

Запуск задачи disp_w.exe (или confkp.exe, или magazin.exe) на рабочей станции выполняется только после запуска сервера. При запуске этих задач могут быть использованы параметры командной строки DOS аналогичные параметрам соответствующих задач для несетевого варианта.

# 1.5.Настройка оперативных журналов

Создание оперативных журналов в рамках комплекса ОИК целесообразно в том случае, когда информацией из этих журналов пользуются несколько подразделений, оборудованных рабочими станциями.

Задача ведения оперативных журналов позволяет создавать, редактировать, просматривать, удалять и выводить на печать записи из любого журнала. Предусмотрена возможность задания произвольной формы для различных типов журналов, а также для журналов одного типа для различных подразделений.

Создание структуры дерева оперативных журналов и настройка их форм выполняются задачей "Ведение журналов" (файл magazin.exe).

Для каждого из журналов создаются три различные формы:

## - ввода и редактирования данных;

## - просмотра записей списком;

## - вывода на печать.

Оперативная работа с журналами в задаче "Диспетчер" предусматривает три режима:

## - работа с записями;

## - работа с записями по объекту;

## - создание записей.

Журналы, описанные в дереве иерархии на более высоком уровне, включают записи журналов нижнего уровня иерархии как при просмотре, так и при печати.

Работа с журналами в различных режимах описана в "ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

1.5.1.Настройка структуры оперативных журналов

Деревья - понятие, используемое при отображении структуры и количества оперативных журналов и сводных отчетов на предприятии.

Структура дерева оперативных журналов и сводных отчетов задается в задаче "Настройка журналов" и используется для просмотра записей в задаче "Диспетчер".

В качестве вершин дерева могут быть различные наименования журналов или подразделений предприятия. Форму записей журнала нужно настраивать индивидуально для каждой из вершин дерева. Количество вершин для каждой ветки дерева ограничено и не может быть больше четырех. Количество веток и структура ответвлений не ограничены.

Структура деревьев задается раздельно для оперативных журналов и сводных отчетов. При формировании структуры дерева используются следующие клавиши:

## - F6 - переименование вершин дерева;

## - F7 - создание вершин дерева;

## - F8 - удаление вершин дерева.

Перемещение по дереву осуществляется с помощью стрелок.

При нажатии на клавишу F6 предоставляется возможность коррекции наименования вершины, на которую установлен маркер. По клавише F7 вводится наименование вершины дерева на следующем уровне иерархии по отношению к вершине, на которую установлен маркер. Коррекция и ввод имени вершины дерева заканчивается нажатием клавиши Enter. По клавише F8 удаляется вершина дерева, на которую установлен маркер.

# 1.5.2.Настройка форм журналов

Для работы с оперативными журналами требуется настройка трех форм журналов:

## - ввода и редактирования данных;

## - просмотра записей списком;

## - вывода на печать (по мере необходимости).

Настройка предполагает описание статической и динамической зон формы. Под статической зоной понимается неизменная информация в кадре. Это могут быть пояснения к полям ввода, заголовки таблиц и т.п. Динамическая зона выделяется на экране другим цветом и представляет собой поле для ввода информации, т.е. для внесения записей в журнал. Все типы форм ограничены размером 240х80, но для форм "Ввод и редактирование данных" и "Просмотр записей списком" не рекомендуется делать их больше, чем размер экрана.

В форме "Ввод и редактирование данных" расположение статической информации и полей ввода на экране можно задавать произвольным образом. Совокупность информации полей ввода этой формы представляет собой одну запись в оперативном журнале.

Форма "Просмотр записей списком" позволяет просматривать одновременно несколько записей журнала в пределах одного кадра. Строки формы, в которые предполагается выводить записи журнала, в первой позиции помечаются символом ">". Просмотр записей журнала будет осуществляться в режиме скроллинга в пределах этих строк. Первая строка формы с символом ">" в первой позиции формируется как строка-прототип для привязки полей записи журнала при просмотре их на экране. Остальные строки с символом ">" в первой позиции не должны иметь динамических зон. Поля вывода записи журнала в данной форме располагаются, как правило, в одну строку. Поля вывода в данной форме должны иметь одноименное поле в форме "Ввод и редактирование данных". Ширина полей в строке-прототипе может быть задана меньше, чем ширина одноименного поля в форме ввода.

В форме "Просмотр записей списком" допускается располагать поля в строках кадра, не помеченных символом ">". В таком поле информация при просмотре обновляется по мере перемещения маркера по таблице просмотра и соответствует актуальной записи журнала, т.е. записи, на которую установлен маркер. Расположение и количество полей просмотра в строке-прототипе ограничивается только длиной строки и набором полей в форме "Ввод и редактирование данных" для данного журнала.

В форме "Вывод на печать" статическая информация располагается произвольным образом. Строка-прототип помечается символом ">" в первой позиции. Одну запись журнала при печати можно выводить в одну, две и более строк. При этом в форме описывается несколько строк-прототипов, расположенных одна за другой. Для отделения записей при печати друг от друга в качестве разделителя может быть использована строка произвольных символов, имеющая символ ">" в первой позиции. Расположение и количество полей просмотра в строке-прототипе ограничивается только длиной строки и набором полей в форме "Ввод и редактирование данных" для данного журнала.

В форме "Вывод на печать" первые две колонки в первой строке предназначены для управления режимом печати. Управляющими символами являются пробел и символ <#>. Возможные варианты настройки режима печати приведены в таблице.

### Управляющие          Режим

### символы            печати

### <  >        "пика" (10 симв/дюйм)

### < #>        уплотненный "пика"

### <# >        "элита"(12 симв/дюйм)

### <##>        уплотненный "элита"

Максимальное количество символов в строке при выводе на печать равно 240.

Настройка форм выполняется в задаче "Ведение журнала". В режиме "Настройка форм" выводится дополнительное меню для выбора типа формы. Затем на экран выводится дерево со структурой оперативных журналов для выбора нужного журнала. При отсутствии формы для выбранного журнала требуется подтверждение для ее создания. При этом предоставляется возможность ее создания по образцу. В качестве образца используется форма предыдущего уровня иерархии.

Назначение клавиш при настройке любой из трех форм идентично и приведено ниже. F2 - Поле - используется для создания поля ввода информации в форме "Ввод и редактирование данных" и поля вывода в остальных формах. После нажатия на клавишу поле выделяется желтым цветом. Размер поля задается клавишами Shift+стрелка (влево/вправо), а расположение поля на экране задается стрелками. Привязка поля заканчивается нажатием клавиши Enter, после чего предоставляется возможность назначить тип поля с использованием дополнительного меню. Возможные типы полей приведены в таблице.

### Тип     Обозначение           Особые условия возможного

### поля                                 использования

### A   Дата 1             Для селекции записей по дате, указанной

### в данном поле

### B   Дата 2             Заполняется автоматически (если не зада-

### дана) при снятии активности записи

### C   Время 1            Для селекции записей по времени, указан-

### ному в данном поле

### D   Время 2            Заполняется автоматически (если не зада-

### дана) при снятии активности записи

### E   Фамилия 1

### F   Фамилия 2

### G   Объект             Для выбора записей из базы данных в ре-

### жиме "Работа с записями по объекту"

### H   Особые примечания  Допускают редактирование только для по-

### льзователей, с установленным при регист-

### рации, разрешением

### I   Дата создания за-  Заполняется автоматически при вводе за-

### писи               писи

### J   Время создания     Заполняется автоматически при вводе за-

### записи             писи

### K   Тип события        Формируется автоматически, представляет

### собой ссылку на журнал ближайшего нижне-

### го уровня, где имеется аналогичная за-

### пись

### L   Порядковый номер   Порядковый номер записи, выбранной при

просмотре (заполняется автоматически)

### M   Произв. текст 1    Для поля с номером заземления в журнале

### заземлений или аналогичных ему

### Для выбора записей из базы данных в ре-

### жиме "Работа с записями по объекту"

### N   Произв. текст 2    Для выбора записей из базы данных в ре-

### жиме "Работа с записями по объекту"

### O   Произв. текст 3            ------ " ------

### P   Произв. текст 4            ------ " ------

### Q   Произв. текст 5            ------ " ------

### R   Произв. текст 6            ------ " ------

### S   Произв. текст 7            ------ " ------

### T   Произв. текст 8            ------ " ------

После привязки поля оно отображается на экране черным цветом с указанием типа поля (серым цветом) в первой позиции.

Для отвязки поля необходимо установить курсор на это поле и последовательно нажать клавиши F2, F8 (c подтверждением удаления). Shift+F2 - привязка в форме "Вывод на печать" поля записи из журнала, связанного с данным по клавише F9. Дальнейшие действия такие же, как при работе с клавишей F2. Отличие заключается в том, что цвет символа в обозначении типа поля будет белым, а не серым. F4 - Блок - используется для выделения блока. Дальнейшие действия описаны в карточке "Работа с блоком". F6 - Заземл - служит для задания связи между журналами. Установленная связь позволяет просматривать взаимосвязанные записи двух или более журналов. При нажатии на клавишу выводится кадр со структурой дерева журналов. Необходимо выбрать вершину дерева с названием журнала и нажать клавишу Enter. На экране появится форма выбранного журнала. Следует нажать клавишу Esc и подтвердить запись данных. В журналах, между которыми устанавливается связь, должна быть описана клавиша F9 (см. ниже). Установление связи с корневой вершиной дерева позволяет прервать действие клавиши F9 просмотром записи из вызывающего журнала в формате ввода и редактирования данных. F7 - Тексты - использование данной клавиши позволяет:

## - изменить описание строк меню, вызываемых при просмотре записей списком. Данные меню определяют алгоритм выборки записей из базы данных (по дате и времени, по активности записи);

## - скорректировать текст вопроса, выводимого на экран при снятии активности записи в режиме просмотра;

## - активизировать, если это необходимо, клавиши F6, F9, F10 и задать их обозначение. F8 - УдСтр - служит для удаления строки формы, в которой установлен курсор. Shift+F8 - служит для удаления формы (через подтверждение удаления). F10 - ВстСтр - служит для вставки строки перед строкой, в которой находится курсор. Shift+F10 - позволяет изменить размеры формы. Размер формы устанавливается стрелками. Выход из режима осуществляется клавишей Enter с фиксацией установленных размеров, либо клавишей Esc с сохранением старых размеров.

# 1.6.Настройка конфигурации телемеханических устройств

Для настройки конфигурации телемеханических устройств в задаче "Настройка телемеханики" следует выбрать подзадачу "Конфигурация КП". ОИК "ДИСПЕТЧЕР" позволяет одновременно вести прием от четырех устройств телемеханики через разные адаптеры связи. Каждое устройство телемеханики настраивается на свой канал. В ОИК приняты обозначения номеров каналов от 0 до 3.

Для каждого канала в памяти ПЭВМ отводится своя область памяти, в которую записывается информация от устройств телемеханики. Система ФОНОВОЙ ОБРАБОТКИ анализирует принятую информацию и записывает ее в единую для всех устройств базу данных.

В задаче "Настройка телемеханики" предусмотрена возможность настройки на следующие устройства:

## - ТМК Гранит с ПО "Дельта";

## - ТМК Гранит с ПО XTIUS;

## - ТМК Гранит с ПО ОДУ Урала;

## - ТМ-120;

## - ТМ-320.

После выбора подзадачи "Конфигурация КП" следует выполнить настройку каналов на необходимые устройства телемеханики, используя пункт меню "Смена конфигурации каналов". Возможные варианты настройки следует выбирать, используя клавиши стрелок, Enter и Esc.

Незадействованные каналы следует описать как "Не используемые".

Описание конфигурации других устройств телемеханики, как правило, выполняется в специальном конфигурационном файле, поставляемом вместе с драйвером обмена. Инструкция по настройке в этих случаях также приводится в конфигурационном файле. Каналы для этих устройств настраиваются, как правило, на ТМ-120 или ТМ-320.

1.6.1.Настройка конфигурации ТМК Гранит с ПО "Дельта"

Установить маркер на канал, настроенный на ТМК Гранит с ПО "Дельта", и нажать клавишу Enter. На экран дисплея будет выведен видеокадр с условным изображением 32-х КП.

Для веpсии ОИК-Диспетчеp 5.21 пеpед описанием конфигуpации с помощью задачи confkp.exe должна быть запущена задача tm_krnl.exe. Пpи исползовании в конфигуpации ПО Дельта добавлено, отсутствовавшее pанее меню (контpолиpуемые пункты, блок-каpкасы). Описание подключения блок-каpкасов необходимо только пpи использовании задачи delta_pc.exe. Пpи описании контpолиpуемых пунктов появилось поле ввода Д.А.П, котоpое заполняется также только пpи использовании задачи delta_pc.exe, а в дpугих случаях его не следует заполнять или ввести значения pавные нулю. Более подробное описание смотри в файле delta_pc.txt.

Для выбора КП используются клавиши стрелок, а также PgUp и PgDn. Выбрать КП и нажать клавишу Enter. На экран дисплея будет выведено условное изображение КП (см. Рис.2) и Вам предоставляется возможность описать данный КП. На видеокадре с изображением КП приведены только посадочные места для функциональных блоков (ТС, ТИТ, ТИИ, ТУ, ЛУ) с указанием их адреса (АФБ).

Канал: 0      Номер КП: 16

Т    Т

С    С

1       2      3      4      5      6     7      8     9     10    11    12    13    14   15

2-Сп.Инф  3-Печать  4-Содерж  5-Встав.  6       7         8-Удал.   9        0-Парам.

### Рис.2

Вначале следует описать общие для данного КП характеристики, используя клавишу F10 - Парам., а именно:

## 1) Протокол обмена:

## 1 - ПУ Гранит - КП Гранит       (*)

## 2 - ПУ Гранит - ПУ Гранит в формате протокола ОДУ Урала

## 3 - ПУ Гранит - ТМ-512 (через адаптер АТ)

Здесь и далее в скобках звезочкой помечено значение параметра, принятого по умолчанию и соответствующего обычному режиму настройки реального КП Гранита.

## 2) Тип КП:

## 0 - Реальное  (*)

## 1 - Псевдо-КП - для отображения информации на щит и организации сети Гранитов, связанных через линейные узлы

## 3) Прием с ЛУ:

## 1 - прием с ЛУ данного КП есть  (*)

## 0 - приема нет

Прием с ЛУ означает, что информация из ЛУ передается через системную централь в процессор Гранита.

## 4) Передача в ЛУ:

## 1 - передача в ЛУ данного КП есть   (*)

## 0 - передачи нет

## 5) Информацию в ОИК:

## 1 - информацию в ОИК передавать    (*)

## 0 - не передавать

Память в ОИК под ТС, ТИТ и ТИИ отводится только в том случае, когда информация в ОИК передается. У псевдо-КП, используемых для отображения информации на щит и для передачи в сеть Гранитов этот параметр следует задавать равным нулю.

## 6) Канал связи:

## 1 - канал связи с данным КП тестировать   (*)

## 0 - не тестировать

В ТМК Гранит заложен аппаратный и программный контроль связи с каждым из КП. Результаты контроля заносятся как сигналы ТС - КП N16. Соответствие ТС и контролируемых КП приведено в п.1.6.1.1.

Тестирование каналов связи с КП следует отключать для плохих каналов.

## 7) ТУ с терминала:

## 1 - ТУ с терминала Гранита разрешено

## 0 - ТУ с терминала Гранита запрещено   (*)

## 8) Квитирование ТИТ:

## 1 - квитирование посылок ТИТ с КП производить   (*)

## 0 - не производить

В настоящее время в ПО "Дельта" квитирование посылок ТИТ выполняется всегда независимо от значения данного параметра.

## 9) N резервной линии связи:

## 0 - резервной линии связи нет     (*)

Ниже приведены примеры настройки для различных значений параметров: "Прием с ЛУ" и "Передача в ЛУ".

## - Реальное тупиковое КП, дуплексный канал                                        1 1

## - Прием из КП без квитирования                                                        1 0

## - Псевдо-КП (Передача информации на верхний уровень без квитанций)   0 1

## - Псевдо-КП для выдачи информации на щит                                        0 0

## - КП, подключенное через другое КП /цепочечная схема/                        1 1

После описания общих параметров КП следует описать расположение функциональных блоков в соответствии с их установкой на реальном КП. Для этого используется клавиша F5 - Встав. и клавиши цифр:

## 1 - ТИТ;

## 2 - ТИИ;

## 3 - ТС;

## 4 - ТУ;

## 5 - ЛУ /ЛУ ретранслятор для подключения КП по цепочечной схеме/;

## 6 - УСД /Устройство сбора данных для коммерческого учета электроэнергии/.

Для удаления функционального блока следует воспользоваться клавишей F8 - Удал.

Клавиша F4 - Содерж используется для описания информации передаваемой из Гранита. Данная клавиша задействована только для тех КП, которые описаны как псевдо-КП. Передавать из Гранита можно только ТС и ТИТ. Для описания передаваемых ТС маркер следует установить на описываемый функциональный блок ТС и нажать клавишу F4. На экране появится условное изображение посылки для передачи в канал .

### Блок ТС.  АФБ: 1

### 1 1  :123     2 2  :  1     3 2  :  3     4 5  : 14

### 5             6             7             8

### 9            10            11            12

### 13            14            15            16

### 17            18            19            20

### 21            22            23            24

### 25            26            27            28

### 29            30            31            32

### 33            34            35            36

### 37            38            39            40

### 41            42            43            44

### 45            46            47            48

### 49            50            51            52

### 53            54            55            56

### 57            58            59            60

### 61            62            63            64

### Рис.3

"Номер объекта", передаваемого ТС

### "Направление", передаваемого ТС

### Номер поля посылки для передачи

Каждому полю посылки для передачи необходимо поставить в соответствие тот ТС, который Вы хотите передать. Для этого стрелками выбирается поле ТС в посылке передачи, нажимается клавиша Enter и вводится вначале "Направление", а затем "Номер объекта" передаваемого ТС. Не допускаются пропуски полей в посылке. Для передачи конкретного значения в поле посылки следует задать "Направление" равным нулю, а в поле "Номер объекта" - значение, которое хотите передавать.

Для описания передаваемых ТИТ маркер следует установить на описываемый функциональный блок ТИТ и нажать клавишу F4. На экране появится условное изображение посылки для передачи в канал (до 32-х ТИТ).

### Блок ТИТ.  АФБ: 4

### 1 4  :  7     2 2  :  1     3 2  :  3     4 5  : 12

### 5 0  :  0     6 0  :129     7 0  :255     8

### 9            10            11            12

### 13            14            15            16

### 17            18            19            20

### 21            22            23            24

### 25            26            27            28

### 29            30            31            32

### Рис.4

Каждому полю посылки для передачи необходимо поставить в соответствие тот ТИТ, который Вы хотите передать. Для этого стрелками выбирается поле ТИТ в посылке передачи, нажимается клавиша Enter и вводится вначале "Направление", а затем "Номер объекта" передаваемого ТС. Не допускаются пропуски полей в посылке. Для передачи конкретного значения в поле посылки следует задать "Направление" равным нулю, а в поле "Номер объекта" - значение, которое хотите передавать. Для примера, изображенного на рисунке, через данное псевдо-КП будут выводиться ТИТ 7 с КП 4, ТИТ 1 и 3 с КП 2, ТИТ 12 с КП 5, а также числа 0, 129 и 255.

Клавиша F3-Печать служит для распечатки параметров настройки для данного КП.

Клавиша F2 -Сп.Инф служит для корректировки количества ТС и ТИТ для данного функционального блока, а также для настройки параметров, необходимых для отображения ТС и ТИТ на щит:

## - Блок-каркас - блок каркас, в котором установлен блок отображения ТС или ТИТ на щит;

## - АФБ линейного узла - адрес функционального блока линейного узла, через который информация выводится на щит. Если блок отображения установлен в ПУ, то этот параметр равен 0;

## - АФБ блока отображения - адрес функционального блока, используемого для отображения ТС или ТИТ.

Отображение ТС на щит можно выполнять двояко:

## 1) Через псевдо-КП.

В этом случае на псевдо-КП описывается плата ТС с указанием блок-каркаса, АФБ линейного узла и АФБ блока отображения. Информация, выводимая на щит, описывается в кадре приведенном на pис.3. Для примера, приведенного на рисунке на щит будут выводиться ТС 123 с КП 1, ТС 1 и 3 с КП 2, ТС 14 с КП 5.

## 2) Через реальное КП.

### Все сигналы платы ТС один в один отображаются на щит. При описании конфигурации КП задается номер блок-каркаса, АФБ линейного узла и АФБ блока отображения для платы ТС. Одна плата отображения позволяет выводить на щит 32 телесигнала. На pис.5 пpиведен пpимеp описания конфигуpации КП при выводе на щит телесигналов платы с АФБ1 через платы отображения ТС, занимающих АФБ7 и АФБ8. Данный КП подключен к нулевому блоку каркасов через пятый линейный узел. На данном КП задействованы также АФБ 2, 4, 10, 11.

### Протокол обмена...: Гранит ПУ-КП

### Тип КП............: реальное

### Прием с ЛУ........: есть

### Передача в ЛУ.....: есть

### Информацию в ОИК..: передавать

### Канал связи.......: тестировать

### ТУ с терминала....: запретить

### Квитирование ТИТ..: производить

## 1     2     3     4     5     6    7     8     9    10     11    12    13    14    15

## ТС   ТС       ТИТ            ТСо  ТСо       ТУ    ЛУ

## Кол. объектов          64   64        32

## Блок-каркас              0      0         0

## АФБ лин.узла          5      0          0

## АФБ бл.отобр.         7      0          0

Рис.5

Для удаления описания КП служат клавиши Shift+F8, которую следует нажимать в видеокадре с условным изображением КП.

1.6.1.1. Особенности настройки конфигурации 16-го КП

## 1) Для КП 16 должны быть установлены следующие параметры настройки:

### Протокол обмена...: Гранит ПУ-КП

### Тип КП............: псевдо-КП

### Прием с ЛУ........: нет

### Передача в ЛУ.....: нет

### Информацию в ОИК..: передавать

### Канал связи.......: не тестировать

### ТУ с терминала....: запретить

### Квитирование ТИТ..: не производить

### N резервной ЛС....: 0

## 2) АФБ1 и АФБ2 должны быть задействованы под блоки ТС(см. рис.2). Первый ТС отражает результаты контроля связи с первым КП, второй - со вторым КП и т.д. ТС с номером 16 отражает результаты контроля связи между ПУ Гранита и ПЭВМ ОИКа.

## 3) Только 16 КП может быть использован для отображения ТИТ на щит. Блок ТИТ при описании конфигурации КП может быть установлен на любое место (кроме 1-го и 2-го). Для этого блока ТИТ должны быть заданы:

## - Блок-каркас;

## - АФБ линейного узла;

## - АФБ блока отображения.

Кроме того, следует описать, выводимые ТИТ, как это показано на рис.4. Следует иметь ввиду, что для вывода на щит может быть задействовано только 16 первых полей посылки передачи.

Сигнализация выхода ТИТ за уставки в ПО "Дельта" не реализована.

## 4) Первый блок ТС (АФБ1) может быть использован для описания магистрального подключения контролируемых пунктов. Может быть описана только одна магистраль. Пример описания магистрального режима приведен на рис.6.

### Блок ТС.  АФБ: 1

### 1 5  :  0     2 75 :  0     3 0  :  0     4 0  :  0

### 5 0  :  0     6 14 :  0     7 17 :  0     8 21 :  0

### 9 26 :  0    10            11            12

### 13            14            15            16

### 17            18            19            20

### 21            22            23            24

### 25            26            27            28

### 29            30            31            32

### 33            34            35            36

### 37            38            39            40

### 41            42            43            44

### 45            46            47            48

### 49            50            51            52

### 53            54            55            56

### 57            58            59            60

### 61 0  : 12    62            63            64

### Рис.6

Для описания режима в поле посылки используется параметр "Направление". Значение параметра "Номер объекта" равно нулю.

Поля посылки - 1, 3, 4, 5 всегда задаются так, как показано на рисунке. В полях посылки начиная с шестой перечисляются номера КП, объединенных в магистраль. В данном случае это КП 14, 17, 21, 26.

В поле 2 задается интервал времени опроса всех КП, объединенных в магистрали. Интервал времени dt задается в условных единицах и может быть расcчитан по формуле: dt >= (300 * 25) / V , где V - скорость передачи информации в магистрали, в бодах.

Значение dt должно быть в диапазоне от 1 до 128.

В данном примере магистраль настроена на скорость V = 100 бод, что соответствует значению 75, заданному в поле 2.

Для КП работающих в магистрали желательно загрубить уставки ТИТ до предела, т.к. через 5-6 циклов опроса по изменениям выполняется принудительный опрос всех ТИТ на КП.

## 5) Первый блок ТС (АФБ1) может быть использован также для описания блоков ввода ТУ со щита (см. рис.6). Для описания используются поля посылок с 61 по 64.

В параметре "Направление" задается адрес А1, а в параметре "Номер объекта" адрес А2.

## - N КП - при подключении щита ТУ через КП или при формировании  команды ТУ

## А1 =              на  "удаленном" ПУ

## - (N блока каркасов) * 16 - при подключении щита ТУ через ПУ.

## А2  -  номер АФБ, где установлен блок вывода ТУ на щит. При формировании команды ТУ на

## "удаленном" ПУ А2=0.

Для примера, приведенного на рис.6, блок вывода ТУ на щит установлен в нулевом блоке каркасов на 12-ом месте.

Поля посылок 61-64 следует обязательно задействовать в том случае, когда посылка ТУ приходит с "удаленного" ПУ Гранита

1.6.1.2. Особенности настройки конфигурации сети ПУ Гранитов

Особенности настройки конфигурации сети ПУ Гранитов приведены на примере (Рис.7 - 10).

## 1) Описание конфигурации КП Гранита "передатчика"

### N КП..............: 20

### Протокол обмена...: Гранит ПУ-КП

### Тип КП............: псевдо-КП

### Прием с ЛУ........: нет

### Передача в ЛУ.....: есть

### Информацию в ОИК..: не передавать

### Канал связи.......: не тестировать

### ТУ с терминала....: запретить

### Квитирование ТИТ..: не производить

## 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15

## ТС                  ТИТ

## Кол. объектов          64                     32

## Блок-каркас              0                       0

## АФБ лин.узла           0                       0

## АФБ бл.отобр.          0                       0

### Рис.7

Блок ТС.  АФБ: 2

### 1 1  :  6     2 1  : 12     3 3  :  2     4 3  :  7

### 5 6  :  1     6 6  :  2     7 6  :  3     8 6  :  4

### 9 0  :  0    10 0  :  1    11            12

### 13            14            15            16

### 17            18            19            20

### 21            22            23            24

### 25            26            27            28

### 29            30            31            32

### 33            34            35            36

### 37            38            39            40

### 41            42            43            44

### 45            46            47            48

### 49            50            51            52

### 53            54            55            56

### 57            58            59            60

### 61            62            63            64

Рис.8

Передаются ТС 6 и 12 с КП 1, ТС 2 и 7 с КП 3, ТС 1-4 с КП 6, ТС=0 и ТС=1.

### Блок ТИТ.  АФБ: 6

### 1 1  :  7     2 3  :  1     3 3  :  3     4 0  : 12

### 5 6  :  1     6 6  :  2     7 6  :  3     8 0  :255

### 9            10            11            12

### 13            14            15            16

### 17            18            19            20

### 21            22            23            24

### 25            26            27            28

### 9             30            31            32

### Рис.9

Передаются ТИТ 7 с КП 1, ТИТ 1 и 3 с КП 3, ТИТ=12 квантов, ТИТ 1-3 с КП 6, ТИТ=255 квантов.

## 2) Описание конфигурации КП Гранита "приемника"

### N КП..............: 20

### Протокол обмена...: Гранит ПУ-КП

### Тип КП............: реальное

### Прием с ЛУ........: есть

### Передача в ЛУ.....: нет

### Информацию в ОИК..: передавать

### Канал связи.......: не тестировать

### ТУ с терминала....: запретить

### Квитирование ТИТ..: не производить

## 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15

## ТС                   ТИТ

## Кол. объектов           64                    32

## Блок-каркас                0                     0

## АФБ лин.узла             0                     0

## АФБ бл.отобр.            0                     0

### Рис.10

Следует обратить внимание, что номера КП "приемника" и "передатчика" должны совпадать.

При "привязке" объектов телеуправления к схеме КП "передатчика" следует задавать параметр "Через КП" равным номеру этого псевдо-КП, т.е. в данном случае равным 20-ти.

В том случае, когда требуется выполнять телеуправления из ОИК "передатчика" объектами ОИК "приемника", должно быть описано одно из полей (61 - 64) первого блока ТС для КП 16 у "приемника". Для рассматриваемого примера значение "Направление" : "Номер объекта" должно быть 20 : 0.

1.6.2.Настройка конфигурации для "мини - ПУ"

Под "мини - ПУ" понимается следующая конфигурация телемеханических устройств. В качестве устройств сбора информации с датчиков используются КП Гранита. Прием информации на диспетчерском пункте выполняется не на ПУ Гранита, а также на КП Гранита. Диспетчерский КП Гранита связан с ПЭВМ ОИКа через мостовую ПЭВМ.

При описании конфигурации для "мини - ПУ" канал следует настроить на работу с ТМК Гранит с ПО "Дельта" и описать конфигурацию первого КП. Параметры КП должны быть настроены на режим работы реального КП, работающего в режиме ретрансляции сигналов от удаленных КП.

1.6.3.Настройка конфигурации ТК Гранит с ПО XTIUS

Для ТМК Гранит с ПО XTIUS задается общее количество ТС и общее количество ТИТ без разбивки их по КП.

1.6.4.Настройка конфигурации ТК Гранит с ПО ОДУ Урала, ТМ-120, ТМ-320

Установить маркер на канал, настроенный на одно из устройств, указанных в заголовке данного пункта описания, и нажать клавишу Enter. На экран дисплея будет выведен видеокадр с условным изображением 32 КП. Для выбора КП используются клавиши стрелок, а также PgUp и PgDn. Выбрать КП и нажать клавишу Enter. Вам предоставляется возможность задать количество ТС, ТИТ и ТИИ для данного КП.

Для ТМК Гранит с ПО ОДУ Урала количество ТС на первом КП задается на 128 больше, чем описано в базе данных Гранита. При этом первые 128 ТС в ОИК на первом КП будут содержать информацию о работоспособности каналов связи ПУ Гранита с каждым из КП, описанным в базе данных Гранита. ТС с номером 65 характеризует наличие или отсутствие межмашинного обмена в ПУ Гранита. ТС с номером 127 характеризует наличие или отсутствие обмена между ПУ Гранита и, связанной с ним через ИРПС, ПЭВМ ОИКа. ТС с номером 128 характеризует наличие или отсутствие обмена между ПУ Гранита и, связанной с ним через второй ИРПС, ПЭВМ ОИКа.

Используя клавишу F5 можно вывести на печать информацию о количестве ТС, ТИТ и ТИИ на каждом из КП.

# 1.7.Описание сигналов телеметрии

Описание сигналов телеметрии следует выполнять с использованием задачи "Настройка телемеханики" только после настройки (в т.ч. после коррекции) конфигурации телемеханических устройств. Описание сигналов телеметрии выполняется раздельно для:

## - телесигналов ТС;

## - телеизмерений текущих ТИТ;

## - телеизмерений интегральных ТИИ.

Каждая из перечисленных функций позволяет создавать, редактировать и уничтожать описатели на перечисленную выше телеметрическую информацию.

Описание сигналов ТС, ТИТ, ТИИ может быть выведено на печать.

1.7.1.Описание телесигналов

Войдя в подзадачу "Описатели телеметрии" клавишами управления маркером выберете функцию "Телесигналы" и нажмите клавишу "Enter" (аналогично вызываются любые другие, описанные далее функции). На экран выводится шаблон для заполнения данных, относящихся к конкретному телесигналу.

Термины применяемые при создании описателя:

## 1) Канал - как правило, один канал выделяется для подключения одного телемеханического комплекса. Параметр принимает значения 0,1,2,3 и задается в конфигурации телемеханических устройств;

## 2) Направление - данное значение зависит от типа телемеханики и программного обеспечения, которое Вы применяете в своем ОИКе. В случае использования телемеханического комплекса "Гранит" направление будет определяться номером КП в десятичном виде.

В случае использования телемеханики ТМ-320 - направление будет определяться номером КП в десятичном виде. Если на одной линии установлено более одного (до трех) КП, то при создании описателей на ТС у всех КП направление будет одинаково.

Понятие направления для других телемеханических комплексов, как правило, приводится в конфигурационном файле (файл с расширением *.cfg), поставляемым вместе с драйвером для данного телемеханического комплекса.

## 3) Объект - под термином понимается номер (десятичное значение) соответствующий конкретному ТС с конкретного объекта. Для ТМ "Гранит" счет производится с первого объекта в пределах одного КП. Для ТМ "Гранит" (ОДУ Урала) для первого КП счет производится начиная со 129 объекта. Для ТМ-320 - счет производится с первого объекта в пределах одной линии связи.

## 4) Наименование - алфавитное содержание описываемого ТС длиной до 32-х символов. Рекомендуется наименования составлять из следующих частей:

## - наименования подстанции (РП,ТП), с которой принимается ТС;

## - наименования оборудования, с которого снимается ТС;

## - электротехнического назначения коммутационного оборудования. Приведенный порядок позволит более гибко идентифицировать приходящие ТС.

## 5) Инверсия - параметр, указывающий на необходимость инвертирования ТС по приходу:

## 0 - не инвертировать;

## 1 - инвертировать.

## 6) Класс - параметр, указывающий на тип ТС:

## 0 - коммутационный аппарат КА,

## 1 - аварийно - предупредительный сигнал АПС.

Занесение описателя по ТС осуществляется при нажатии клавиш Enter в последней строке (после занесения последней строки). Далее функция создания описателей по ТС возвращается на начало (занесение следующего описателя по ТС). сброс функции по клавише Esc.

Удаление, ранее введенного описателя ТС, выполняется при одновременном нажатии клавиш Alt + F8.

1.7.2.Описание телеизмерений текущих

Термины применяемые при создании описателя:

## 1) Канал, направление, объект - аналогично описанию телесигналов.

## 2) Наименование - алфавитное наименование описываемого ТИТ длиной до 32-х символов.

## 3) Характеристика - характеристика измеряемого параметра. Выбор характеристики осуществляется из сводной таблицы типов ТИТ. Рекомендуется при создании описателей ТИТ, в начале как можно более полно заполнить таблицу характеристик. Вход в таблицу осуществляется по клавише Enter, если маркер находится в графе "Хаpактеpистика".

Во вспомогательной таблице с характеристиками измеряемого параметра содержатся следующие сведения:

## - наименование характеристики (шкалы прибора);

## - масштаб;

## - смещение;

## - формат;

## - единица измерения.

Масштаб - величина, вычисляемая автоматически при добавлении или коррекции строки в таблице характеристик и равная цене одного кванта.

Смещение - величина, соответствующая кодовому значению параметра, равному нулю квантов. Так, например, для напряжения 6 кВ это 4.5 кВ, для напряжения 10 кВ - 7.5 кВ, для тока, как привило, равно нулю.

Формат - характеристика, определяющая формат вывода ТИТ при просмотре схем. Число перед точкой в формате определяет количество разрядов под целую часть ТИТ с учетом знака, а после точки - количество разрядов под дробную часть ТИТ.

Единица измерения - текст, соответствующий единице измерения ТИТ и выводимый после значения параметра при просмотре схем.

Работая с таблицей характеристик ТИТ Вам предоставляется следующие возможности:

## - F2 - Маска - Вы имеете возможность из множества различных вариантов наименований характеристик таблицы отобрать необходимые только Вам. Напpимеp, задав маску "М*" Вы выбиpаете из таблицы все записи, наименование которых начинается с "М".

## - F4 - Редакт - Вам предоставляется возможность редактировать ту строку таблицы типов ТИТ, в которой находится маркер (светящаяся строка).

## - F5 - Добав - функция позволяет вносить новые записи в таблицу типов ТИТ. Новая строка (редактируемая) подсветится черным цветом.

## - F8 - Удал. - по данной клавише производится удаление строки помеченной маркером.

В режиме редактирования и добавления характеристик таблицы типов ТИТ задействованы следующие клавиши, используемые для задания масштаба и смещения:

## - F2 - Коды - для расчета масштаба и смещения задается значение ТИТ, соответствующее нулю квантов и максимальному кодовому значению ТИТ (250 квантов для Гранита).

## - F3 - Ток, F4 - Напряж, F5 - P(акт), F6 - Q(реак) - клавиши, позволяющие при вводе масштаба и смещения одновременно автоматически формировать наименование и единицу измерения для тока, напряжения, активной и реактивной мощности.

## - F7 - Расход - используется при описании характеристик ТИИ.

## - F10 - XTIUS - используется для задания масштаба и смещения при описании сигналов Гранита с ПО Восточных электрических сетей Свердловэнерго.

Занесение описателя ТИТ в базу данных ОИК производится при нажатии клавиш Enter после выбора характеристики ТИТ.

Удаление, ранее введенного описателя ТИТ, выполняется при одновременном нажатии клавиш Alt + F8.

Общий принцип пересчета принятого от устройства телемеханики кодового значения ТИТ в значение, выводимое при просмотре схем - принятый код ТИТ умножается на "масштаб" и к полученному значению прибавляется "смещение". Исключение составляют ТИТ, кодовое значение которых равно нулю, а наименование параметра в таблице масштабов начинается с буквы "U". В этом случае значение ТИТ при выводе равно 0.0, т.е. не учитывается смещение.

1.7.3.Описание телеизмерений интегральных

Термины применяемые при создании описателя:

## 1) Канал, Напpавление, Объект, Наименование - аналогичны приведенным выше.

## 2) Хаpактеpистика - заносится аналогично ТИТам. При коррекции и добавлении новых характеристик ТИИ рекомендуется использовать клавишу F7 - Расход. В характеристике ТИИ понятие масштаба имеет смысл, отличный от понятия масштаба для ТИТ. Масштаб в данном случае равен приращению ТИИ (например, потреблению электроэнергии), соответствующей одному обороту счетчика.

## 3) Разрядность - параметр, определяющий количество разрядов счетчика при отображении значения ТИИ.

## 4) Оборотов на единицу - параметр, определяющий число оборотов счетчика, необходимых для увеличения показаний счетчика на единицу.

## 5) Значение счетчика - параметр, позволяющий выполнять ручную корректировку показаний счетчика. При корректировке показания счетчика автоматически фиксируется дата и время корректировки, которые также выводятся на экран.

Работа с таблицей характеристик ТИИ приведена в описании телеизмерений текущих. При этом для коррекции и пополнения таблицы рекомендуется использовать клавишу F7 - Расход, что позволяет сократить количество вводимых параметров таблицы. Требуется вводить только масштаб, а наименование, формат и единицы измерения заполняются автоматически.

Общий принцип пересчета принятого от устройства телемеханики кодового значения ТИИ в значение, выводимое при просмотре схем, следующий.

Количество оборотов счетчика хранится в базе данных ОИК и формируется с учетом перехода через ноль кодового значения, принимаемого от устройства телемеханики. Коэффициент пересчета оборотов счетчика в кодовое значение у датчика ТИИ следует задавать таким образом, чтобы счетчик датчика не переполнился между двумя следующими друг за другом запросами ТИИ. Количество оборотов счетчика делится на параметр "Оборотов на единицу" и выводится при отображении ТИИ в правой колонке показание счетчика.

Разность двух последних кодовых значений ТИИ, принятых от устройства телемеханики (с учетом перехода через ноль), делится на параметр "Оборотов на единицу", умножается на "масштаб", делится на количество минут между двумя замерами ТИИ, умножается на 60 и выводится при отображении в левой колонке - скорость изменения ТИИ. Применительно к электроэнергии это будет приведенная часовая мощность.

Занесение описателя ТИИ в базу данных ОИК производится при нажатии клавиш Enter, если маркер находится в строке "Значение счетчика".

Удаление, ранее введенного описателя ТИИ, выполняется при одновременном нажатии клавиш Alt + F8.

1.7.4.Вывод описателей телеметрии на печать

При оживлении схем и создании дорасчетных документов потребуется информация по адресам и характеристикам ТС, ТИТ и ТИИ. Эту информацию удобнее выбирать, используя распечатку описаний сигналов. Распечатка выполняется раздельно для ТС, ТИТ и ТИИ. Распечатывать описание сигналов можно как по всем КП сразу, так и выборочно для любого из КП.

1.8.Настройка ретроспективы

Настройка ретроспективы выполняется после описания всех телемеханических сигналов (ТС, ТИТ, ТИИ) с помощью задачи tm_krnl.exe. Задача запускается на выполнение из каталога, в котором расположены базы данных комплекса. Перед запуском tm_krnl.exe должен быть запущен переключатель задач - sssch.com (или sssch386.com). Командная строка для запуска задачи на выполнение при создании архива ретроспективы следующая:

### tm_krnk ctt cti cts cust

## где параметры задачи имеют следующее соответствие с архивами:

ctt   - архив ТИТ

cti   - архив ТИИ

cts   - архив ТС

cust - архив уставок по ТИТ

После запуска задачи последняя потребует ввести количество временных срезов и дискретность записи в архив ретроспективы ТИИ и ТИТ, а также количество записей в архиве ТС и максимальное количество уставок для всех ТИТ. При создании архива ТИТ запрашивается также номер и имя ретроспективы. Имя используется для выбора ретроспективы при просмотре графиков ТИТ. В архивы ретроспективы записываются все описанные сигналы ТИИ и ТИТ через временные промежутки равные дискретности записи в архив. При отсутствии в базе данных сигналов ТИИ или ТИТ необходимо указать хотя бы один временной срез. В архив ТС записываются сигналы ТС при изменении состояния любого из них на противоположное значение, информация о выходе ТИТ за уставки, факт выдачи ТУ и ручного переключения объекта связанного с ТС.

В программном комплексе “ОИК ДИСПЕТЧЕР” поддерживается до трех ретроспекивных архивов ТИТ с различной глубиной и дискретностью записи в архив. Для создания нескольких архивов ТИТ в командной строке запуска задачи tm_krnl параметр <ctt> указывается столько раз, сколько требуется архивов ТИТ. Допускается досоздание архивов ретроспективы. При досоздании архива при запуске задачи tm_krnl указывается параметр только вновь создаваемого архива.

Архивы комплекса построены по "барабанному принципу", т.е. при превышении количества записей в архиве значения временных срезов, заданных при настройке ретроспективы, каждая новая запись будет вытеснять из архива самую "старую" по времени запись.

После завершения выполнения задачи tm_krnl.exe в текущем каталоге будут созданы файлы eventlog, tiiretro, tiiarray, titretro, titretro.nfo, titarray, alarms. При создании нескольких архивов ретроспективы по ТИТ создаются также файлы titretro.2, titretro.3.

Следующим шагом при создании архива ретроспективы необходимо выполнить задачу init_arr.exe, которая запускается без параметров. Характерным признаком успешного выполнения задачи является наличие единиц измерения при просмотре ТИИ и ТИТ. При отсутствии единиц измерения необходимо перезагрузить ПЭВМ и запустить на выполнение сначала задачу tm_krnl.exe, а затем init_arr.exe. После запуска задачи init_arr.exe удаляется признак ручного ввода при просмотре значений ТИТ в задаче dispatch.exe.

### При эксплуатации комплекса запуск задачи tm_krnl.exe выполняется либо без параметров, либо с параметром 's':

### tm_krnl

### или

### tm_krnl s

При запуске задачи без параметра каждая запись информации в архив ретроспективы сопровождается звуковым сигналом, а при запуске с параметром 's' - звуковой сигнал отсутствует.

Для устройств телемеханики (ExMST, ТК-113), имеющих в передаваемых пакетах метки времени, соответствующие изменению состояния ТС, произведена доработка драйверов обмена с УТМ и программ ведения  ретроспективы. Ретроспектива по ТИТ ведется как и было - по времени сервера ОИК, а  ретроспектива  ТС по меткам времени сопровождения из КП.

Программа TSR_CALC.EXE поддерживает программу дорасчета. Ее следует запускать после программы TM_KRNL.EXE. Параметры запуска задачи TSR_CALC.EXE можно просмотреть, запустив ee без параметров. Загружать и выгружать программу TSR_CALC.EXE можно только указывая в качестве одного из параметров имя программы дорасчета.

Допускается загрузка нескольких программ дорасчета. При этом программа TSR_CALC.EXE запускается несколько раз с разным параметром - имя программы дорасчета.

1.9.Настройка графического редактора

Настройка графического редактора выполняется перед вводом схем с помощью задачи fnt&keyb.exe. Данная задача позволяет:

## - отредактировать изображение символов основной клавиатуры;

## - отредактировать изображение курсивных символов;

## - отредактировать и ввести новые символы дополнительной клавиатуры,

## - установить соответствие спецсимволов клавишам клавиатуры;

## - установить связи спецсимволов по команде включения-отключения и поворота символа;

## - установить соответствие спецсимволов коммутационным элементам.

Для редактирования символов основной клавиатуры и курсивных символов с помощью стрелок выбирается символ, который требуется откорректировать и нажимается клавиша Enter. Далее с помощью стрелок и клавиши пробела редактируется изображение символа Степень детализации символа может быть разной. Количество колонок для представления символа всегда постоянно и равно 8, а количество строк (скан-линий) может быть в диапазоне от 8 до 14. При редактировании изображения символа клавиша F2 может быть использована для удаления строки.

Редактировать таблицу "Five" в окне символов основной клавиатуры не рекомендуется. Редактирование примитивов дополнительной клавиатура аналогично редактированию символов основной клавиатуры. Для создания новых примитивов рекомендуется использовать клавиши:

## - пробел - пометить символ;

## - Insert - скопировать помеченный символ в позицию расположения курсора.

Для создания сложных графических элементов, состоящих из 6 примитивов, используются клавиши:

## - Tab - переход в окно сложных графических элементов;

## - стрелки - выбор местоположения сложных элементов и примитивов;

## - Enter - привязка выбранного примитива.

В том случае, когда окна сложных графических элементов недостаточно для размещения, может быть создана библиотека сложных графических элементов. Для этого создается схема с произвольным именем, в которую в режиме редактирования схемы записывается сложный графический элемент. Затем этот элемент (в режиме редактирования символов дополнительной клавиатуры) заменяется новым и записывается в схему с библиотекой сложных элементов. При создании рабочих схем сложные элементы вводятся через дополнительное окно. Все примитивы, которые используются для создания сложных элементов библиотеки, должны постоянно хранится в описании символов дополнительной клавиатуры. В версиях ОИК, начиная с 1996 года, допускается работа с произвольным набором файлов с описанием графики. Задача fnt&keyb.exe может запускается двояко:

- без параметров - в этом случае используется файл с описанием знакогенератора fnt&keyb;

- в качестве параметра задается имя файла с описанием знакогенератора, отличного от типового (файл по умолчанию - fnt&keyb). В имени файла с описанием знакогенератора расширение файла определяет количество скан-линий для представления символа. Расширение должно быть число, равное количеству скан-линий (*.8 - *.14). При отсутствии расширения в имени файла для представления символа отводится 14 строк. При использовании файла с описанием знакогенератора отличного от fnt&keyb на рабочей станции должны быть файлы с описанием всех используемых знакогенераторов, а также файл keymap. Выбор знакогенератора при редактировании мнемосхем используются клавиши Shift+F10. При просмотре мнемосхем для смены знакогенератора с разным количеством скан-линий используются комбинация клавиш Ctrl+F10. Выбор имени файла с описанием знакогенератра при просмотре мнемосхем не требуется.

Для привязки отдельных примитивов символам клавиатуры (в режиме установки соответствия) одновременно нажимается клавиша Alt и та клавиша, к которой выполняется привязка спецсимвола. После этого стрелками курсор подводится к необходимому спецсимволу (примитиву) и нажимается клавиша Enter.

Так как количество клавиш, к которым можно привязать спецсимволы, ограничено, то можно к клавиатуре привязать только один элемент из группы отличающихся друг от друга на схеме своей ориентацией и состоянием. Для этого используется режим установки связей, в котором следует воспользоваться клавишами: стрелки и Enter. Перед созданием схем рекомендуется изучить связи элементов дополнительной клавиатуры поставочного комплекта.

При описании коммутационных аппаратов задействованы также клавиши стрелок и Enter. Описание коммутационных аппаратов следует выполнять до привязки коммутационных аппаратов к схеме.

1.10.Ввод и "оживление" схем

Оживление схем выполняется с помощью задачи "Настройка телемеханики" (файл confkp.exe) в режиме "Динамика" (подрежим "Оживление схем"). Перед "оживлением" должны быть описаны сигналы ТС, ТИТ, ТИИ и введена схема. Порядок ввода схем описан в "ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

Состояние ТС и значение ТИТ и ТИИ будет отслеживаться при их изменении в режиме просмотра схемы, если данные сигналы "оживлены". "Оживление" схемы выполняется в три этапа:

## - привязка ТС, ТИТ, ТИИ к схеме;

## - привязка ТС, ТИТ, ТИИ к элементам схемы;

## - привязка объектов телеуправления.

1.10.1.Привязка ТС, ТИТ, ТИИ к схеме

Выбор схемы для "оживления" аналогичен выбору при просмотре или редактировании схем в задаче "Диспетчер" и описан в "ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ". В режиме привязки сигналов к схеме сама схема не обязательна. Достаточно, чтобы была создана "заготовка" для схемы, т.е. в базе данных зарезервирована память для схемы с определенным именем. Для привязки сигналов к схеме используются следующие клавиши:

## - F3 - Таб.ТС (привязка к схеме ТС);

## - F6 - ТабТИТ (привязка к схеме ТИТ);

## - F8 - ТабТИИ (привязка к схеме ТИИ).

После нажатия на одну из клавиш (F3,F6 или F8) выводится на экран таблица уже введенных сигналов (ТС, ТИТ или ТИИ) с наименованием сигнала и его адресом, принятым в ОИК (канал, направление, объект). В режиме просмотра таблиц сигналов активны следующие клавиши:

## - F5 - Встав (вставить новый сигнал в таблицу);

## - F8 - Удален (удалить сигнал, на который указывает маркер);

## - F10 - Печать (печатать таблицу сигналов).

В указанных выше таблицах, сигналы, привязанные к элементам схемы, помечены символом <+>, а привязанные объекты телеуправления имеют пометку <ТУ> и адрес объекта телеуправления. В таблице ТС выводится также классификация сигнала:

## - КА - коммутационный аппарат;

## - АПС - аварийно-предупредительный сигнал.

Сигналы ТС, ТИТ, ТИИ можно привязывать к нескольким схемам. При просмотре места привязки ТС к схеме из режима "Ретроспектива пришедших ТС" будет выводиться на экран та схема, к которой данный ТС был привязан первым.

1.10.2.Привязка ТС, ТИТ, ТИИ к элементам схемы

Данный этап выполняется после привязки сигналов к схеме. Наличие самой схемы при этом обязательно. Для привязки используются клавиши:

## - F2 - ТС - привязка ТС, помеченного на схеме курсором;

## - F5 - ТИТ - привязка ТИТ к месту расположения курсора на схеме;

## - F7 - ТИИ - привязка ТИИ к месту расположения курсора на схеме.

После нажатия одной из клавиш (F2, F5 или F7) выводится таблица еще не привязанных к элементам схемы сигналов, из которой следует выбрать нужный сигнал и нажать клавишу Enter.

Привязанные элементы схемы в режиме "оживления" выделяются желтым цветом, а сама схема - серым цветом.

При нажатии клавиш привязки сигнала, находясь курсором на месте уже привязанного сигнала, можно посмотреть его наименование и номер. При этом будут активны клавиши:

## - F4 - Коррек - коррекция номера сигнала, привязанного к данному элементу схемы;

## - F8 - Отвяз - отвязать сигнал от элемента схемы.

Точкой пpивязки ТИТ на схеме (место где выводится знак ТИТ) может быть любой гpафический элемент схемы. Пpи пpосмотpе схемы пpи положительном значении ТИТ на схеме будет отобpажаться исходный элемент схемы, а пpи отpицательном значении - гpафический элемент, связанный с данным, как элемент пеpеключения (связи описываются задачей fnt&keyb.exe). Полезно для отобpажения стpелками напpавления пеpетоков на схеме.

1.10.3.Привязка объектов телеуправления

Данный этап выполняется после привязки ТС к элементам схемы и служит для установления соответствия между адресом объекта управления и адресом ТС, изменяющим свое состояние, после выполнения команды телеуправления.

Для привязки объекта телеуправления необходимо курсором выбрать объект телеуправления на схеме и нажать клавишу F10 - ТУ. Далее задать адрес объекта телеуправления (канал, направление, объект) и номер псевдо-КП (только для ПО "Дельта"), через который выполняется ретрансляция команды телеуправления. Для сигналов телеуправления, у которых параметр "Через КП" отличен от нуля, в канал связи выдается посылка телеуправления в формате команды, сформированной с пульта управления. Если параметр "Через КП" равен нулю, формат команды телеуправления аналогичен формату, формируемому с удаленного терминала, т.е. такую команду нельзя ретранслировать по сети на базе ПУ Гранитов, т.к. в этом формате отсутствует номер КП объекта телеуправления.

При нажатии клавиши F10, находясь курсором на объекте с уже привязанным объектом телеуправления, выводится адрес объекта телеуправления. При этом активны следующие клавиши:

## - F4 - Коррек - для коррекции адреса объекта телеуправления;

## - F8 - Удален - для удаления данного объекта из числа телеуправляемых.

Принята следующая связь адресов объектов ТУ в ОИК "ДИСПЕТЧЕР" с адресами, принятыми в базе данных Гранита:

## - Канал - не связан с адресами в Граните, а определяется в параметрах настройки драйвера обмена ПЭВМ с телекомплексом;

## - Направление - однозначно соответствует номеру КП в Граните;

## - N объекта ОИК = ( N группы гранита - 1)*8 + N объекта гранита.

При удалении схемы из базы данных ОИК рекомендуется сначала отвязать все сигналы, привязанные к данной схеме. Для ускорения удаления рекомендуется вызвать таблицу сигналов (клавиша F3, F6, F8) и с помощью клавиши F8 удалить все сигналы из таблицы. При таком удалении связи объектов ТС и ТУ разрываются автоматически и нет необходимости отвязывать объекты телеуправления.

1.11.Привязка текстовых и дорасчетных документов

В ОИК "ДИСПЕТЧЕР" встроен текстовый редактор, который позволяет создавать, просматривать и корректировать текстовые документы в базе данных ОИК. Система паролей в ОИКе позволяет ограничить доступ пользователей к созданным текстовым документам. Ранее созданные у пользователя текстовые документы могут быть перенесены в базу данных ОИКа. Одним из частных видов текстовых документов являются бланки переключений. Кроме того, в текстовых документах можно вводить дорасчетные поля, что значительно сокращает время на ввод информации при коррекции текстовых документов. Некоторые дорасчетные документы могут быть "привязаны" к схемам и относительно просто вызываются непосредственно при просмотре схем.

Описание работы с текстовыми документами приведено в документе "ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

1.12.Создание картотек пользователя

Механизм создания и работы с картотеками также описан в "ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

Пользователю предоставлена возможность создания любых тематических картотек. Наиболее необходимыми являются картотеки с данными по объекту, выделенному в отдельную схему. В частности это может быть картотека трансформаторов, масленых выключателей и т.п.. Информация из картотек, "привязанных" к схемам относительно просто выводится на экран при просмотре схем.

1.13.Настройка связей схем и документов

При просмотре схем имеется возможность выполнять переходы с одной схему на другую, используя следующие клавиши:

## - Shift+F2 - Детал. - переход по детализации (переход на схему с именем, совпадающим с текстом на схеме, где установлен курсор);

## - Shift+F3 - Обобщ. - переход по обобщению (переход на схему, которая описана для данной схемы, как обобщенная);

## - Ctrl+Home - переход на схему, являющуюся как бы продолжением данной схемы и расположенную слева от данной;

## - Ctrl+End - переход на схему, являющуюся как бы продолжением данной схемы и расположенную справа от данной;

## - Ctrl+PgUp - переход на схему, являющуюся как бы продолжением данной схемы и расположенную выше данной;

## - Ctrl+PgDn - переход на схему, являющуюся как бы продолжением данной схемы и расположенную ниже данной.

Настройка данных переходов с одной схемы на другую выполняется в задаче - "Настройка телемеханики", подзадача - "Динамика", "Оживление схем", режим - "F9-Связи".

Для того чтобы закольцевать переходы по детализации и по обобщению рекомендуется - при переходе по обобщению выполнять переход на обобщенную схему с установкой курсора на тот участок схемы, где размещено наименование схемы, из которой был выполнен переход. Т.е. перейдя в обобщенную схему можно сразу же будет вернутся обратно, но только по детализации.

В режиме "F9-Связи" также определяется перечень документов (не больше трех), которые вызываются при просмотре схем по клавише F8-Расчет. Если в этих документах имеются поля с телеметрией, то обновление таких полей при просмотре документа будет осуществляться по мере обновления телеметрии.

Бланки переключений можно привязывать только к схемам, принадлежащим к группе "Подстанции". Для воздушных линий бланки переключений к схемам не привязываются. Для описания связей схем и бланков переключений необходимо в задаче "Диспетчер", подзадача "Документы", в режиме "Бланки переключений" создать "Объекты", совпадающие по имени с именем схем. Для каждого "Объекта" создаются бланки переключений, в которые вводится необходимый текст. Количество бланков переключений по каждому "Объекту" не ограничено. Вызов бланков переключений для просмотра и печати из режима просмотра схемы выполняется по клавише F7 - Бланки.

Для получения справочной информации из картотек пользователя в режиме просмотра схем необходимо эти картотеки создать. Картотеки создаются под любым именем, но в каждой из картотек должен быть создан "Атрибут", совпадающий с именем "Группы" схемы. Ключевые слова карточек в картотеке должны совпадать с именем схемы. Вызов документов картотеки для просмотра из режима просмотра схем выполняется по клавише F6 - Справ.

1.14.Настройка уставок

Под уставкой понимается значение ТИТ, факт перехода через которое фиксируется тем или иным способом.

Уставки задаются в задаче "Настройка телемеханики" при описании сигналов ТИТ. Для ввода уставок используется клавиша F2-Уставк. Для ввода уставок соответствующему пользователю должно быть предоставлено такое право, которое задается с помощью задачи users.exe.

Общее количество уставок для всех ТИТ задается при настройке ретроспективы (параметр - "cust" в задаче tm_krnl.exe). Таким образом, командная строка DOS при создании файлов ретроспективы должна быть следующей:

### tm_krnl ctt cti cts cust

Общее количество уставок определяется как произведение числа ТИТ с уставками на среднее количество уставок на один ТИТ.

Нажатие на клавишу F2-Уставк при описании параметров ТИТ приводит к появлению видеокадра ввода параметров уставки, если для данного ТИТ не задано уставок, или к появлению меню с перечнем уставок уже введенных для данного ТИТ. В видеокадре с перечнем уставок в виде меню следует выбрать необходимую уставку, используя клавиши со стрелками, и нажать одну из клавиш, активных в данном момент времени, а именно:

## - F2-ВклОтк - для временного отключения контроля выхода ТИТ за данную уставку;

## - F4-Редакт - для редактирования введенных ранее параметров уставки;

## - F5-Создан - для создания и описания новой уставки;

## - F8-Удален - для удаления выбранной уставки из базы данных.

В видеокадре ввода параметров уставки предусмотрен ввод следующих данных:

## - Значение уставки со знаком ">" или "<" впереди. Значение уставки задается в физических величинах данного ТИТ.  В качестве значения уставки может быть задано имя ТИТ, значение которого и будет значением уставки. При этом масштабы сравниваемых ТИТ должны быть одинаковы.

## - Чувствительность в процентах от значения уставки. Данный параметр определяет значение уставки при возврате ТИТ в зону нормальных значений. Предполагается, что уставка не может принимать значение равное нулю. После выхода за уставку (для положительной уставки) значение уставки будет меньше на величину, заданную с помощью параметра "Чувствительность". Наличие зоны гистерезиса на значение уставки позволяет исключить "дребезг" для значений ТИТ вблизи уставки в течении длительного периода времени.

## - Период контроля в минутах и секундах. Определяет период времени, по истечении которого выполняется контроль выхода ТИТ за данную уставку.

## - Важность. Параметр, определяющий условия записи в файл ретроспективы факта выхода ТИТ за уставку. Параметр может принимать следующие значения:

## 0 - не записывать в ретроспективу факт выхода ТИТ за уставку;

## 1 - записывать в ретроспективу факт выхода ТИТ за уставку;

## 2 - записывать в ретроспективу факт выхода ТИТ за уставку в сопровождении с обычным звуковым сигналом;

## 3 - записывать в ретроспективу факт выхода ТИТ за уставку в сопровождении с сиреной.

## - Наименование уставки. Наименование уставки отражается в ретроспективе наряду с наименованием ТИТ, временем выхода (возврата) ТИТ за уставку.

## - Зона действия (по часам суток с дискретностью 30 минут, по дням недели, по декадам месяца). Определяет дни и часы, когда осуществляется контроль за данной уставкой. Знаком "+" отмечаются промежуток времени, когда данная уставка действует, а знаком "-" - когда не действует. Переключение выполняется с помощью клавиши "пробел".

1.15.Настройка зон на схеме

Настройка зон на схеме выполняется в задаче "Настройка телемеханики" в режиме "Оживления схем". Для настройки зон используется клавиша F4-Зоны, после нажатия на которую появляется меню со списком уже описанных зон. Если для данной схемы не задано ни одной зоны, то после нажатия клавиши F4 предлагается ввести название зоны. В видеокадре просмотра списка зон активны следующие клавиши:

## - F2-Размещ - для описания размещения зоны на схеме;

## - F4-Действ - для описания вариантов действий при выборе данной зоны в режим просмотра схемы;

## - F5-Создан - для создания новой зоны;

## - F6-Переим - для переименования существующей зона;

## - F8-Удален - для удаления существующей зона;

## - F10-ИзмСп - для изменения последовательности строк с наименованием зон в списке.

Настройка зон на схеме должна выполняться с соблюдением следующей последовательности:

## 1 - Создание зоны - клавиша F5. При этом предлагается ввести наименование зоны.

## 2 - Размещение зоны на схеме - клавиша F2. Зона состоит из фрагментов, представляющих из себя участки схемы прямоугольной формы. Одна зона может содержать от одного до пяти не обязательно соприкасающихся фрагментов. Пересечение фрагментов не допускается. При описании размещения фрагментов активны следующие клавиши:

## - F2-Фрагм. - служит для ввода нового фрагмента, левый верхний угол которого совпадает с положением курсора в момент нажатия на клавишу F2. Если курсор находился на существующем фрагменте зоны то включается режим изменения размеров и положения. Для смещения фрагмента можно использовать клавиши стрелок, а для задания размеров фрагмента комбинация клавиши Shift плюс стрелки.

## - F3-СледФр - служит для последовательного перехода с одного фрагмента на другой в пределах для данной зоны.

## 3 - Описание действий - клавиша F4. Под действиями понимается перечень возможных переходов с любого фрагмента зоны при просмотре схемы в задаче dispatch.exe. Для выбора зоны при просмотре необходимо установить курсор на один из фрагментов зоны и нажать клавишу Enter или левую клавишу мышки. Если для данной зоны описано одно действие, например, вызов для просмотра бланка переключений, то оно сразу же будет выполнено. Если количество действий больше одного, то на экран будет выведено меню возможных вариантов, из которых следует выбрать необходимое.

При вводе описании действий активны следующие клавиши:

## - F4-Редакт - для редактирования уже введенных действий;

## - F5-Соэдан - для описания атрибутов нового действия;

## - F8-Удален - для удаления существующего действия.

При описании действий задаются следующие атрибуты:

Тип:

## - Мнемосхема;

## - Фрагмент мнемосхемы;

## - Текстовый документ;

## - Бланк переключений;

## - Карточка;

## - Внешняя задача;

## - Полная ретроспектива событий;

## - Все взведенные АПС;

## - Список ТИТ, вышедших за уставки.

Имя формы:

## - имя схемы, документа, бланка переключений, карточки или внешней задачи. Для настройки имени формы необходимо выполнить действия аналогичные выбору в режиме просмотра;

Позиция окна:

## - определяет размещение выбранной схемы или документа на экране дисплея. Для настройки необходимо установить курсор на желаемую позицию документа и нажать клавишу F10-Фиксац или Enter; Для действий 'Фрагмент мнемосхемы', 'Текстовый документ', 'Бланк переключений' и 'Карточка' возможно также задание размера и расположения просмотрового окна на рабочем поле дисплея. Переключение в этот режим производится нажатием клавиши F5-Размещ. Изменение размеров окна производится

## с помощью клавиш управления курсором при нажатой клавише Shift, расположение - при отпущенной. Выход из режима осуществляется по клавише F10-Фиксац.

Название:

## - название действия, используемое при выборе действия

## в режиме просмотра.

Для действий полная ретроспектива событий, все взведенные АПС и список ТИТ, вышедших за уставки, задается только атрибут "Название", а атрибуты "Имя формы" и "Позиция окна" не задаются.

Для действия 'Внешняя задача' задается командная строка DOS, подлежащая выполнению.

1.16.Настройка вызова из ОИК-ДИСПЕТЧЕР других задач

Для настройки вызова внешних задач в каталоге баз данных ОИК-ДИСПЕТЧЕР должен быть создан файл dispatch.mnu по образу и подобию файла меню Nortona, в котором должны быть перечислены все необходимые внешние задачи.

Вызов произвольных задач из ОИК-ДИСПЕТЧЕР (из задачи dispatch.exe и confkp.exe) осуществляется следующим образом:

## - в любом видеокадре следует нажать комбинацию клавиш Ctrl+Z, что приведет к появлению меню внешних задач;

## - с помощью стрелок выбрать необходимую задачу и нажать клавишу Enter.

Выход из внешней задачи выполняется обычным способом. После выхода из внешней задачи будет восстановлен режим ОИК-ДИСПЕТЧЕР на момент вызова внешней задачи.

1.17.Настройка "расчетчика"

ОИК-ДИСПЕТЧЕР позволяет выполнять расчеты по программе написанной на специализированном языке. В дальнейшем будем называть этот язык ЯРД (язык "расчетчика" диспетчера ОИК). Описание языка приведено в приложении 4.

Исходными операндами языка могут быть константы, переменные ТИТ, ТС и ТИИ (только среднечасовые мощности). Результаты вычислений могут быть присвоены промежуточным переменным, а также переменным, описанным как ТИТ или ТС.

Для работы с "расчетчиком" на ПЭВМ требуется математический сопроцессор. При запуске "расчетчика" возникают проблемы с памятью ОЗУ, поэтому в качестве компьютера с базой данных ОИК (сервер или локальный ОИК) рекомендуется использовать IBM PC/AT-386 и выше. При этом загружать все ОЗУ резидентные драйверы необходимо в "верхнюю" память.

Настройка "расчетчика" предполагает:

## - описание дорасчетных ТС и ТИТ;

## - отладку программы дорасчета;

## - подготовку запуска программы дорасчета в составе ОИК.

Дорасчетные ТС и ТИТ рекомендуется описывать в канале ОИК, котрый не исполь- зуется для реальных устройст телемеханики (УТМ). Это требование связано с тем, что некотрые драйверы связи обнуляют по тайм-ауту признак реальности ТС и ТИТ при от-сутствии связи с УТМ, что приводит к ошибке при попытке чтения данного ТС и ТИТ.

1.17.1.Описание дорасчетных ТС и ТИТ

Описание ТС и ТИТ выполняется в задаче "Настройка телемеханики". Для дорасчетных ТС и ТИТ в подзадаче "Конфигурация КП" должна быть зарезервирована память. Для этого возможны следующие варианты:

## - добавлено одно или несколько дополнительных КП;

## - добавлено количество ТС и ТИТ на существующих КП.

Ввод масштабов и наименований дорасчетных ТС и ТИТ выполняется в подзадаче "Описатели телеметрии". Для дорасчетных ТИТ, масштабы которых можно оценить, ввод описаний выполняется так же, как и для обычных ТИТ.

Для дорасчетных ТИТ, масштабы которых трудно оценить, в описании есть отличия. Во-первых, для таких ТИТ следует в таблицу масштабов ввести характеристику, у которой масштаб и смещение равны нулю. Во-вторых, каждый дорасчетный ТИТ в этом случае требует в четыре раза больше памяти в ОЗУ, т.к. данные хранятся в формате float. Поэтому каждый следующий дорасчетный ТИТ должен иметь номер объекта на четыре больше предыдущего. Например, допустимы номера объектов дорасчетных ТИТ 6, 10, 14. При этом запрещено использовать номера  ТИТ  7,8, 9, 11, 12, 13, 15,16,17.

Привязка дорасчетных ТС и ТИТ к схеме выполняется аналогично обычным ТС и ТИТ.

1.17.2.Отладка программы дорасчета

### Программа дорасчета составляется на языке ЯРД и записывается в текстовый файл с произвольным именем. Для отладки программы в автономном режиме (без загрузки ОИК) служит отдельная задача, которая запускается командной строкой:

### tm_calc <имя файла>

## - где <имя файла> - имя файла с исходным текстом программы дорасчета на языке ЯРД.

Отладку программы можно выполнять как на рабочей станции так и на сервере. Загрузочные модули задачи tm_calc.exe для рабочей станции и для сервера разные.

Для отладки программы, использующей сигналы телеметрии (как ТС, так и ТИТ) должна быть загружена задача ведения ретроспективы. При отладке программы на рабочей станции кроме того предварительно должны быть запущены драйверы ipx.com и netbios.exe, а на сервере ОИК задача server.exe.

Назначение активных клавиш после вхождения в задачу tm_calc.exe следующее:

## - F2 - Т.остан - для установки точек останова при выполнении программы. Оператор с заданной точкой останова выделяется красным цветом. Точкой останова будет оператор, на который установлен курсор при нажатии клавиши F2. Повторное нажатие клавиши F2 приводит к снятию точки останова. Точек останова может быть задано несколько.

## - F4 - Редакт - для редактирования текста программы в ходе ее отладки. Для поддержки функционирования этой клавиш в текущем каталоге должен быть файл ed_run.bat следующего содержания:

### @echo off

### c:\foton\ft %1

Путь к файлу текстового редактора и имя файла загрузочного модуля редактора у каждого пользователя могут быть свои.

## - F5 - Запись - для создания исполняемого модуля программы после завершения ее отладки в автономном режиме. При нажатии на F5 создается или корректируется файл с <имя файла>.sav. Имя у этого файла совпадает с именем файла с исходным текстом программы на языке ЯРД. Этот файл задается в качестве параметра при запуске задачи ведения ретроспективы совместно с "расчетчиком".

## - F8 - Шаг - для просмотра результатов выполнения программы дорасчета после выполнения каждого оператора программы.

## - F9 - Пуск - для запуска программы дорасчета и просмотра результатов вычислений в заданных точках останова.

## - F10- Сброс - для останова выполнения программы дорасчета (при первом нажатии) и перехода на начало программы (при повторном нажатии клавиши).

## - Esc - выход из задачи tm_calc.

1.17.3.Подготовка запуска программы дорасчета в составе ОИК

После отладки программы дорасчета в автономном режиме задача ведения ретроспективы должна быть запущена с параметрами, описывающими режим работы "расчетчика", например:

### tsr_calc  PGR_DOR /l1

Для данного примера будет выполняться программа дорасчета PGR_DOR, с максимально возможным временем, отводимым для программы дорасчета переключателем задач sssch.com на фоне других задач ОИК (коэффициент загрузки процессора программой дорасчета l=1). Значение параметра l может быть задано в диапазоне от 1 до 999. В приведенной ниже таблице сведены ориентировочные данные по влиянию значения коэффициента l на время Т выполнения одной и той же программы дорасчета (цикл по увеличению переменной от 1 до 1000 с шагом 1). Эксперимент проводился на IBM PC/AT-386 DX-40.

### Значение      1   10   25   50   75  100

### Т, сек       10   20   45   90  130  170

Параметры, задаваемые при запуске задачи поддержки дорасчетчика, можно посмотреть tsr_calc без параметров.

После запуска задачи tsr_calc.exe можно запускать задачи ОИК-ДИСПЕТЧЕР (dispatch или confkp или magasin).

1.18. Особенности настройки удаленных рабочих станций

Удаленная рабочая станция может быть подключена в локальную сеть ОИК"Диспетчер" через мостовую ПЭВМ либо непосредственно  к  серверу  ОИК.  Кмостовой  ПЭВМ  может быть подключено до четырех удаленных станций. Количество рабочих станций, подключаемых к серверу ОИК, указывается  в  файле server.cfg - параметр 'ASYNC:'. При использовании мостовой ПЭВМ для подключения удаленных рабочих станций в файле server.cfg  в  параметре  'NETBIOS:' следует зарезервировать по 4 клиента на каждую мостовую ПЭВМ.

Связь  осуществляется  через  HAYES-совместимые модемы. Модемы могут быть подключены как к выделенной линии, так и к наборной  линии.  Драйвер hayes-модема (hayes_nb.exe), обеспечивающий работу удаленных рабочих станций запускается на выполнение с разными значениями параметров:

1) Выделенная линия, поддерживаемая аппаратными средствами модема:

а) На мостовой ПЭВМ (сервере):

hayes_nb порт скорость

порт     - число от 1 до 4

скорость - скорость обмена в бодах

б) На рабочей станции:

hayes_nb порт скорость

В этом случае необходимо настроить модем по его инструкции для работы по выделенной линии (т.е.  по включению питания модемы  автоматически пытаются установить связь и восстанавливают ее при потере).

2) Выделенная линия, поддерживаемая программно:

а) На мостовой ПЭВМ (сервере):

hayes_nb порт скорость X

порт     - число от 1 до 4

скорость - скорость обмена в бодах

б) На рабочей станции:

hayes_nb порт скорость ata

В этом случае модем настраивается как при работе по коммутируемой линии. Модем на сервере будет снимать трубку, слушать  линию в течении 1 минуты, затем вешать трубку и все с начала. Модем на рабочей станции при запуске программы disp_w.exe даст в линию несущую и после установления связи начнется обмен с сервером.  Важная установка модема в данном случае  -  время  ожидания  несущей        (обычно регистр S7), которое должно быть больше 60 сек.

3) Коммутируемая линия:

а) На мостовой ПЭВМ (сервере):

hayes_nb порт скорость

б) На рабочей станции:

hayes_nb порт скорость atdpНОМЕР

В этом случае на модеме сервера необходимо записать в  регистр S0 количество звонков. По приходу  заданного  количества  звонков модем отвечает на вызов (обычно это команда ATS0=1).

НОМЕР - это номер телефона, к которому подключен  модем  мостовой ПЭВМ (сервер ОИК). В параметре  НОМЕР  можно использовать буквы 'W' - ожидание гудка и 'P' - фиксированная пауза.

Пример: atdp40P11P396

На  мостовой  ПЭВМ поддержку связи на между сервером ОИК и драйвером модема выполняет программа bridge.exe. Последовательность запуска программ на разных ПЭВМ должна быть следующая:

а) на рабочей станции:

hayes_nb <параметры>

disp_w

б) на мостовой ПЭВМ:

ipx

netbios

hayes_nb порт1 <остальные параметры>

...

hayes_nb порт4 <остальные параметры>

bridge

в) на сервере  ОИК при обмене с удаленными рабочими станциями через мостовую ПЭВМ:

ipx

netbios

...

server tm oikn magazin special >nul

в) на сервере  ОИК при обмене с удаленными рабочими станциями непосредственно через сервер ОИК:

hayes_nb порт1 <остальные параметры>

...

hayes_nb порт4 <остальные параметры>

...

server tm oikn magazin special >nul

Программы на удаленной рабочей станции должны запускаться после запуска программ на мостовой ПЭВМ (сервере). Рекомендуется вариант без мостовой ПЭВМ. Если количество удаленных рабочих станций больше двух, то ПЭВМ сервера ОИК можно доукомплектовать платой с дополнительными COM-портами.

Общие рекомендации по настройке модемов:

- нормальная отработка сигнала CD ( Track CD, 'at&C1' );

- переключение DTR приводит к прекращению соединения и переходу в командный режим (Hang up and assume command state when DTR off, 'at&D2');

- полный запрет FLOW-CONTROL (ignore RTS, no XON/XOFF, disable serial flow control);

- фиксированная скорость на порту не зависимо от  выбранной  скорости обмена (disable baud rate adjust);

- обязательно режим коррекции ошибок и MNP (error correction, reliable).

1.19. Особенности настройки ОИК Диспетчер для телекомплекса Компас

Аппаратное сопряжение с телекомплексом Компас осуществляется через штатную лату АМК.

Программный интерфейс обеспечивается драйверами amk_sys.com (из базовой поставки) и compas.exe. Описание установки драйвера amk_sys.com приведено в техдокументации по телекомплексу. Запуск драйвера compas.exe производится после amk_sys.com. Строка запуска:

compas.exe ФайлКонфигурации

где файл конфигурации - файл, создаваемый программой confkp.exe.

1.19.1. Настройка в программе confkp.exe

Выберите один из свободных каналов телемеханики и сконфигурируйте его как "КОМПАС" (Конфигурация КП -> Смена конфигурации каналов -> Канал 0 -> КОМПАС).

Выберите пункт меню в "Конфигурации КП" "Канал 0: КОМПАС". Появится таблица с логическими номерами КП в ОИК и указанием задействованного количества ТС, ТИТ, ТИИ. Для каждого КП Компас, существующего в системе, необходимо задать его реальный физический адрес и обьем телеметрии. Для этого нажмите <Enter> на свободном КП ОИК и задайте для него:

- Номер ПУ

- Направление

- Физический номер КП

- Количество ТС, ТИТ, ТИИ.

Нумерация направлений КОМПАСа идет с 1, номер ПУ и КП задаются в шестнадцетеричном виде. Описанную операцию необходимо произвести для всех существующих КП.

При необходимости получения в ОИК информация от АБПУ по работоспособности КП задайте на одном из логических номеров КП номер ПУ = FF и обьем ТС в соответствии с последним номером КП. После этого состояние ТС с номером 1 - ВКЛ будет соответствовать наличию неисправности логического КП с номером 1 и аналогично для остальных КП.

После возврата в основное меню программа создаст файл compac?.cfg, где ? соответствует выбранному номеру канала в ОИК. Этот файл следует задавать в качестве параметра командной строки драйверу compas.exe при запуске.

Описание телесигналов и телеизмерений призводится в порядке описанном в технической документации на ОИК.

При расчете характеристик ТИТ следует задать тип АЦП (клавиша F10). 10-и разрядный АЦП задается, если в КП используется модуль аналоговых измерений с входным током от 0 до 10 мА, для модулей с входным током от0 до 5 мА - 11-и разрядный АЦП.

1.19.2. Переход от заводской базовой версии ПО к ОИК Диспетчер

Программа cmps2oik.exe осуществляет перенос описателей ТС и ТИТ изконфигурационного файла базового ПО в телемеханическую базу ОИК.Для ее работы необходимо сначала задать соответствие между логическими номерами КП в ОИК  и физическими адресами КП в КОМПАСе, как это было описано выше.

Запуск задачи:

### cmps2oik имя_файла_КОМПАС compas?.cfg > имя_файла

В файле <имя_файла> можно просмтреть таблицу соответствия. На основании данных из файла_КОМПАС задаются коэффициенты пересчета ТИТ. При необходимости они могут быть скорректированы из программы confkp.exe.

1.19.3.Особенности настройки ТУ

Описание обьектов телеуправления для КП при использовании одного  ПУ выполняется обычным образом, а именно, задаются:

- канал ОИК;

- направление (номер КП);

- обьект телеуправления;

- параметр "через КП", равный нулю.

ОИК позволяет выполнять телеуправление  обьектами,  подключенными  к"КП нижнего уровня". Понятие "КП нижнего уровня" видно из приведенной ниже структуры комплекса.

ПЭВМ            ПУ Компас

ОИК              верхнего уровня

Направление 3 ПУ ВУ

Направление 2 ПУ ВУ

Направление 1 ПУ ВУ

Направление 0 ПУ ВУ

ПУ Компас

нижнего  уровня

Направление 3 ПУ НУ

Направление 2 ПУ НУ

Направление 1 ПУ НУ

Направление 0 ПУ НУ

КП Компас

нижнего  уровня

Описание обьектов телеуправления для "КП нижнего уровня" выполняется следующим образом:

- канал ОИК - как обычно;

- направление - номер "ПУ нижнего уровня";

- обьект телеуправления - номер обьекта "КП нижнего уровня";

- параметр "через КП" - задается равным следующему выражению:

(Номер "КП нижнего уровня" + 64 * Номер направления ПУ НУ)

# 2.Настройка аппаратного обеспечения

Настройка аппаратного обеспечения включает настройку адаптеров связи на конкретный режим работы, подключение устройства телемеханики к ОИК, а в необходимых случаях и доработку отдельных модулей устройств телемеханики и адаптеров связи.

Информация по настройке аппаратных средств для всевозможных вариантов и схем подключения устройств телемеханики приведена в приложении 5. Дополнительные сведения по доработке ТМК Гранит для ПО "Дельта" приведено в документе "Программные средства ОИК АСДУ ДЕЛЬТА"

3.Сопровождение комплекса

Сопровождение комплекса заключается в пополнении и коррекции базы данных, а также в проверке и поддержании в работоспособном состоянии существующей базы данных.

Функции пополнения и коррекции базы данных описаны в настройке комплекса. Защита базы данных от несанкционированного доступа решается системой паролей, ограничивающей права каждого из пользователей. Изменение прав доступа пользователей выполняется системным программистом, сопровождающим комплекс с помощью программы users.exe. Программа users.exe должна храниться у системного программиста на гибком диске.

Процедура создания резервных копий базы данных может быть установлена с учетом особенностей данного предприятия. Однако рекомендуется следующая процедура. Копии баз данных создаются системным программистом. Должны быть созданы копии - своя копия на каждый рабочий день недели, т.е. всего пять копий. Для каждой копии выделяется отдельный носитель (гибкий диск).

Под базой данных следует понимать все файлы комплекса в каталоге DISP, за исключением файлов с расширением *.exe и *.com.

Последовательность действий при создании копии:

## 1) проверить корректность базы данных с помощью программы glcheck.exe и при наличии ошибок восстановить базу данных с последней копии;

## 2) при отсутствии ошибок в базе данных с помощью архиватора создать ее копию на жестком диске;

## 3) при необходимости сжать базу данных с помощью программы glpack.exe, снова проверить ее на корректность и создать копию на жестком диске с новым именем;

## 4) скопировать последнюю из созданных копий на гибкий диск.

Требуется пересоздание файлов ретроспективы при изменении описания конфигурации телемеханического комплекса:

## - добавлении устройств телемеханики;

## - удалении устройств телемеханики.

# 1. Приложение

Комплект поставки

Программное обеспечение ОИК "ДИСПЕТЧЕР" поставляется в двух вариантах:

## - комплект поставки для ОИК на базе локальной ПЭВМ;

## - комплект поставки для ОИК на базе сети ПЭВМ.

Комплект поставки ПО ОИК на базе локальной ПЭВМ

## - DISPATCH.EXE - загрузочный модуль задачи "Диспетчер". Описание параметров задачи приведено в п.1.4. данного документа.

## - CONFKP.EXE - загрузочный модуль задачи "Настройка телемеханики". Описание параметров задачи приведено в п.1.4. данного документа.

## - FNT&KEYB.EXE - загрузочный модуль задачи "Редактирования знакогенератора и настройки клавиатуры". Запускается без параметров.

## - FNTFIX.EXE - задача установки режима работы контроллера дисплея. Для монитора EGA не применяется. Для VGA запуск с параметром DEFAULT приводит к установке параметров 80*25 для нормального режима и 90*29 для расширенного (переключение режимов по клавише ALT-F10 в задаче "Диспетчер"). Если Ваш VGA поддерживает более высокое разрешение переведите его в этот режим. Режимы работы задачи fntfix.exe можно посмотреть, если запустить ее без параметров.

## - GLCHECK.EXE - загрузочный модуль задачи "Проверка базы данных". Желательно запускать каждый раз перед спасением баз данных. При запуске в качестве параметра указывается имя проверяемой базы данных, например:

### glcheck oikn   // проверка базы данных OIKN

## - GLPACK.EXE - загрузочный модуль задачи "Упаковка базы данных". Применяется для исключения из файлов базы данных логически удаленных элементов. Имя базы данных указывается в качестве параметра при запуске, например:

### glpack tm      // упаковка базы данных TM

## - MAGAZIN.EXE - загрузочный модуль задачи "Настройка журналов". Обеспечивает работу с оперативными журналами, их создание и ведение. Описание параметров задачи приведено в п.1.4. данного документа.

## - TM_KRNL.EXE - задача, обеспечивающая создание и ведение файлов ретроспективы ТС, ТИТ, ТИИ. При первоначальном создании файлов ретроспективы запускается с параметрами, укзывающими, по каким именно телеизмерениям должны быть созданы файлы ретроспективы. В дальнейшем задача загружается один раз при старте операционной системы без параметров или с параметром 's'. Для просмотра возможных параметров задачи она запусается следующим образом:

### TM_KRNL /?

## - TSR_CALC.EXE - задача, обеспечивающая  дорасчет ТС и ТИТ по программе, написанной пользователем. При запуске задачи в качестве параметра указывается имя файла с программой дорасчета, которое рекомендуется указывать без расширения. Для просмотра дополнительных параметров задачи она запусается следующим образом:

### TSR_CALC /?

## - INIT_ARR.EXE - задача запускается обязательно при пересоздани файлов ретроспективы, а также для удаления признака ручного ввода ТИТ. Вызывается при установленной задаче tm_krnl.exe. Запускается без параметров.

## - USERS.EXE - задача обеспечивает регистрацию пользователей в системе, а также задание им паролей для входа в ОИК. Запускается без параметров.

## - PRE_DISP.COM - задача обеспечивает подготовку рабочих ячеек памяти. Запускается без параметров однократно перед запуском комплекса при старте системы.

## - SSSCH.COM - переключатель задач реального времени. При эксплуатации запускается, как правило, без параметров. Возможные варианты параметров запуска можно посмотреть, выполнив команду DOS:

### sssch /?

## В частности параметр /n позволяет корректировать  DOS-время (время в ОИК) из CMOS ПЭВМ (для компьютеров модели АТ-286 и старше).

## - SSSCH386.COM - переключатель задач реального времени c улучшеными характеристиками (сокращены накладные расходы на коррекцию DOS-времени). Допускается использование SSSCH386.COM только на ПЭВМ не ниже IBM AT-386. Параметры запуска задачи такие же как и у SSSCH.COM.

## - LS_ALARM.EXE - задача для просмотра параметров уставок по ТИТ. Запускается без параметров или следующим образом:

### ls_alarm > fff

## где  fff - имя файла, в который будет выведена информация.

- TM_CALC.EXE - модуль отладки программ дорасчета

- WATCHDOG.EXE - модуль поддержки ключа защиты и перезапуска ПЭВМ при зависаниях. При   необходимости запускать перед сервером ОИК или перед сервером телемеханики.

## - Файлы баз данных:

-  OIKN1.RBF     - содержат  мнемосхемы,  текстовые  документы, бланки переключений, картотеку, календарь

OIKN2.RBF

OIKN3.RBF

-  TM1.RBF       - содержат описатели ТС, ТИТ, ТИИ, ТУ,  описа тели динамики, конфигурации Гранита

TM2.RBF

TM3.RBF

- SPECIAL1.RBF  - служебная информация для  задач,  информация по связям кадров мнемосхем, SPECIAL2.RBF       информпация для задачи АСКИД

SPECIAL3.RBF

-  MAGAZIN1.RBF  - содержат информацию по оперативным  журналам

MAGAZIN2.RBF

MAGAZIN3.RBF

Для указания имени базы в задачах GLCHECK, GLPACK и SERVER имя пишется без расширения и последней цифры, например, OIKN.

## - Служебные файлы:

- FNT&KEYB      - знакогенератор, сопряженные символы для  редактора мнемосхем

- KEYMAP          - клавиатура для редактора мнемосхем

- TM_CONF        - описатель телемаханического массива

- TMBIT.0           - массив текущего состояния ТС для канала 0,1, 2, 3 соответственно

TMBIT.1

TMBIT.2

TMBIT.3

- CONFIG0.KP    - конфигурация КП Гранита в загрузочном виде

- CONFKP.GRF  - служебный файл (данные для видеокадра с изображением количества ТС, ТИТ, ТИИ на КП)

- NC.MNU       - файл локального меню NORTONa для запуска задач ОИК-ДИСПЕТЧЕР

- Z.BAT           - файл подготовки запуска локального ОИК

- ZS.BAT        - файл запуска сервера ОИК

- ZR.BAT        - файл подготовки запуска рабочей станции ОИК

## - файлы драйверов телемеханических устройств:

- GR_DRV.EXE  - загрузочный  модуль  драйвера ТМК ГРАНИТ с ПО  "Дельта" для адаптера связи на  микропроцес

соре  К581ВА1 или для стандартного COM-порта  через модуль сорпяжения

- ТМ120_4.EXE   - загрузочный модуль драйвера ТМ-120 с передачей 4 и 8 ТИТ соответственно

ТМ120_8.EXE

- 512_P.EXE     - загрузочный и конфигурационный модуль пакетного драйвера ТМ-512

512_P.CFG

- DRV_RPT.EXE   - загрузочный и конфигурационный модуль  драйвера РПТ-80 с "ближним" протоколом обмена

DRV_RPT.CFG     (протокол РПТ80 - ЕС1011)

- RPT_KP_P.EXE  - загрузочный и конфигурационный модуль пакетного драйвера РПТ-80 с "дальним" протоколом

RPT_KP_P.CFG    обмена (протокол КП - ДП или АИСТ)

- COMPAS.EXE    - загрузочный и конфигурационный модуль  драй вера телемеханического устройства КОМПАС.

COMPAS.CFG     Драйвер взаимодействует со штатным модулем AMK_SYS.COM

- GRANIT_P.EXE  - загрузочный и конфигурационный модуль пакетного драйвера связи в формате КП Гранита,

GRANIT_P.CFG    в том числе вывода на щит

- INTERLNK.EXE  - загрузочный и конфигурационный модуль пакетного драйвера межмашинного обмена и

INTERLNK.CFG  транзитного протокола

- I8X51.EXE     - модуль драйвера обмена с внешним синхронным адаптером “Синком” (битовый поток) с поддержкой пакетных драйверов

- ISIO_COM.EXE  - модуль драйвера обмена с внешним синхронным адаптером “Синком” и платой ISIO-2

ISIO_COM.CFG    (байтовый поток) с поддержкой пакетных драйверов

- IPXTMPKT.EXE - драйвера обмена в локальной сети Ethernet между серве ром ОИК с сервером телемеханики,

IPXTMPKT.CFG   а также между серве- ром телемеханики и адаптерами “Синком-Е”

- PD_TMPKT.EXE  - драйвера обмена сервера телемеханики с адаптерами “Синком-Е” в выделенной (телемехани-

PD_TMPKT.CFG    ческой) локальной сети Ethernet

- COMTMPKT.EXE  - драйвер контроллера “КВМ Микро”, асинхронного порта адаптера “Синком-Е”, а также межмашинного обмена через COM-порт

- SYNCOM.EXE    - модуль драйвера обмена с синхронным адаптером на шине ISA с поддержкой пакетных драйверов на базе КП580ВВ51

- DELTA_DR.EXE  - драйвер обмена с IBM PC c ПО “Дельта РС”

- VPSW.EXE      - резидентная программа переключателя видеостраниц вывода информации пакетных драйверов в режиме трассировки - файлы тестовых программ:

- TKP.EXE       - программа тестового контроля КП Гранита

- TM_VIEW.EXE   - программа контроля приема телеметрии от произвольных УТМ (через выше перечисленные драйверы)

Параметры запуска задачи, как правило, можно посмотреть, если запустить ее без параметров. Большинство драйверов могут быть выгружены из памяти ПЭВМ.

Кроме того в комплект поставки входят файлы с документацией в формате DOS.

Комплект поставки ПО ОИК на базе сети ПЭВМ

В комплект постаки ПО ОИК на базе сети ПЭВМ входят все файлы, перечисленные в п.2.1., а также файлы:

## - DISP_W.EXE - загрузочный модуль задачи "Диспетчер" для рабочей станции. Описание параметров задачи приведено в п.1.4. данного документа.

## - CONFKP_W.EXE - загрузочный модуль задачи настройки телемеханики для рабочей станции. Описание параметров задачи приведено в п.1.4. данного документа.

## - SERVER.EXE - задача, обеспечивающая работу сервера в локальной сети ПЭВМ. Запуск обеспечивается следующей командной строкой:

### server oikn magazin tm special >nul

## - MAGAZINW.EXE - задача, обеспечивающая создание и коррекцию оперативных журналов на рабочей станции. Описание параметров задачи приведено в п.1.4. данного документа.

## - HEYES_NB.EXE - драйвер связи через модем.

## - BRIDGE.EXE - ПО мостовой ПЭВМ для связи через модем (работает только в протоколе NETBIOS).

## - TESTWORK.EXE - тестовая задача для проверки сетевого оборудования рабочих станций и сервера. Запускается на рабочей станции при загруженной задаче SERVER.EXE на сервере ОИК.

- TMCALC_W.EXE - модуль отладки программ дорасчета с рабочей станции.

- INITARRW.EXE - аналог программы INIT_ARR.EXE для рабочей станции.

- NETBIOS.EXE - драйвер обмена и файл конфигурации по сети Ethernet в протоколе NETBIOS.

SHELL.CFG

- SERVER.CFG - файл конфигурации с описанием типов связи сервера ОИК с рабочими станциями.

- TMVIEW_W.EXE - программа контроля приема телеметрии для рабочих станций.

Комплект поставки ПО ОИК для "Мини ПУ" ГРАНИТа

В комплект постаки ПО ОИК на базе сети ПЭВМ входят все файлы, перечисленные в п.п.2.1. и 2.2., а также файл delta_pc.exe для мостовой ПЭВМ и пакетный драйвер delta_dr.exe, обеспечивающий прием телеметрии от мостовой ПЭВМ на сервере ОИК.

Комплект поставки ПО ОИК для  ТМК “Компас”

В комплект поставки АБПУ “Компас”, поставляемого предприятием “ЮГ СИСТЕМА” входит локальный вариант ОИК-ДИСПЕТЧЕР с драйверами обмена только с ТМК “Компас”. Предприятиям, желающим приобрести сетевую версию ОИК или  подключить другое телемеханическое оборудование следует обращаться в “НТК Интерфейс”.

2. Приложение

Права доступа пользователей, задаваемые при регистрации

МНЕМОСХЕМЫ

## - Просмотр общих

## - Просмотр групповых

## - Выдача команды ТУ

## - Переключение состояния ТС

## - Редактирование/переименование общих

## - Редактирование/переименование групповых

## - Удаление общих

## - Удаление групповых

## - Переименование общих групп

## - Переименование групповых групп

## - Удаление общих групп

## - Удаление групповых групп

ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

## - Просмотр общих

## - Просмотр групповых

## - Редактирование/переименование общих

## - Редактирование/переименование групповых

## - Удаление общих

## - Удаление групповых

## - Переименование общих групп

## - Переименование групповых групп

## - Удаление общих групп

## - Удаление групповых групп

БЛАНКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ

## - Редактирование/переименование

## - Удаление

## - Переименование объектов

## - Удаление объектов

ОПЕРАТИВНЫЕ ЖУРНАЛЫ

## - Редактирование поля особых примечаний

## - Защита записи от редактирования

## - Удаление записи

СПРАВОЧНАЯ КАРТОТЕКА

## - Редактирование/переименование общих

## - Редактирование/переименование групповых

## - Удаление общих

## - Удаление групповых

## - Загрузка из файла общих

## - Загрузка из файла групповых

## - Переименование атрибута в общих

## - Переименование атрибута в групповых

## - Удаление атрибута в общих

## - Удаление атрибута в групповых

ОБЩИЕ

## - Звуковая сигнализация по ТС

## - ТУ без ключевой дискеты

## - Редактирование уставок по ТИТ

## - Ручная установка ТИТ

## - Установка признака недостоверности ТИТ

## - Участие в системе АСКИД

# 3. Приложение

Примеры файлов, используемых для запуска ОИК "Диспетчер"

Файл nc.mnu (сервера)

### F1: ***             ОИК Диспетчеp             ***

### dispatch

### F2: ***         Настpойка телемеханики        ***

### confkp

### F3: ***  Редактиpование символов и клавиатуpы ***

### fnt&keyb

### F4: ***   Пpовеpка баз данных ОИК Диспетчеp   ***

### glcheck oikn

### pause

### glcheck tm

### pause

### glcheck special

### pause

### glcheck magazin

### pause

### F5: ***   Упаковка баз данных ОИК Диспетчеp   ***

### glpack oikn

### glpack tm

### glpack special

### glpack magazin

### F6: ***       Копиpование баз данных          ***

### del a:\*.*

### arj a -va -x*.exe -x*.com -xti*.* a:\dispcopy *.*

### F7: ***       Восстановление баз данных       ***

### arj e a:\dispcopy

### F8: ***       Создание журналов               ***

### magazin

### F9: ***   Подготовка запуска локального ОИК   ***

### z.bat

### P:  ***   Подготовка запуска сетевого ОИК     ***

### zs.bat

### W:  ***       Запуск сетевого ОИК             ***

### server oikn magazin tm special >nul

Файл z.bat

### pre_disp

### gr_drv com1 4 0 o

### sssch386

### tm_krnl s

Файл zs.bat

### pre_disp

### ipx.com

### netbios

### rem Запуск netbios обязателен только при наличии мостовой ПЭВМ

### gr_drv com1 4 0 o

### sssch386

### tm_krnl s

### watchdog

Файл nc.mnu (рабочей станции)

### F1: ***             ОИК Диспетчеp             ***

### disp_w

### F2: ***         Подготовка запуска ОИК        ***

### zr.bat

### F3: ***         Настpойка телемеханики        ***

### confkp

### F4: ***         Создание журналов             ***

### magazin

Файл zr.bat

### ipx.com

### netbios

# 4. Приложение

Описание языка "расчетчика" - ЯРД

В качестве имен идентификаторов языка могут быть использованы русские и латинские буквы и цифры. Имя идентификатора должно начинаться с буквы и может содержать не более 16 символов. Заглавные и прописные буквы допустимы, но не различаются (воспринимаются как заглавные). Не рекомендуется использовать идентификаторы, состоящие из двух латинских букв и комбинации буквы и цифры. Примеры идентификаторов переменных: Время, Частота, Х11, Zr1A, Дата, Error. В язык заложены предопределенные переменные для использования в вычислениях:

## - ДАТА - текущая дата в виде количества дней от 01.01.70

## - ВРЕМЯ - текущее время в виде количества минут от 00:00 часов текущей даты.

Идентификаторы ТС, ТИТ и ТИИ начинаются с символа <#> и содержат номер канала, направления и обьекта (аналогично обозначениям, принятым в формулах дорасчетных документов). Например, идентификатор #ТС0:3:6 соттветствует шестому ТС третьего направления нулевого канала. Аналогично для ТИТ и ТИИ - #ТТ0:3:6, #ТИ0:3:6. В качестве обозначения номера канала, направления и обьекта допускается использование идентификатора переменных, например:

#ТТкан:напр:об

Параметры <кан>, <напр>, <об> должны быть предопределены.

Например:

КП1 = 1

ТТ12 = 12

А11 = #ТТ0:КП1:ТТ12

В А11 будет записано значение соответствующее двенадцатому ТИТ первого КП нулевого канала.

Операторы языка:

Коментарий

Коментарий - строка произвольных символов после символа <;>

Метка

Метка - идентификатор, заканчивающийся символом <:>. Использвать меткку, состоящую из одного символа запрещено. Оператор метка может быть в одной строке с другими операторами. Оператор метка должен быть в этом случае первым.

Пример

### МЕТКА1:

### End:

### а22:   АAA = СCC

Оператор присваивания

Примеры операторов присваивания:

### А = 1

### В11 = А11 + 5

### С11 = #ТТ0:2:1 - 21.3

#ТС0:4:2  = 0

#ТТ0:2:12 = (C11 / А11 * 2.4) ^ 2

В операторе присваивания существует ограничение на использование идентификатора ТИИ - не допустимо применение идентификатора ТИИ в левой части выражения оператора присваивания.

Оператор безусловного перехода

Пример оператора безусловного перехода:

### goto End

Оператор условного перехода и условного присвоения

Примеры операторов:

### IF A11 = B11 THEN goto МЕТКА1

### IF Cnt > 60 THEN Cnt = 60

В операторах допускаются следующие знаки отношений: > , < , >= , <= , = , <> .

Вложенные операторы условного перехода не допустимы.

Функции

Функции могут быть использованы при вычислениях в операторах присваивания в качестве операндов.

Перечень реализованных арифметических и тригонометрических функций ( x - произвольное выражение ):

### ABS(x)   - абсолютная величина;

### COS(x)   - косинус;

### ROUND(x) - округление;

### SIN(x)   - синус;

### SQRT(x)  - корень квадратный;

### TAN(x)   - тангенс;

### TRUNC(x) - отбрасывание дробной части;

### REAL(T)  - специальная функция  ОИК  для  проверки  реальности

### значения ТС или ТИТ.

Перечень реализованных логических функций приведен ниже. Функция принимает значение "1" - истина, если:

### _EQ(x) - результат вычисления выражения х равен 0;

### _GE(x) - результат вычисления выражения х больше или  равен 0;

### _GT(x) - результат вычисления выражения х больше 0;

### _LE(x) - результат вычисления выражения х меньше или  равен 0;

### _LT(x) - результат вычисления выражения х меньше 0;

### в противном случае функция принимает значение "0"- ложь.

Логическая функция может быть задействована в операторе условного перехода, например:

### IF _EQ(ВРЕМЯ-60)=1 THEN goto End

Альтернативное значение

В операторах присваивания результат вычисления может принимать значение основного ТИТ (ТС) или альтернативного значения в зависимости от достоверности основного ТИТ (ТС). Например для оператора:

### С11 = #ТТ0:2:1{100}

С11 равно #ТТ0:2:1, если значение #ТТ0:2:1 достоверно, и С11 равно 100, если значение ТИТ не достоверно. В качестве альтернативного выражения может быть указан ТИТ резервного канала. Допускается до пяти вложений при указании альтернативного значения.

В настоящее время достоверность значений ТИТ (ТС) может устанавливаться только при работе с ТМК Гранит. При формировании запроса на ТИТ или ТС устанавливается признак недостоверности сигнала, который сбрасывается при первом приходе его в ОИК.

Существует понятие "пустой" альтернативы. Например:

### С22 = #ТТ0:2:1{}

В этом случае переменной С22 будет присвоено значение ТИТ независимо от достоверности ТИТ.

Для проверки реальности сигнала ТИТ или ТС следует использовать функцию REAL так как это показано ниже:

### rr1 = REAL(#ТТ1:Кам:7{})

rr1 принимает значение 1, если ТИТ реален, иначе rr1 = 0. Признак реальности сигнала ТС или ТИТ устанавливается равным нулю при запросе значений ТС или ТИТ, а при приходе соответствующего ТС или ТИТ устанавливается равным единице.

При написании дорасчетных программ следует обратить внимание на следующую особенность при присвоении значений для ТС. При каждом присвоении значения ТС с установленным признаке инверсии его значение будет инвертироваться. Например, при исходном значении  #ТС0:1:12 равном 1 в результате выполнения программы

Х11 = #ТС0:1:12

#ТС0:1:12 = Х11

в #ТС0:1:12 будеть занесено значение равное 0.

# 5. Приложение

Информация по настройке аппаратных средств ОИК

1.Схема подключения ПЭВМ к Граниту через "Модуль согласования" с RS232

IBM PC                                                                       0 ИРПС "Гранит"

### Цепь  Конт                        Конт Цепь

### Разьем

### модуля  Вых +   1                          A1  ЛСПД2-

### согла-  Вых -   2                          A4   -12в  Разьем

### сования                                                 X2

### с RS232 Вх -    3                          A7  ЛСПМ2- Гранита

### Вх +    4                          A6  ЛСПМ1+

### R 1.0к       A2  ЛСПД1+

### A9   +12в

Работает с драйверами GR_DRV.EXE, GR_ODU.EXE.

Гранит должнен быть настроен на режим работы с активным приемником и активным передатчиком.

2.Подключение ЭВМ ОИК к ПУ Гранита через адаптер сопряжения

Обмен информацией между ТК "Гранит" и ЭВМ ОИК производится через канал ИРПС. ПО "Дельта" поддерживает до трех независимо подключенных ЭВМ на каналах 0, 1, 2.

Скорость обмена 9600 бод (устанавливается программно).

## a) Для адаптера сопряжения на КР581ВА1А

## IBM PC                                                                                    0 ИРПС "Гранит"

### XS                             |      XS - 2

### Цепь      Конт.                    |  Цепь      Конт.

### Вход +      1                         ЛСПМ1 +    А6

### Вход -      9                         ЛСПМ2 -    А7

### Выход +     8                         ЛСПД1 +    А2

### Выход -     16                        ЛСПД2 -    А1

Работает с драйвером GR_DRV.EXE, GR_ODU.EXE.

Перечень, установленных перемычек адаптера связи

### Перемычки         Параметр         Примечание

### SW1.1              COM3             Может быть другим

### SW1.5              IRQ5             Может быть другим

Рекомендуемое соответствие портов и прерываний:

## - COM1 IRQ4

## - COM2 IRQ3

## - COM3 IRQ5

## - COM4 IRQ2

## б) Для адаптера сопряжения на КР580ВВ51А

## IBM PC                                                                           0 ИРПС "Гранит"

## XS                                                                                     XS-2

## Цепь           Конт.                                                                 Цепь        Конт.

## Вход +                3                                                              ЛСПМ1 +       А6

## Вход -                4                                                                ЛСПМ2 -        А7

## Выход +            2                                                                 ЛСПД1 +       А2

## Выход -           10                                                                 ЛСПД2 -         А1

Работает с драйверами: GR_DRV_N.EXE, GR_ODU_N.EXE.

Перечень, установленных перемычек адаптера сопряжения

### Перемычки         Параметр         Примечание

### SA2.7              9600 бод

### SA4.8              IRQ5             Может быть другим

### SA1.5 SA3.2 SA3.5  ИРПС асинхрон-

### ный (1:16)

### SA1.1              активный перед.

### пассивный прием.

Адрес регистров установлен: 3E8h-3EBh, но может быть и другим.

3. Подключение ЭВМ ОИК к КП Гранита через адаптер сопряжения на КР580ВВ51А

## IBM PC                                                                                 КП Гранита

XS                                                                                             X - 17

## Цепь       Конт.                                                                          Цепь         Конт.

## Вход +       12                                                                        Перед.в ЛС      Е5

## Вход -        10                                                                               0 ЛС          Е1

## 1 Работает с драйвером GR_DRV_K.EXE. Конфигурация КП описывается в файле GR_DRV_K.CFG

## 2 Между IBM PC и КП Гранита могут быть включены модемы.

## 3 ОИК работает в режиме "подслушивания" канала связи между КП и ПУ Гранита.

Схема доработки адаптера сопряжения DD22.2

### 13- R  TT   9

### 12- D  1533

### 11- C  ТМ2  8

### *             к SA1.6

### 10- S

Примечание: символом X отмечены разрывы цепей, толстой линией - перемычки.

Перечень, установленных перемычек адаптера сопряжения

### Перемычки         Параметр         Примечание

### SA2.1              200 бод          Может быть другим

### SA4.8              IRQ5             Может быть другим

### SA1.2 SA1.3 SA1.4  RS232 асинхрон-

### SA1.6 SA3.1 SA3.4  ный (1:1)

Адрес регистров установлен: 3E8h-3EBh, но может быть и другим.

4.Инструкция по установке устройства сопряжения телекомплекса ТМ-120 и ПЭВМ IBM PC.

В состав устройства сопряжения входят две печатные платы одна из которых устанавливается в ПЭВМ (плата А), другая в ТМ 120 (плата В).

Соединение плат между собой производится при помощи кабеля длиной до 50 м. содержащего не менее 40 витых пар.

Платы сопряжения обеспечивают гальваническую развязку между ПЭВМ и ТМ-120.

Питание платы В производится от дополнительного источника питания обеспечивающего напряжения +5 и +12 в. мощностью не менее 30 Вт.

Порядок установки платы В:

## - В свободном месте ПУ ТМ - 120 устаналивается разьем типа РПП72-Г2

## - производится подключение разьема к клемной рамке ПУ согласно таблицы 1.

## - установливается доп. блок питания и подключается к клемной рамке ПУ.

При установке платы А необходимо проверить установку перемычек задающих адрес платы и номер вектора прерывания.

### Вектор прерывания                Адрес платы:

### SA2.3   SA2.4

### * IRQ2 -                       0       0

### IRQ3 -                       0       1

### IRQ4 -                       1       0

### IRQ5 -                       1       1

### * - рекомендуемые перемычки.

В комплект программ ОИК входит две программы для ТМ -120.

## - tm120.exe - программа драйвер для работы ТМ-120 в составе ОИК Диспетчер.

## - tm120tst.exe - тестовая задача для проверки адаптеров и кабелей сопряжения. Выдает на экран протокол обмена между ПЭВМ и ТМ.

## - ТМ120.CFG - конфигурационный модуль драйвера ТМ-120

При запуске этих программ в качестве параметров указывается номер IRQ и Адрес установленный на плате А.

Описание конфигурации телекомплекса производится в задаче confkp.exe в пункте ТМ-320. Для каждого КП необходимо задать количество ТС и ТИТ.

### Таблица РАСПАЙКИ КАБЕЛЯ ДЛЯ МОНТАЖА БЛОКА СВЯЗИ ТМ-120 И ПК

## Контакт         Контакт       Номер

## Наименование сигнала        разьема        клемной     контакта

## рамки ПУ    кабеля

## +5                                        1 - 4           П5-I/20           1 - 4

## СП2                                       14            П4-II/17            5

## СП1                                       15            П4-II/16            6

## +12 В                                 17 - 20                              7 - 10

## 0 В                                     21 - 24         П5-I/1           11 - 14

## ИИ 7                                      25            П4-I/7              15

## ИИ 11                                    26            П4-I/11            16

## ИИ 15                                    27                -                  17

## ИИ 14                                    29                -                  18

## ИИ 13                                    31                -                  19

## ИИ 12                                    33                -                  20

## ОП                                        34            П5-I/19            21

## ИИ 16                                   35                -                  22

## ИИ 2                                     37            П4-1/2             23

## ИИ 1                                     38            П4-I/1              24

## ИИ 6                                     41            П4-I/6              25

## ИИ 5                                     42            П4-I/5               26

## ИИ 4                                     45            П4-I/4              27

## ИИ 3                                     46            П4-I/3              28

## КП 1                                     49            П4-II/18            29

## ВП                                         50            П4-II/20           30

## КП 2                                       51            П4-II/19            31

## ИП 2                                       52            П4-II/8             32

## ИП 1                                      53            П4-II/7             33

## ИП 9                                      54            П4-II/15           34

## ИИ 8                                      60            П4-I/8              35

## ЗС                                         61            П4-I/14            36

## ИИ 9                                      62             П4-I/9             37

## ИИ 10                                    63            П4-I/10            38

## ИП 3                                      64            П4-II/9             39

## ИП 4                                     65            П4-II/10           40

## ИП 5                                     66            П4-II/11           41

## ИП 6                                     69            П4-II/12           42

## ИП 7                                    71             П4-II/13          43

## ИП 8                                    72             П4-II/14          44

## ЗР 1                                                                             45

## ЗР 2                                                                             46

# 5. Подключение ОИК к РПТ-80

## а) через COM-порт ПЭВМ ("ближний" протокол)

### СOM-порт IBM PC                       РПТ-80

### Разьем на 25 кон.                   Блок  ПТ-25

### Цепь      Конт.                     Цепь      Конт.

### Вход  RXD   3                       Выход

### Выход TXD   2                       Вход

### Общий GND   7                       Общий

### DSR      6

### DCD      8

### DTR(-)  20

### RTS(+)   4

### CTS      5

### COM-порт IBM PC                        РПТ-80

### Разьем на 9 кон.                    Блок  ПТ-25

### Цепь      Конт.                     Цепь      Конт.

### Вход  RXD   2                       Выход

### Выход TXD   3                       Вход

### Общий GND   5                       Общий

### DSR      6

### DCD      1

### DTR(-)   4

### RTS(+)   7

### CTS      8

Работает с драйвером DRV_RPT.EXE. Настройка конфигурации описана в файле RPT80.CFG.

## б) через адаптер сопряжения на КР580ВВ51А ("дальний" протокол)

### IBM PC                                       РПТ-80

### XS                                       Блок  ПТ-27

### Цепь      Конт.                               Цепь     Конт.

### Вход        12                                Выход

### Выход        8       Модем   ....   Модем     Вход

### Общий       10                                Общий

Работает с драйвером RPT_KP&D.EXE. Конфигурация КП описывается в файле RPT_KP&D.CFG.

Перечень, установленных перемычек адаптера сопряжения

### Перемычки          Параметр          Примечание

### SA2.1               200 бод           Может быть другим

### SA4.8               IRQ5              Может быть другим

### SA1.2 SA1.3 SA1.4   RS232 асинхрон-

### SA1.6 SA3.1 SA3.4   ный (1:1)

Адрес регистров установлен: 3E8h-3EBh, но может быть и другим.

6.Подключение ЭВМ ОИК к удаленному КП Гранита через адаптер связи на КР580ВВ51А без использования модемов

### IBM PC                               КП Гранита

### XS                                     X - 17

### Цепь     Конт.                  R1       Цепь      Конт.

### Вход 1       3         ...                Пер.в ЛС  Е5

### Вход 2       4         ...                 0 ЛС      Е1

### Примечание:

## 1 Работает с драйвером GR_DRV_K.EXE. Конфигурация КП описывается в файле GR_DRV_K.CFG

## 2 Расстояние между IBM PC и КП Гранита может быть до 6 км. В зависимости от расстояния и линии связи подбирается резистор R1 из условия обеспечения тока обтекания равным20 мА (приблизительное значение резистора равно 400 ом).

## 3 ОИК работает в режиме "подслушивания" канала связи между пунктами КП и ПУ Гранита.

## 4 Полярность входного сигнала подбирается взаимозаменой контактов 3, 4 на входе адаптера связи.

## 5 В схеме адаптера связи делается доработка: вход 12 адаптера связи соединяется с выходом 8 микросхемы DA1.

Перечень, установленных перемычек адаптера сопряжения

### Перемычки           Параметр          Примечание

### SA2.1               200 бод           Может быть другим

### SA4.8               IRQ5              Может быть другим

### SA1.2 SA1.3 SA1.4   RS232 асинхрон-

### SA1.6 SA3.1 SA3.4   ный (1:1)

Адрес регистров установлен: 3E8h-3EBh, но может быть и другим.

7. Настройка аппаратных средств для "мини ПУ"

В конфигурацию "мини - ПУ" входит мостовая ПЭВМ, связанная с ЛУо КП Гранита через адаптер связи. Данное КП Гранита должно иметь номер 1 и обеспечивает связь с удаленными КП Гранита, а также обеспечивает вывод ТС и ТИТ на щит. К КП 1 может быть подключен дополнительный КП для вывода информации на щит. К мостовой ПЭВМ может быть подключено до двух рабочих станций ОИК. Рабочие станции подключаются через COM-порт. На мостовой ПЭВМ запускается задача GRANIT.EXE, а на рабочей станции драйвер GR_DRV.EXE.

## 1) Подключение мостовой ПЭВМ ОИК к КП Гранита через адаптер сопряжения на КР580ВВ51А

## IBM PC                                        КП Гранита

## XS                                                   X - 17

## Цепь         Конт.                              Цепь            Конт.

## Вход +        12                                 ЛС1 перед.    Е5

## Выход +       8                                 ЛС2 прием.    Е2

## Общий        10                                "0 в" общ.       Е1

Перечень, установленных перемычек адаптера сопряжения

### Перемычки          Параметр          Примечание

### SA2.4               1200 бод

### SA4.8               IRQ5

### SA1.2 SA1.3 SA1.4   RS232 асинхрон-

### SA1.6 SA3.1 SA3.4   ный (1:1)

Адрес регистров установлен: 3E8h-3EBh, но может быть и другим.

## 2) Настройка КП Гранита, связанного с мостовой ПЭВМ

## а) Подключение канала связи (основного, дуплексного)-перемычками:

### X17:E1 - XИ:A1          (0 В лин)

### X17:F9 - XИ:A3          (+12 В лин)

### X17:E3 - X17:E4 - XИ:A5 (-12 В лин)

### X17:F5 - XИ:B9          (+12 В)

## б) Установка скорости в канале обмена с мостовой ПЭВМ

### Скорость, бод           Перемычки

### 100         X17:F4 - X17:G9,  X17:F6 - X17:H8

### 200         X17:F4 - X17:H7,  X17:F6 - X17:H5

### 300         X17:F4 - X17:G7,  X17:F6 - X17:G3

### 600         X17:F4 - X17:H10, X17:F6 - X17:G2

### 1200         X17:F4 - X17:G6,  X17:F6 - X17:G1

Скорость выбирается как правило равной 1200 бод и должна быть согласована со скоростью настройки адаптера связи.

## в) Режимные перемычки:

### X17:H1 - X17:D8 - XИ:B6  (0 в)

### X17:D7 - X17:D3 - XИ:B9  (+12 в)

### X17:B1 - X17:D1          (-)

## г) Распайка номера КП

Номер резервного канала не задается, а номер резервного КП задается равным 1, для чего устанавливаются перемычки:

### X17:C1 - XИ:B5   (0 в)       X17:D10- XИ:B5   (0 в)

### X17:C5 - XИ:B5   (0 в)       X17:C3 - XИ:B5   (0 в)

### X17:C7 - XИ:B5   (0 в)       X17:C6 - XИ:B5   (0 в)

### X17:D4 - XИ:B5   (0 в)

### X17:C4 - XИ:B5   (0 в)

### X17:D6 - XИ:B5   (0 в)

### X17:C2 - XИ:B10  (+12 в)

ЛУ0 КП1 настраивается как типовое ЛУ0 КП для дуплексного радиального режима.

## 3) Подключение рабочей станции к мостовой ПЭВМ

## а) через 25 контактный разьем COM-порта

### Мостовая ПЭВМ                   Рабочая станция

Цепь      Конт.                 Конт.    Цепь

### Вход  RXD    3                    2    Выход TXD

### Выход TXD    2                    3    Вход  RXD

### Общий GND    7                    7    Общий GND

### DSR       6                    6       DSR

### DCD       8                    8       DCD

### DTR(-)   20                   20       DTR(-)

### RTS(+)    4                    4       RTS(+)

### CTS       5                    5       CTS

## б) через 9 контактный разьем COM-порта

Перемычки в разьемах устанавливаются также как и для одноименных цепей 25-ти контактного разьема. Соответствие контактов 25-ти и 9-ти контактных разьмов приведено в таблице.

### RXD  TXD  GND  DSR  DCD  DTR(-)  RTS(+)  CTS

### 25-ти конт. разьем   3    2    7    6    8    20       4      5

### 9-ти конт. разьем   2    3    5    6    1     4       7      8

8. Настройка аппаратных средств при передаче информации из ОИК в формате ТМ-512 и КП Гранит

Для передачи информации из ПЭВМ ОИК используется адаптер сопряжения на КР580ВВ51А.

Вывод информации обеспечивает драйвер SEND_GR.EXE, который может быть настроен на протокол передачи информации в формате ТМ-512 или в формате КП Гранита. Настройка выполняется в файле SEND_GR.CFG.

Для передачи информации могут быть задействованы как модемы, так аппаратура передачи данных телемеханических устройств.

Таким образом моггут быть связаны два удаленных ОИКа. Для этого (на стороне приемника информации) ПЭВМ подключается к линии связи через модем и адаптер сопряжения на КР580ВВ51А. Прием информации при этом поддерживает драйвер GR_DRV_K.EXE.

Перечень, установленных перемычек адаптера сопряжения передатчика

### Перемычки          Параметр          Примечание

### SA2.1               200 бод           Может быть другим

### SA4.8               IRQ5              Может быть другим

### SA1.2 SA1.3 SA1.4   RS232 асинхрон-

### SA1.6 SA3.1 SA3.4   ный (1:1)

Адрес регистров установлен: 3E8h-3EBh, но может быть и другим.

### 620077,   г. Екатеринбург,

### ул. 9-го Января, 52,

### Предприятие  ”НТК Интерфейс”

### Директор - Дмитриев Дмитрий Николаевич

### Телефон:  (343-2) 51-09-26, 59-00-82, 59-00-83

### Факс:  (343-2) 51-09-26

### ОДУ Урала:  (11-40) 10-82, 10-83

### E-mail:  igor@iface.ru   Internet: www.iface.ru

Редакция от 23.02.98 г.