# Настройка программно-аппаратных средств “ОИК ДИСПЕТЧЕР” при использовании ISIO-2

### 1. Введение

Универсальный коммуникационный контроллер ISIO-2 выполнен в виде одноплатного модуля и включает в себя процессор МС68010 с тактовой частотой 10 Мгц, ОЗУ 128 Кбайт, ПЗУ до 128 Кбайт, четыре универсальных двухканальных последовательных контроллера, обеспечивающих работу восьми дуплексных каналов со скоростью обмена  от  50 до 38400 бод. Каждый выход контроллера может быть запрограммирован на свой индивидуальный протокол.

Плата ISIO-2 или несколько плат ISIO-2, установленных в крейте VME, применяются всегда совместно с персональной ЭВМ, которую в дальнейшем будем называть сервером телемеханики.

Связь VME-каркаса с сервером телемеханики выполняется через высокоскоростной двухплатный узел сопряжения. Одна плата устанавливается в VME-каркас, а вторая в IBM PC на шину ISA.

Плата ISIO-2 может быть использована автономно. Для связи ее с сервером телемеханики используется один из каналов платы ISIO-2, который подключается к COM-порту сервера телемеханики.

Допускается каскадное включение плат ISIO-2. Она может быть использована также в качестве маршрутизатора потоков информации .

Связь сервера телемеханики с сервером ОИК может быть выполнена  тремя способами:

- через последовательный интерфейс RS-232 сервера телемеханики и сервера ОИК;

- по локальнуй сети в протоколе IPX;

- сервер ОИК через COM-порт подключается к одному из портов платы ISIO-2. Сервер телемеханики в транзитном протоколе возвращает всю принятую информацию от устройств телемеханики. Канал связи между сервером телемеханики и платой ISIO-2 один.

### 2. Настройка программного обеспечения сервера телемеханики

Программа сервера  телемеханики - delta_pc.exe ориентирована на работу с контроллером ISIO-2, а также напрямую с КП телекомплекса ГРАНИТ. По функциональным возможностям програграмма близка к ПО ДЕЛЬТА. Она запускается  без параметров.  Для программы delta_pc.exe должен быть создан текстовый файл config.isi конфигурации с описанием всех каналов связи сервера телемеханики с устройствами сбора телеметрии. Описание содержимого файла config.isi приведено в приложении 1.

Как видно из описания config.isi, сервер телемеханики может поддержать до четырех серверов ОИК (диапазон адресов ОИК от 1 до 4), которым  передается одна и та же телемеханическая информация. Связь сервера телемеханики с сервером ОИК может быть либо через COM-порт, либо через сетевую плату. При стыковке сервера телемеханики с сервером ОИК через COM-порт на каждый сервер ОИК (либо локальный ОИК) должен быть задействован отдельный COM-порт  сервера телемеханики. При рассылке информации нескольким серверам  ОИК через локальную сеть в сервере телемеханики используется одна сетевая плата.

Настройка сетевой платы выполняется обычным образом под драйвер IPX. Связь через последовательный интерфейс RS-232  выполняется так, как это показано в приложении 2.

Примеры загрузочных файлов для различных вариантов конфигурации комплекса приведены в приложении 3. Перечень и назначение драйверов обмена следующее:

- ISIO_COM.EXE - на сервере телемеханики поддерживает  протокол обмена: порт платы ISIO-2 Û COM-порт сервера телемеханики. На сервере ОИК поддерживает транзитный протокол обмена: сервер телемеханики Þ i-ый порт платы ISIO-2 Þ j-ый порт  платы ISIO-2 Þ COM-порт сервера ОИК. Один драйвер поддерживает обмен по одному COM-порту. Допускается загрузка нескольких драйверов на одной ПЭВМ.

- IPXTMPKT.EXE - на сервере телемеханики и на сервере ОИК поддерживает протокол обмена по локальной сети: сервер телемеханики Û сервер ОИК. Один драйвер поддерживает обмен с несколькими абонентами сети.

- VMEAPI.COM совместно с ISIO_VME.EXE - на сервере телемеханики поддерживает протокол обмена: каркаc VME (через модуль сопряжения PC-VME) Þ сервер телемеханики. При стыковке сервера телемеханики с несколькими каркасами VME необходимо запускать несколько пар драйверов VMEAPI.COM + ISIO_VME.EXE  (по количеству каркасов VME).

- VPCAPI.COM совместно с ISIO_VME.EXE - на сервере телемеханики поддерживает интерфейс с шиной VME для МОНО-PC (OR Industrial Computers).

- SYNCOM.EXE - синхронный драйвер связи с КП ГРАНИТА на  базе микропроцессора КР580ВВ51, устанавливаемый на шину ISA ПЭВМ.

- I8X51.EXE - синхронный драйвер связи с КП ГРАНИТА с использованием внешнего адаптера на базе микропроцессора КР1816ВЕ51, подключаемого к COM-порту ПЭВМ.

Описание настройки драйверов приведено в приложении 1.

### 3. Настройка программного обеспечения сервера ОИК

Запуск программного обеспечения сервера ОИК при использовании коммуникационного контроллера ISIO-2 отличается, от описанного в документации  на “ОИК ДИСПЕТЧЕР”, только в части запуска драйвера обмена.

Для обеспечения обмена с сервером телемеханики требуется запуск двух драйверов:

- драйвера нижнего уровня. При связи через COM-порт это драйвер ISIO_COM.EXE, а при связи через локальную сеть -  IPXTMPKT.EXE.

- драйвер верхнего уровня для приема информации от сервера телемеханики в сервере ОИК- DELTA_DR.EXE.

Описание настройки драйверов приведено в приложении 1.

### 4. Настройка платы ISIO-2

На рис.1 приведен внешний вид платы ISIO-2 cо всеми имеющимися перемычками и лампочками на передней панели. Настройка режима работы платы выполняется только установкой перемычек B21 - адрес платы ISIO на шине VME и B19 - тип микросхем ПЗУ, используемых для прошивки программ драйверов обмена и конфигурации комплекса. Остальные перемычки устанавливаются так, как это показано на рисунке.

Программное обеспечение записывается на две микросхемы ПЗУ, устанавливаемые на плату одна над другой. Микросхема с четными номерами байт программы (назовем ее первой) устанавливается сверху, а с  нечетными (вторая) - снизу. Для прошивки ПО используются микросхемы 27С256, если суммарная длина прграммы не превышает 65536 байт. Для ПО большего обьема используются микросхемы 27С512 на 512 Кбит. Время считывания информации микросхем ПЗУ должно быть не больше 150 нсек.

Адрес платы ISIO на шине VME задается  произвольно от  0 до FE0000 с шагом 2000016. Каждая плата ISIO в крейте VME должна иметь свой адрес. Заводская установка адреса на плате - 96000016. Платы ISIO в крейте должны устанавливаться справа от платы модуля сопряжения PC - VME без промежутков между платами.

При распределении портов плат ISIO между устройствами телемеханики следует учитывать приоритеты прерываний шины VME при приеме входной информации. В плате ISIO для обработки входной информации задействовано четыре прерывания. Прерывание IRQ6 имеет наивысший приоритет  на шине VME и обслуживает прерывания всех плат ISIO в крейте по каналам 0 и 1, IRQ5 обслуживает каналы 2 и 3 всех плат, IRQ4 - каналы 4 и 5, IRQ3 - каналы 6 и 7.

На передней панели платы расположен переключатель R/L, который используется для подключения платы к шине VME. В нижнем положении переключателя плата подключается к шине, о чем сигнализирует  загорание зеленой лампочки RUN. В верхнем положении переключателя плата работает в автономном режиме, о чем свидельствует загорание красной лампочки LOCAL.

Лампочка HALT может гореть зеленым или красным цветом. Зеленый цвет соответствует нормальному режиму работы платы. Красным цветов лампочка HALT будет гореть при обнаружении ошибки в прошивке ПЗУ или в случае возникновения “тяжелой” ошибки  в ходе выполнения программы.

Лампочка SEL используется только в шинном варианте. Она горит при обращении к шине VME. При нормальном режиме работы мигание лампочки SEL практически незаметно. Постоянное горение лампочки свидетельствует о неисправности платы ISIO или платы модуля сопряжения PC - VME.

Лампочка FAIL красного цвета горит, когда при выполнении программы не сбрасывается программно-аппаратный сторожевой таймер. При подаче питания на плату и при рестарте выполняется тест-программа платы. При выполнении тест-программы сторожевой таймер не сбрасывается. Горение лампочки FAIL является косвенным признаком рестарта. Постоянное горение лампочки  FAIL при отжатой кнопке рестарта на модуле сопряжения PC - VME является признаком отказа платы ISIO.

Лампочки S1, S2, S3 и S4 используются как индикаторы приема информации по различным каналам платы ISIO.  При выполнении тест-программы они постоянно горят. При нормальной работе лампочка S1 мигает при  успешном приеме пакета через порт ISIO  с номером  0 или 1, S2 - через порт 2 или 3, S3 - через порт 4 или 5, S4 - через порт 6 или 7.

При автономном применении платы ISIO к нижнему разьему платы через жгут, входящий в комплект поставки, подключается телемеханическое оборудование и сервер телемеханики. Порт ISIO с нулевым номером  подключен к жгуту со стороны помеченного провода, а порт с номером  7 с противоположной  стороны жгута. Разводка кабеля связи платы ISIO с сервером телемеханики приведена в приложении 2. Назначение выводов на разьемах идентично для всех портов ISIO. На  верхний разьем платы ISIO устанавливается заглушка, а также подводится питание платы:

???  +12в

???    -12в

???     0в

???     Reset

В автономном режиме должен быть задан режим работы платы - LOCAL. Технология подготовки программы для прошивки в ПЗУ описана в приложении 4.

### 5. Настройка модуля сопряжения крейта VME с IBM PC

На рис.2  приведен внешний вид двухплатного модуля сопряжения крейта VME с шиной ISA в сервере телемеханики.  Соединение плат между собой выполняется двумя жгутами, поставляемыми вместе с платами.  Так как разьемы жгуты не имеют ключей, следует особое внимание обратить на положение помеченной жилы жгута.

Адрес порта PC  настраивается с помощью перемычек в диапазоне от 20016 до 2B816 с шагом 8.

На передней панели платы, вставляемой в крейт VME имеется кнопка RESET для ручной перезагрузки программ, зашитых в ПЗУ плат ISIO. Красная лампочка RESET на панели  той  же платы загорается при нажатии на кнопку RESET.

Красная лампочка FAIL на плате модуля сопряжения загорается вместе с одной или несколькими аналогичными лампочками на плате ISIO.

Нормальное состояние лампочки BERR (ошибка шины) - погашенное. Лампочка загорается при обращении по несуществующему адресу на шине VME.  Это может быть при установке платы ISIO с установленным адресом, не соответствующим адресу, заданным в файле конфигурации isio.cfg. Лампочка может также гореть, если хотя бы одна плата ISIO установлена в режим LOCAL и загружен драйвер isio_vme.exe.

Следует иметь в виду, что перезагрузка программ, зашитых в ПЗУ  ISIO будет выполняться также при нажатии кнопки RESET на сервере телемеханики.  Рестарта ПО ISIO не будет, если  сервер телемеханики перезапускать комбинацией клавиш Ctrl+Alt+Del.

### 6. Модернизация  ПУ Гранит  при  использовании ISIO-2

С целью повышения отказоустойчивости и ремонтнопригодности в ТК Гранит может быть выполнена замена системной централи, ПЗУ, ОЗУ, ИРПС и МС-1202 на персональную ЭВМ (сервер телемеханики) и  универсальный коммуникационный контроллер ISIO-2.

Для модернизации  ПУ Гранит  необходимо:

а) в блок-каркасе с линейными узлами установить на второе место  блок КС 52.30 с установленными перемычками:

ХР1 :  2-5, 3-7

ХР2 :  1-4, 4-6

XP3 :  4-5

XP4 :  4-7, 3-5, 1-8

б) в блок-каркасе с линейными узлами в блоке КС 59.10-2:

- убрать перемычки:

XP1 :  8-6, 2-7

- установить перемычки:

XP1 :  1-6  ( работа на основной и резервный ЛУ0)

ХР1 :  1-2  ( работа без таймера переключения с основного на резервный ЛУ0)

(допускается перемычка XP1: 2-5)

в) установить перемычки для резервных ЛУ0:

1.    Х17.B6  -  Х17.F1            частота передачи 4.8 кГц

2.    Х17.В4  -  Х17.Н10          частота приема  19.2 кГц

3.    Х17.А1  -  ХИ.С10           0В лин.

4.    Х17.B1  -  X17.D1            П1 - П1/1

5.    Х17.D7  -  XИ.Н6             П2 -  +12В (2А)

6.    Х17.Н1  -  Х17.D8            П4 - П5

7.    Х17.D8  -  ХИ.G7             П5 - 0В (2А)

8.    Х17.А4  -  ХИ.В4              -12В см

9.    Х17.В9  -  ХИ.В2              +12В

10.    Х17.А3  -  Х17.А4             -12В п/д

г)  для блок-каркасов с модулями отображения на щит выполнить работы, описанные в  п/п  а),

б), в), кроме установки перемычек 6 и 7 в п/п в) ;

д)  для блок-каркасов с модулями отображения на щит:

Убрать перемычку

Х17.Н1  -  Х17.D8  -  ХИ.G7     (П4 - П5 - 0В)

(должна быть перемычка: П5 - +12В(2А) -> X17.D8 - XИ.Н6)

Установить  перемычку

Х17.Н1  -  ХИ.G7                       (П4 - 0В)

е) распаять жгуты связи для каждого блока каркаса с портами контроллера ISIO-2:

Контакт розетки 9 pin           Контакт разьема X17 блок-каркаса            Назначение

2                                                             А5                                 Передача из БК в линию

3                                                             А2                                 Прием из линии в БК

5                                                             А1                                 0В линии

Примечание: Рекомендуется все блок-каркасы с  модулями  отображения  на  щит  подключать

только на прием запараллелив их на один порт ISIO-2.

Приложение 1

### 1. Описание файла конфигурации  config.isi

Файл конфигурации config.isi считывается при запуске сервера телемеханики задачей delta_pc.exe.  Строки, имеющие пробел в первой позиции, воспринимаются как строка-коментарий. Информация в строке после номера порта ISIO воспринимается также как коментарий. Строки, начинающиеся с символа  @,  служат для описания каналов обмена данного сервера телемеханики с серверами ОИК. Строки, начинающиеся с символа  #,  служат для описания каналов ввода информации  в сервер телемеханики  от  устройств телемеханики  и для вывода информации  на верхний уровень в формате устройств телемеханики. Количество строк с описанием каналов обмена в формате КП может быть произвольным, а количество строк описания каналов с  ОИК - не более четырех.

Сервер телемеханики поддерживает один и тот же протокол обмена с драйверами нижнего уровня независимо от типа устройства ввода-вывода. Протокол был разработан на предприятии “НТК ИНТЕРФЕЙС”.

Вывод информации  для сервера ОИК может выполняться:

- через COM-порты  сервера телемеханики;

- через сетевую плату.

Ввод-вывод информации  в формате устройств телемеханики может выполняться:

- через COM-порты  сервера телемеханики;

- через сетевую плату;

- через плату модуля сопряжения PC - VME от ISIO.

Практически файл конфигурации config.isi служит для описания маршрутов приема и передачи информяции относительно сервера телемеханики. Маршрут передачи информации задается тремя параметрами: номер ТМ драйвера, номер адаптера  и номер порта ISIO.

Пример файла конфигурации config.isi приведен ниже.

Адрес       Номер         Номер         Номер

ОИК          ТМ         адаптера        порта

драйвера                              ISIO

@             1             13                 2                   0

Адрес       Номер         Номер         Номер

КП           ТМ          адаптера       порта

драйвера                            ISIO

#              1             10                0                   0

#              2             10                0                   0

#              3             10                0                   0

#              4             10                0                   0

#              5             10                0                   0

#              6             10                0                   0

#              7             10                0                   0

#              8             10                0                   0

#              9             10                0                   0

#             10            10                0                   0

#             11            10                0                   0

#             12            10                0                   0

#             13            10                0                   0

#             14            10                0                   0

#             15            10                0                   0

#             17            10                0                   1

#             18            10                0                   1

#             19            10                0                   1

#             20            10                0                   1

#             33            10                0                   2

#             34            10                0                   2

#             35            10                0                   2

ВЫВОД НА ЩИТ

#           128            10                0                   3     //   8-ой блок-каркас

#           144            10                0                   3     //   9-ый блок-каркас

#           160            10                0                   3     //  10-ый блок-каркас

Параметр ‘Адрес ОИК’ - логический номер сервера ОИК для данного сервера телемеханики. Может принимать значения от 1 до 4.

Номер телемеханического драйвера  может принимать значения от 1 до 13 и служит для описания типа устройства ввода-вывода. Таблица соответствия с номерами ТМ драйверов приведена ниже.

Номер ТМ      Устройство          Адрес       Лок. номер           Имя файла             Имя файла конф.

драйвера                                       порта    платы PC-VME        драйвера                 для драйвера

1                      COM1                   3F8                             isio_com.exe или i8x51.exe     isio_com.cfg*

2                      COM2                   2F8                                             - “ -

3                      COM3                   3E8                                             - “ -

4                      COM4                   2E8                                             - “ -

5                синхро-порт               0E8                                         syncom.exe

6                       - “ -                       1E8                                             - “ -

7                       - “ -                       2E8                                             - “ -

8                       - “ -                       3E8                                             - “ -

9        плата сопряж.PC-VME                           0           vmeapi.exe+isio_vme.exe          isio.cfg*

10                      - “ -                                              1                          - “ -                               - “ -

11                      - “ -                                              2                          - “ -                               - “ -

12                      - “ -                                              3                          - “ -                               - “ -

13              сетевая плата                                                         ipxtmpkt.exe                  ipxtmpkt.cfg

*  файлы конфигурации isio_com.cfg и isio.cfg могут иметь другое имя, т.к. имя  этих  конфигура-

ционных файлов указывается при запуске драйвера isio_com.exe и isio_vme.exe соответственно.

Параметр ‘Номер адаптера’ - логический номер, который  имеет  различное  смысловое содержание для различных устройств ввода-вывода:

- для ТМ драйверов N1-8 номер адаптера задается равным 0;

- для ТМ драйверов N9-12 номер адаптера - есть  логический номер платы ISIO в диапазоне от 0 до 47. Общее количество таких номеров для данного крейта может быть не более (N-1),  где N-количество слотов в крейте (один слот используется для модуля сопряжения PC-VME);

- для ТМ драйвера N13 номер адаптера - есть логический номер индивидуальный для каждого “клиента” ОИК в локальной сети. Сответствие логического номера “клиента” паре параметров  (номер сети + номер узла в сети)  задается в фале конфигурации  ipxtmpkt.cfg.

Параметр ‘Номер порта ISIO’ служит для определения номера порта платы ISIO-2, к которому подключен абонент сервера телемеханики. Для абонентов сервера телемеханики, связанных с сервером телемеханики минуя плату ISIO-2 этот параметр задается равным нулю, например, при подключении сервера ОИК к серверу телемеханики через RS-232 или по локальной сети.

В том случае, когда между сервером телемеханики и его абонентом включена только одна плата ISIO-2, параметр номер порта ISIO задается в диапазоне от 0 до 7.

Допускается двухкаскадное соединение плат ISIO-2. В этом случае параметр номер порта ISIO  задается равным [(N1 + 1) * 8  + N2], где

N2 - номер порта платы ISIO-2 (назовем ее ‘платой абонента’), непосредственно подключенного к абоненту сервера телемеханики.

N1 - номер порта платы ISIO-2 (назовем ее ‘платой сервера телемеханики’), подключенного к порту ‘платы абонента’.

0                     4                             0                  4

плата                                            плата

к серверу               1                     5                              1                  5      N2=5     к КП Гранита

телемеханики                сервера                                       абонента

2                      6     N1=6               2                  6

ТМ

3                      7                             3                  7

ISIO-2                                           ISIO-2

‘Номер порта ISIO’ = [(6 + 1) * 8 + 5] = 61

При подключении сервера ОИК к серверу телемеханики через плату ISIO-2 параметр ‘Номер порта ISIO’ = (N1 + 1) * 8.

Параметр ‘Адрес КП’ может принимать значение в диапазоне от 1 до 127 для реальных КП Гранита. При описании вывода информации на щит для ТК Гранит адрес КП равен номеру блок-каркаса умноженному на 16.

### 2. Описание файла конфигурации  ipxtmpkt.cfg

Файл конфигурации ipxtmpkt.cfg обязателен при запуске драйвера ipxtmpkt.exe и служит для описания всех абонентов “ОИК ДИСПЕТЧЕР” в локальной сети. Клиетами сети ОИК при этом могут быть: серверы телемеханики и серверы ОИК.

В файле конфигурации описывается соответствие логических номеров абонентов ОИК в локальной сети  с номером сети и номером узла в сети. Пример содержимого файла ipxtmpkt.cfg  приведен ниже:

000: 00000000:00804888FEE2

001: 00515357:00.00.01.01.19.6C

002: 00515357:00.00.01.01.19.9B

004: 00000000:00103488FAAA

номер узла локальной сети

номер локальной сети в протоколе IPX;

логический номер абонента;

Данные файла вводятся с первой позиции. Параметры в строке отделяются друг от друга дветочием. Количество строк файла ipxtmpkt.cfg должно быть равно количеству абонентов сети ОИК.

Номер локальной сети и номер узла локальной сети можно узнать, если запустить драйвер ipxtmpkt.exe при запущенном драйвере ipx.exe.

Следует внимательно следить за тем, чтобы в пределах одной локальной сети  или сетевой связки не было станций , на которых запущены драйверы ipxtmpkt.exe с одинаковыми логическими номерами.

### 3. Описание запуска  драйверов связи сервера телемеханики с КП Гранита syncom.exe и i8x51.exe

SYNCOM.EXE - синхронный драйвер связи с КП ГРАНИТА для адаптера на  базе микропроцессора КР580ВВ51. Адаптер устанавливается на шину ISA ПЭВМ. Скорость обмена устанавливается перемычками на плате адаптера. Команда DOS запуска драйвера имеет вид:

SYNCOM порт IRQ

где   порт - номер порта в диапазоне от 1 до 4;

IRQ - прерывание в диапазоне от 2 до 15.

Для выгрузки драйвера из памяти ПЭВМ следует выполнить команду DOS:

SYNCOM /u

I8X51.EXE - синхронный драйвер связи с КП ГРАНИТА на базе микропроцессора КР1816ВЕ51, подключаемый к COM-порту ПЭВМ, расчитанный на скорость обмена 4800 бод.  Команда DOS запуска драйвера имеет вид:

I8X51  порт

где   порт - обозначение порта  связи в ПЭВМ: COM1-COM4.

Для выгрузки драйвера из памяти ПЭВМ следует выполнить команду DOS:

I8X51 /u

Допускается загрузка нескольких драйверов SYNCOM.EXE и I8X51.EXE.

### 4. Описание запуска  драйвера обмена сервера телемеханики с сервером ОИК  ipxtmpkt.exe

Драйвер IPXTMPKT.EXE на сервере телемеханики и на сервере ОИК поддерживает  обмен  по локальной сети, поддерживающей протокол IPX, например, Novell Netware.

Команда DOS запуска драйвера имеет вид:

IPXTMPKT [/aXXX] [/lXXX] [/tXXX] [/?] [/u]

где  a - номер локального адаптера для ПЭВМ, на котрой запускается драйвер (0-254).

Рекомендуется определять номер локального адаптера в файле ipxtmpkt.cfg,  ко-

трый  является обязательным  для драйвера  ipxtmpkt.exe.

l  - количество связных буферов - параметр определяемый интенсивностью обмена

(по умолчанию 4);

t  - размер таблицы адресов адаптеров - количество абонентов для данной ПЭВМ в

локальной сети (по умолчанию 8);

XXX  - десятичное число;

?  - ключ вывода справочной информации о параметрах загрузки драйвера;

u  - ключ выгрузки драйвера из памяти ПЭВМ;

Параметры, указанные в квадратных скобках, не обязательны.

На одной ПЭВМ допускается загрузка только одного драйвера  IPXTMPKT.EXE.

### 5. Описание запуска  драйвера обмена крейта VME с сервером телемеханики isio_vme.exe

Драйвер isio_vme.exe используется для приема информации на сервере телемеханики из каркаса VME через модуль сопряжения PC-VME. Перед запуском драйвера isio_vme.com должны быть запущены программы переключателя задач sssch.com и драйвера шины VME нижнего уровня vmeapi.exe.  Последовательность запуска задач следующая: sssch, vmeapi, isio_vme.

Параметры запуска задачи sssch.com или vmeapi.com  можно посмотреть, запустив ее с ключом /?. Для того, чтобы выгрузить любую из этих задач из памяти ПЭВМ, следует  запустить ее с ключом /u.

Строка запуска задачи vmeapi.com выглядит следующим образом:

VMEAPI /i<irq> /f<frame> [/n<card>] [/p<port>] [/show]

где       Параметры, указанные в квадратных скобках, не обязательны.

<irq>       -   номер прерывания, выбираемый из диапазона чисел: 2, 5, 9, 10, 12.

<frame> -  начальный адрес памяти ПЭВМ, используемый для обмена данными с ISIO. Может  при нимать одно из следующих значений:  C000, C800, D000, D800, E000. При использовании менеджеров памяти EMM386 или QEMM следует исключить из разрешенной области памяти менеджера область равную 1000016 байт (64 кбайта). Например, при использовании ключа /fD000  при запуске EMM386 следует указать ключ X=D000-DFFF.

<card> -  логический номер платы модуля связи PC-VME в диапазоне от 0 до 3, соответствующий описанию файла config.isi и параметру board в файле файле конфигурации драйвера isio_vme.exe.

По умолчанию card=0. При выгрузке из памяти задачи vmeapi.com, загруженную с параметром <card>=2 команда DOS должна быть следующей:

vmeapi  /n2 /u

<port>  - адрес порта. Может принимать одно из значений: 200, 210, 218, ... 2B8. По умолчанию port=2B8.

/show     - включает индикацию факта прерывания по приему. По умолчанию индикация выключена.

Строка запуска задачи isio_vme.exe выглядит следующим образом:

ISIO_VME   file

где  file - имя файла конфигурации, описание которого приведено ниже.

Если в сервере телемеханики установлено несколько плат связи PC-VME, то запускается несколько пар драйверов vmeapi.com и  isio_vme.exe.

При использовании МОНО-PC (Industrial Computer) для связи с ISIO, установленной на шину VME непосредственно в МОНО-PC, вместо драйвера vmeapi.exe следует запускать драйвер vpcapi.exe. Строка запуска задачи vpcapi.exe имеет вид:

VPCAPI [/n<card>] [/show] [/?]

Команда выгрузки драйвера из памяти должна иметь вид:

VPCAPI [/n<card>] /u

### 6. Описание файла конфигурации  для драйвера isio_vme.exe

Файл конфигурации драйвера isio_vme.exe служит для описания каналов обмена всех плат ISIO-2 в крейте VME. Имя файла конфигурации  указывается в параметрах при загрузке драйвера isio_vme.exe.  Он представляет собой текстовый файл, количество строк которого зависти от количества плат ISIO-2 в крейте и количества используемых портов обмена у каждой платы.

Строки описания начинающиеся с пробела считаются строками-коментариями. Различают четыре типа строк описания:

- первая строка описания имеет вид:

BOARD  LogNomVME

где LogNomVME - логический номер платы модуля связи с крейтом VME. LogNomVME

жестко связан с номером ТМ драйвера  файла config.isi и  задается  в

диапазоне от 0 до 3.

- второй тип  строки описания предваряет описание каждой платы ISIO-2 и имеет вид:

ISIO  N_адаптера  Адрес

где    N_адаптера - логический номер адаптера (платы) ISIO-2 в соответствии с описа-

нием в файле config.isi и задается в диапазоне от 0 до 47.

Адрес            - адрес платы ISIO-2 в крейте VME в шестнадцатеричном виде  (см. на-

стройку платы ISIO).

- третий тип строки  описания служит для описания, задействованных портов платы ISIO-2 и имеет вид:

N_канала    Тип_протокола    Доп_параметры

где  N_канала - логический номер канала платы ISIO-2 в соответствии с описанием в

файле config.isi. Задается в диапазоне от 0 до 7.

Тип_протокола - тип протокола обмена для данного канала. Может принимать сле-

дующие значения:

TRM        - терминал ISIO;

TM512      - КП ТМ-512;

GR_KP     - КП Гранита с формированием меандра;

GR            - КП Гранита без формирования меандра;

RPT          - дальний протокол РПТ-80 и для радиомодемных каналов;

ARPT_A   - ближний асинхронный активный протокол РПТ-80 (имита-

тор РПТ);

ARPT_P    - ближний асинхронный пассивный протокол РПТ-80 (прием

от РПТ);

GROIK_A - асинхронный аналог протокола gr_drv .exe (имитатор

DELTA);

GROIK_P  - асинхронный аналог протокола gr_drv.exe (со стороны

ОИК);

TM120        - КП ТМ-120

COMPAS  -  КП КОМПАС

TRANZ      - транзитный протокол (аналог протокола isio_com.exe);

ALINK       - асинхронный протокол с контролем модемных сигналов при

передаче данных по каналу. Это канал, подключаемый к мо-

дему. Включенный контроль модемных сигналов позволяет

приостанавливать передачу информации по каналу до его

освобождения;

ASEQ          - асинхронный протокол без разбора формата (для передачи

буквенно-цифровой информации) с  контролем модемных

сигналов. Сочетание двух каналов ALINK и ASEQ позво-

ляет организовать прозрачный канал - аналог модемного

соединения двух ПЭВМ;

MST            - протокол КП Ex-MST (Польская телемемеханика);

MSTMUX  - протокол мультиплексора Ex-MST;

NOTHING - исключить предыдущие установки по каналу ISIO (для

отладочных действий);

Первые два параметра строки третьего типа являются позиционными и обязательными (кроме NOTHING). ‘Доп_параметров’ строки третьего типа может быть несколько и они могут перечисляться в произвольном порядке. ‘Доп_параметры’ не обязательны за исключением параметра BAUD, котрый должен быть задан обязательно. ‘Доп_параметры’ могут принимать следующие значения:

BAUDxxx  - скорость в бодах, где ‘xxx’ дожно быть делителем числа 28800 или одно из

допустимых чисел: 50, 75, 110,  135,  150,  200, 300,  600,  1000, 1200, 2000,

2400, 4800, 9600, 19200, 38400. Скорость задается в десятичном виде;

T_OUTxxx - тайм-аут отправки пакета в канал, где ‘xxx’ число, единица которого соот-

ветствует 1/100 сек. По истечению тайм-аута неотправленный пакет сбрасы-

вается;

T_INxxx     - тайм-аут приема пакета из канала, где ‘xxx’ число, единица которого соот-

ветствует 1/100 сек. Если параметр T_IN не  указан,  то  переход  в  режим

ожидания приема следующего пакета  происходит  только  после завершеия

приема текущего пакета;

LOOP         - диагностический режим  -  передаваемый  пакет  замыкается  на  прием. Ис-

пользуется для проверки приема-передатчика платы;

NCR           - для асинхронных протоколов не использовать контроль готовности по сиг-

налам CTS/RTS. На терминальный и синхронные протоколы этот параметр

не воздействует (за исключением протокола GR);

MODEM   - помечается канал ALINK, если он будет  передавать данные  других каналов

(в оба направления). На плате ISIO-2 может быть только один канал, поме-

ченный параметром MODEM;

TOMODEM-помечается любой канал, если мы хотим передавать данные этого канала в

канал, помеченный параметром MODEM;

P_EVEN     - переопределить контроль байт на контроль четности;

P_ODD       - переопределить контроль байт на контроль нечетности;

P_NOP        - переопределить контроль байт на режим - без контроля;

P_NOCH    - не изменять режим контроля четности/нечетности (задан по умолчанию).

TIMER, REC, TRN, RECTRN - параметры разработчика, используемые при отладке;

Строки с описанием портов платы ISIO-2 (третьего типа) должны следовать непосредственно после строки описанием своей платы ISIO-2 (второго типа).

- четвертый тип строки настройки это оператор вида:

STOP

Оператор STOP используется при отладке, если требуется просмотреть диагностические сообщения драйвера перед установкой его резидентным. Для продолжения выполнения задачи после останова необходимо нажать на любую клавишу.

Пример файла конфигурации для драйвера isio_vme.exe приведен ниже:

BOARD 1

ISIO 0 960000

7 TRM REC BAUD38400  T_OUT1000 NCR

0 GR_KP BAUD4800 T_OUT500

1 GR_KP BAUD4800 T_OUT500

2 GR_KP BAUD4800 T_OUT500

3 GR_KP BAUD4800 T_OUT500

5 GR_KP BAUD100 T_OUT500

6 GR_KP BAUD100 T_OUT500

ISIO 1 940000

0 RPT      BAUD100 T_OUT500

1 TM512  BAUD200 T_OUT500

STOP

### 7. Описание запуска  драйвера связи ISIO-2 c ПЭВМ через COM-порт  isio_com.exe

На сервере телемеханики драйвер ISIO_COM.EXE поддерживает обмен с последовательным портом платы ISIO-2. На сервере ОИК драйвер поддерживает обмен с сервером телемеханики  через порт платы ISIO-2 или непосредственно с сервером телемеханики. Команда DOS запуска драйвера имеет вид:

ISIO_COM  порт  скорость  [имя_файла]

где  порт         - обозначение порта  связи в ПЭВМ: COM1-COM4 или COM1N-COM4N. 
                                         При  добавлении символа N в обознечении порта не будет использовать

его дополнительбый буфер  FIFO;

скорость    - скорость обмена в бодах: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400;

имя_файла - имя файла с описанием  конфигурации платы ISIO - не обязательный

параметр. Файл должен иметь расширение .bin.

Для выгрузки драйвера из памяти ПЭВМ следует выполнить команду DOS:

ISIO_COM   /u

Более подробную информацию о запуске драйвера можно получить, если запустить его без параметров.

При использовании в параметрах файла конфигурации информация записанная в ПЗУ платы ISIO-2 будет игнорироваться, т.е. ПО платы будет настроено по данным из файла конфигурации. Допускается загрузка нескольких драйверов ISIO_COM.EXE.

Файла конфигурации для драйвера isio_com.exe готовится специальным образом с помощью программы isioconf.exe. Исходной информацией для программы isioconf.exe служит текстовый файл с расширением .icf,  построение которого во многом совпадает с конфигурационным файлом для драйвера isio_vme.exe. Отличия текстого файла конфигурации следующие:

- в текстовом файле конфигурации  для драйвера isio_com.exe не должно быть строк  первого, второго и четвертого типа, т.е. строк начинающихся с ключевых слов: BOARD, ISIO и STOP, т.к. файл конфигурации пишется только для одной платы ISIO-2;

- в текстовом файле конфигурации  для драйвера isio_com.exe появился новый тип строки - это строка вида:

TRACE_TIMxxx

где ‘xxx’ - десятичное число, определяющее период обращения к трассировщику програм-

мы платы ISIO-2, единица котрого равна 1/100 сек. По умолчанию xxx=40.

Данный параметр не следует задавать слишком малым (меньше 10), т.к. это

может привести к нарушению обработки входных и выходных потоков инфор-

мации. При  больших значениях ‘xxx’ возможна потеря информации, выводи-

мой  на экран.

- в текстовом файле конфигурации  для драйвера isio_com.exe при описании канала можно использовать следующие Доп_параметры:

TRANZ_IN    - используется при описании канала ISIO-2 только типа  TRANZ,  в  кото-

рый  будет передаваться нформафия в транзитном протоколе со всех ка-

налов,  помеченных параметром  TRANZ_OUT, включая другие каналы

TRANZ.  Канал  помеченный параметром TRANZ_IN может быть толь-

ко один.

TRANZ_OUT - используется для описания любых каналов ISIO-2, информация с кото-

рых будет  передаваться в канал, помеченный параметром TRANZ_IN.

Каналов помеченных параметром TRANZ_OUT может быть несколько.

Файлы с расширением *.bin, создаваемые прграммой isioconf.exe из файлов *.icf, используются также для создания образов ПЗУ ISIO-2 с начальной настройкой каналов.

### 8. Описание настройки  драйвера обмена верхнего уровня для сервера ОИК delta_dr.exe

Команда DOS для запуска драйвера delta_dr.exe имеет вид:

DELTA_DR   ТМ_Драйвер.Адаптер.Порт  Канал_ОИК

где ТМ_Драйвер - номер ТМ драйвера для идентификации устройства обмена с сервером

телемеханики. Может принимать значение 1-4 при приеме информации

через COM-порт (1 - через COM1 ... 4 - через COM4) или 13 при приеме

через локальную сеть.

Адаптер       - логический номер сетевой платы сервера телемеханики,  задаваемый  в

файле ipxtmpkt.cfg сервера  ОИК. Через данную  сетевую  плату  сервер

телемеханики связан с сервером ОИК.  Параметр  ‘Адаптер’ равен нулю

при подключении сервера ОИК к серверу   телемеханики   через  COM-

порт.

Порт             - параметр, как правило, задаваемый равным 0. Он задается равным но-

меру порта платы ISIO, связанной с сервером ОИК, когда ин формация

от сервера телемеханика на  сервер ОИК передается через  плату  ISIO.

Канал_ОИК - Условный номер канала ОИК для приема телеметрии, задаваемый при

описании конфигурации в задаче config.exe (число в диапазоне от 0 до

3).

В том случае, когда на сервере ОИК запускается только один драйвер delta_dr.exe, команда DOS запуска драйвера будет иметь вид:

DELTA_DR   *  Канал_ОИК

На сервере ОИК допускается запуск от 1 до 4 драйверов delta_dr.exe по количеству серверов телемеханики связанных с данным сервером ОИК. Для поддержки драйвера delta_dr.exe на сервере ОИК требуется запуск драйвера нижнего уровня:

- при приеме через COM-порта - это isio_com.exe;

- при приеме через локальную сеть - это ipxtmpkt.exe.

Приложение 2

### Разводка кабеля связи сервера телемеханики с сервером ОИК через последовательный  интерфейс

COM-порт  сервера телемеханики                                COM-порт  сервера ОИК

Цепь              Контакт  разьема                                     Цепь                Контакт разьема

25 pin        9 pin                                                               25 pin      9 pin

Вход     RXD          3               2                                        Выход  TXD        2               3

Выход  TXD           2               3                                       Вход     RXD        3               2

Общий GND          7               5                                        Общий GND        7               5

DSR                     6               6                                           DSR                   6              6

DCD                   8                1                                           DCD                  8               1

DTR(-)              20               4                                            DTR(-)             20              4

RTS(+)                4               7                                            RTS(+)               4              7

CTS                     5               8                                           CTS                    5              8

### Разводка кабеля связи платы ISIO и сервера телемеханики через RS-232

COM-порт  сервера телемеханики                                         Порт  платы  ISIO

Цепь              Контакт  разьема                                     Цепь           Контакт разьема

25 pin        9 pin                                                                     9 pin

Вход     RXD         3               2                                        Выход  TXD               3

Выход  TXD          2               3                                       Вход     RXD               2

Общий GND          7               5                                        Общий GND              5

DSR                    6               6                                            DSR                         6

DCD                   8                1                                           DCD                        1

DTR(-)              20               4                                            DTR(-)                    4

RTS(+)                4               7                                            CTS                         8

CTS                     5               8                                            RTS(+)                    7

Приложение 3

### Примеры загрузочных файлов для различных вариантов конфигурации комплекса

### 1. Сервер ОИК связан с сервером телемеханики  через COM-порт

### 1.1. На сервере телемеханики

1.1.1. Сервер телемеханики связан с ISIO через COM1, а с сервером ОИК через COM2

c_tm_com.bat

ISIO_COM.EXE     com1     9600

ISIO_COM.EXE     com2     9600

DELTA_PC.EXE

Файл config.isi при этом имеет вид:

Адрес      Номер         Номер         Номер

ОИК         ТМ         адаптера        порта

драйвера                              ISIO

@             1             2                 0                    0

Адрес      Номер         Номер         Номер

КП           ТМ          адаптера       порта

драйвера                            ISIO

#              1             1                 0                   7

#              2             1                 0                   1

#              3             1                 0                   4

#              4             1                 0                   3

1.1.2. Сервер телемеханики связан с ISIO через модуль сопряжения PC-VME

c_tm_vme.bat

SSSCH.COM

VMEAPI.COM     /n2  /fd000  /i12 /show

ISIO_VME.EXE   isio.cfg

ISIO_COM.EXE     com1     9600

DELTA_PC.EXE

Файл config.isi при этом имеет вид:

Адрес      Номер         Номер         Номер

ОИК         ТМ         адаптера        порта

драйвера                              ISIO

@             1             1                 0                    0

Адрес      Номер        Номер         Номер

КП           ТМ         адаптера       порта

драйвера                            ISIO

#              1            11                0                   0

#              2            11                0                   1

#              3            11                1                   0

#              4            11                1                   2

Файл isio.cfg имеет вид:

BOARD 2

ISIO 0 960000

7 TRM REC BAUD38400  T_OUT1000 NCR

0 GR_KP BAUD4800 T_OUT500

1 GR_KP BAUD4800 T_OUT500

ISIO 1 940000

0 GR_KP BAUD4800 T_OUT500

2 GR_KP BAUD4800 T_OUT500

### 1.2. На сервере ОИК

c_oik.bat

PRE_DISP.COM

SSSCH.COM

ISIO_COM.EXE     com1     9600

DELTA_DR.EXE   *  0

TM_KRNL.EXE         s

SERVER.EXE       oikn  magazin  tm  special  >nul

### 2. Сервер ОИК связан с сервером телемеханики  через локальную сеть

### 2.1. На сервере телемеханики

2.1.1. Сервер телемеханики связан с ISIO через COM3

s_tm_com.bat

IPX.EXE

ISIO_COM.EXE     com3     9600

IPXTMPKT.EXE

DELTA_PC.EXE

Файл config.isi при этом имеет вид:

Адрес      Номер         Номер         Номер

ОИК         ТМ         адаптера        порта

драйвера                              ISIO

@             1             13                 5                    0

Адрес      Номер         Номер         Номер

КП           ТМ          адаптера       порта

драйвера                            ISIO

#              1             3                 0                   4

#              2             3                 0                   4

#              3             3                 0                   4

Файл ipxtmpkt.cfg при этом имеет вид:

005: 00515357:00.00.01.01.19.9B

001: 00000000:00103488FAAA      //  сервер телемеханики

2.1.2. Сервер телемеханики связан с ISIO через модуль сопряжения PC-VME

s_tm_vme.bat

IPX.EXE

SSSCH.COM

VMEAPI.COM      /n1  /fd000  /i12

ISIO_VME.EXE    isio1.cfg

IPXTMPKT.EXE

DELTA_PC.EXE

Файл config.isi при этом имеет вид:

Адрес      Номер         Номер         Номер

ОИК         ТМ         адаптера        порта

драйвера                              ISIO

@             1             13                 5                    0

Адрес      Номер         Номер         Номер

КП           ТМ          адаптера       порта

драйвера                            ISIO

#              1            10                0                   6

#              2            10                0                   6

#              3            10                0                   6

Файл isio1.cfg имеет вид:

BOARD 1

ISIO 0 960000

6 GR_KP BAUD4800 T_OUT500

STOP

Файл ipxtmpkt.cfg  при этом имеет вид:

005: 00515357:00.00.01.01.19.9B   // сервер ОИК

001: 00000000:00103488FAAA

### 2.2. На сервере ОИК

s_oik.bat

IPX.EXE

PRE_DISP.COM

SSSCH.COM

IPXTMPKT.EXE

DELTA_DR.EXE   13.1.0  0

TM_KRNL.EXE         s

SERVER.EXE       oikn  magazin  tm  special  >nul

Файл ipxtmpkt.cfg при этом имеет вид:

005: 00515357:00.00.01.01.19.9B   // сервер ОИК

001: 00000000:00103488FAAA     //  сервер телемеханики

### 3. Сервер ОИК связан с сервером телемеханики  через ISIO

### 3.1. На сервере телемеханики

1.1.1. Сервер телемеханики связан с ISIO через COM2

i_tm_com.bat

ISIO_COM.EXE     com2     4800       is_com1.bin

DELTA_PC.EXE

Файл config.isi при этом имеет вид:

Адрес      Номер         Номер         Номер

ОИК         ТМ         адаптера        порта

драйвера                              ISIO

@             1             2                 0                    32        //  порт ISIO N3

Адрес      Номер         Номер         Номер

КП           ТМ          адаптера       порта

драйвера                            ISIO

#              1             2                 0                   2

#              2             2                 0                   1

#              3             2                 0                   0

При подготовке файла конфигурации is_com.bin был использован текстовый файл is_com.icf  следующего вида:

0 GR_KP   BAUD200   T_OUT500  TRANZ_OUT

1 GR_KP   BAUD100   T_OUT500  TRANZ_OUT

2 GR_KP   BAUD300   T_OUT500  TRANZ_OUT

7 TRANZ  BAUT4800  T_OUT500  TRANZ_IN

3 TRANZ  BAUT2400

### 3.2. На сервере ОИК

i_oik.bat

PRE_DISP.COM

SSSCH.COM

ISIO_COM.EXE     com1     2400

DELTA_DR.EXE   1.0.3  0

TM_KRNL.EXE         s

SERVER.EXH       oikn  magazin  tm  special  >nul

Структурная схема распределения портов платы ISIO-2 будет иметь вид:

к КП Гранит N3               0                     4

к КП Гранит N2               1                     5

ISIO-2

к КП Гранит N1              2                      6

к серверу  ОИК               3                      7          к  серверу  телемеханики

Приложение 4

### Технология подготовки программы для прошивки в ПЗУ ISIO-2

В ПЗУ платы ISIO-2 прошивается программа обработки информации ввода-вывода по каналам, а также описание конфигурации платы, т.е. соответствие номеров портов и типов протоколов.  ПЗУ платы состоит из двух микросхем, устанавливаемых на плату одна над другой. Первая микросхема с четными байтами программы устанавливается сверху, а с нечетными (вторая) - снизу.

Для подготовки файлов прошивки в ПЗУ используется программа makerom.exe. Команда DOS при  подготовке файлов прошивки для варианта применения платы ISIO-2 в каркасе VME имеет  вид:

MAKEROM ~<outname>  romldr  d_duscc

где  <outname> - имя файла для прошивки в ПЗУ ISIO-2 (не более 7 символов);

romldr        - файл программы загрузчика ISIO-2;

d_duscc       - файл основной программы ISIO-2;

Команда DOS при  подготовке  файлов прошивки для локального варианта применения платы ISIO-2 имеет вид:

MAKEROM ~<outname>  romldr  duscc config.bin

где  <outname> - имя файла для прошивки в ПЗУ ISIO-2 (не более 7 символов);

romldr        - файл программы загрузчика ISIO-2;

duscc           - файл основной программы ISIO-2;

config.bin    - двоичный файл с описанием конфигурации платы ISIO-2.

Программа makerom.exe формирует три выходных файла:

<outname>.rom   - загрузочный файл программы ISIO-2 (используется для контроля

разработчиком);

<outname>1.rom - файл прошивки микросхемы N1 (с четныви байтами программы);

<outname>2.rom - файл прошивки микросхемы N2 (с нечетныви байтами программы);

Файл config.bin описания конфигурации  платы ISIO-2 используется как для прошивки ПЗУ, так и при  запуске драйвера isio_com.exe. Он готовится с помощью программы isioconf.exe. Команда DOS для подготовки файла конфигурации config.bin имеет вид:

ISIOCONF   config.icf

где  config.icf  -  текстовый файл с описанием конфигурации платы ISIO-2. Файл должен

иметь расширение  icf,  а имя может быть произвольным. Описание фай-

ла приведено в п.7 приложения 1.

В результате работы программы формируется файл config.bin с именем, совпадающим с  именем входного файла, и расширением имени - bin.

Файлы  romldr, duscc и  d_duscc содержат коды процессора Motorolla MC68010 и могут обновляться для добавления новых протоколов и функций, выполняемых ПО платы ISIO-2. В частности может быть использован файл bussmall, усеченное ПО которого может быть записано на микросхему ПЗУ обьемом 256 Кбит. ПО файла bussmall расчитано на шинный вариант применения ISIO.