ООО "НТК Интерфейс"

Микропроцессорный контроллер

внутриблочной магистрали КП «ГРАНИТ»

“КВМ-МИКРО”

Техническое описание

Инструкция по эксплуатации

Екатеринбург

### Приложение 4: Описание расширенного протокола обмена информацией

5.1 Описание пакета дополнительного набора

5.1.1 “КВМ-Микро" способен поддерживать расширенный протокол обмена информацией с ПУ телекомплекса "Гранит", если ПУ построен на базе сервера ОИК- Диспетчер (разработка ООО “НТК Интерфейс" г. Екатеринбург). Расширенный протокол включает в себя весь набор пакетов основного протокола, а также набор дополнительных пакетов, описание которых приведено ниже.

Пакеты дополнительного набора формируются по тем же общим правилам, что и пакеты основного набора: начало и конец пакета выделяется кодом ФЛАГ, во внутреннюю часть пакета вставляются бит-стаффинги, по одному алгоритму подсчитывается код циклического контроля пакета.

5.1.2 Признаком пакета дополнительного набора является наличие двоичного кода 1111 в старшей тетраде второго байта пакета, как это показано на рисунке 5.1. Тип пакета дополнительного набора, определяющий его назначение, длину и структуру, представляет собой 16-разрядный двоичный код, расположенный в третьем и четвертом байтах пакета. В двух последний байтах пакета содержится код циклического контроля. Количество байт информационной части пакета дополнительного набора (N) может колебаться в пределах от шести до 25.

- Начало пакета дополнительного набора

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 1111.хххх |  | xxxx.xxxx | хxxx.xxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГ | Номер КП | ППДН | TAG | Тип пакета |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |

Продолжение пакета дополнительного набора

| хххх.хххх | . . . | хххх.хххх | хххх.хххх |  | хххх.хххх | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый байт пакета | . . . | Последний байт пакета | Код циклического контроля |  |  | ФЛАГ |
| 5 | . . . | N-2 | N-1 | N |  |  |

ППДН – признак пакета дополнительного набора;

TAG – код, используемый в ПУ для контроля приема и передачи пакетов.

Рисунок 5.1

На последующих рисунках, раскрывающих структуру различных пакетов, флаги и байты, содержащие номер КП (первый байт), признак пакета дополнительного набора (второй байт) и код циклического контроля (два последних байта),  изображаться не будут.

5.1.3 В младшей тетраде второго байта пакета содержится код TAG, который используется ПУ для контроля приема и передачи пакетов. “КВМ-Микро" не контролирует код TAG в принимаемых из ПУ пакетах. Формирование кода TAG в передаваемых пакетах производится в “КВМ-Микро" следующим образом:

- если пакет формируется по инициативе КП, то код TAG берется из специального 4-разрядного счетчика инициативных посылок, который наращивается по окончании формирования каждого такого пакета;

- если пакет формируется как ответ на прием некоего пакета из ПУ, то код TAG берется из соответствующего поля TAG принятого пакета.

5.2 Пакеты дополнительного набора, передаваемые из ПУ в КП

5.2.1 Из ПУ в КП передаются следующие пакеты дополнительного набора:

- установка режима ТС;

- установка режима обработки ТИИ;

- рестарт;

- установка времени;

- коррекция времени;

- запрос времени;

- запрос версии программного обеспечения;

- квитанция ТС;

- квитанция счетчика "Альфа";

- запрос из архива ТС;

- запрос из архива ТУ.

5.2.2 Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА КП посылается в КП для изменения режима работы системы телесигнализации КП. Структура пакета приведена на рисунке 5.2. Режим задается битами N и U пятого байта пакета. Остальные биты указанного байта игнорируются. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять байт, то эти дополнительные байты также игнорируются.

Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА КП

| 1000.0000 | 0100.0000 | хххх.UNLK |
| --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Режим ТС |
| 3 | 4 | 5 |

- K – признак отключения контроля дребезга ТС и контроля сдвига ТИТ;

- L – признак перехода на режим с ведущим ЛУ0;

- U – признак формирования упакованных пакетов ТС;

- N – признак формирования пакетов ТС со временем.

Рисунок 5.2

Если в полученном пакете бит N задан равным единице, то система телесигнализации КП переходит в режим формирования НЕУПАКОВАННЫХ пакетов ТС дополнительного набора. Если задан равным единице бит U, то устанавливается режим формирования УПАКОВАННЫХ пакетов ТС дополнительного набора. Режимы работы, задаваемые битами N и U, являются взаимоисключающими. Поэтому, если в принятом пакете оба указанных бита равны единице, то система телесигнализации переходит в режим формирования УПАКОВАННЫХ пакетов ТС. Структура пакетов ТС дополнительного набора (инициативных пакетов ТС с меткой времени) приведена ниже. Если в полученном пакете бит L задан равным единице, то КП переходит на режим работы с ведущим ЛУ0. Выдаваемая в каналы ЛУ1 и СОМ-порта информация дублируется с канала ЛУ0. Если в полученном пакете бит K задан равным единице, то отключается контроль дребезга ТС и контроль сдвига в посылках ТИТ. Если биты K, L, N и U равны нулю, то система телесигнализации переходит в исходное состояние – в режим формирования пакетов ТС основного набора.

В ответ на прием пакета УСТАНОВКА РЕЖИМА КП в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

После установки режима формирования пакетов ТС дополнительного набора система телесигнализации продолжает реагировать на прием из ПУ команд ВФА ТС. В ответ на прием этой команды в ПУ передаются пакеты ТС основного набора. От каждого блока ТС КП "Гранит", передается один пакет, не требующий квитанции.

П р и м е ч а н и е - После включения питания “КВМ-Микро" работает в режиме формирования пакетов ТС основного набора.

5.2.3 Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА обработки ТИИ посылается в КП для изменения режима работы блока интегральных телеизмерений. Структура пакета приведена на рисунке 5.3. Адрес блока (АФБ) задается в младшей тетраде пятого байта, а режим работы блока в шестом байте пакета. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает шесть байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА обработки ТИИ

| 1000.0001 | 0100.0000 | 0000.хххх | R000.0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | АФБ | Режим ТИИ |
| 3 | 4 | 5 | 6 |

- АФБ – адрес ТИИ, заданный при конфигурации;

- R=0 - режим формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора;

- R=1 - режим формирования 32-разрядных пакетов ТИ дополнительного набора.

Рисунок 5.3

Если код режима равен 10000000 (80H), то блок переходит в режим формирования 32-разрядных пакетов ТИ дополнительного набора. Структура пакета (инициативного пакета ТИ с меткой времени) приведена ниже. Если код режима равен нулю, то блок переходит в режим формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора. При любом другом коде режима в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

Блок, перешедший в режим формирования пакетов ТИ дополнительного набора, не реагирует на прием из ПУ команды ВФА ТИ.

После установки нового режима обработки ТИИ в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

П р и м е ч а н и е - После включения питания “КВМ-Микро" все блоки системы интегральных телеизмерений КП работают в режиме формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора.

5.2.4 Пакет РЕСТАРТ посылается в КП в исключительных ситуациях (при возникновении каких-либо несоответствий в работе КП установленному алгоритму) с целью попытки восстановления правильной работы КП путем его перезапуска. Структура пакета приведена на рисунке 5.4. В пятом байте пакета передается код рестарта, который может принимать значения три или четыре. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

Пакет РЕСТАРТ

| 0000.0111 | 0100.0010 | 0000.0RRR |
| --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Код рестарта |
| 3 | 4 | 5 |

- RRR=011 – полный рестарт;

- RRR=100 – частичный рестарт.

##### Рисунок 5.4

Если код рестарта равен четырем, то выполняется рестарт с сохранением текущих режимов работы “КВМ-Микро" (режимов работы системы телесигнализации и блоков интегральных телеизмерений). Если код рестарта равен трем, то выполняется рестарт с установкой режимов работы по умолчанию. Если код рестарта отличается от указанных значений, то в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ в ПУ не передается.

5.2.5 Пакет УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ посылается в КП для установки нового значения текущего времени КП. Структура пакета приведена на рисунке 5.5. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает девять байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

Время в пакете задается  в формате Unix в виде 5-байтного кода с точностью до одной сотой доли секунды. В байтах с пятого по восьмой содержится 32-разрядное двоичное число секунд текущего времени. В девятом байте содержатся доли секунды.

Время в формате Unix задается относительно ноля часов 1 января 1970 г.

После приема пакета производится проверка девятого байта, значение кода в котором не должно превышать 99. Если это условие не выполняется, то установка времени не производится и в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. При положительном результате проверки начинается процесс записи нового значения текущего времени в микросхему часов БЦП. По окончании процесса в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

Пакет УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

| 0000.0000 | 0100.0010 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Секунды (32-разряда) |  |  |  | Десятки милли- секунд |
|  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…24 |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

##### Рисунок 5.5

5.2.6 Пакет КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ посылается в КП для коррекции ранее установленного текущего времени КП. Структура пакета приведена на рисунке 5.6. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

Пакет КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ

| 0000.0100 | 0100.0010 | хххх.хххх |
| --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Величина коррекции (секунды) |
| 3 | 4 | 5 |

Рисунок 5.6

Величина коррекции задается в пятом байте пакета и представляет собой положительное или отрицательное число (в дополнительном коде), на которое должен быть увеличен или уменьшен счетчик секунд текущего времени контроллера.

После коррекции счетчика секунд (счетчик сотых долей секунды при этом не изменяется) начинается процесс записи нового значения текущего времени в микросхему часов БЦП. По окончании процесса в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

5.2.7 Пакет ЗАПРОС ВРЕМЕНИ посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ пакета ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ. Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 5.7. В ответ КП посылает в ПУ пакет с текущим временем, структура которого приведена ниже.

5.2.8 Пакет ЗАПРОС ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ номера версии программного обеспечения “КВМ-Микро". Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 5.8. В ответ КП посылает в ПУ пакет с номером версии программного обеспечения, структура которого приведена ниже.

Пакет ЗАПРОС ВРЕМЕНИ

| 0000.0001 | 0100.0010 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

##### Рисунок 5.7

Пакет ЗАПРОС ВЕРСИИ ПО

| 0000.0011 | 0100.0010 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

Рисунок 5.8

5.2.9 Пакет КВИТАНЦИЯ ТС посылается в КП в ответ на прием из КП пакета ТС с меткой времениЕсли ПУ принял из КП УПАКОВАННЫЙ пакет ТС, то пакет КВИТАНЦИЯ имеет структуру, приведенную на рисунке 5.10.

Пакет КВИТАНЦИЯ НА УПАКОВАННУЮ ПОСЫЛКУ ТС

| 0000.0001 | 0100.1111 | LLLL.LLLL | HHHH.HHHH |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Номер посылки |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 |

- LLLLLLLLL – младший байт номера посылки;

- HHHHHHHH – старший байт номера посылки.

Рисунок 5.10

5.2.10 Пакет КВИТАНЦИЯ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА" посылается в КП в ответ на прием из КП пакета о состоянии счетчика электрической энергии "Альфа". Структура пакета КВИТАНЦИЯ приведена на рисунке 5.11. Структура пакета о состоянии счетчика электрической энергии приведена ниже.

Пакет КВИТАНЦИЯ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| 0000.0000 | 0100.1111 | 0001.0000 | NNNN.NNNN |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Признак квитанции сч. «Альфа» | Номер счетчика «Альфа» |
| 3 | 4 | 5 | 6 |

- NNNNNNNN– соответствует 8-разрядному двоичному коду, хранящемуся в энергонезависимой памяти квитируемого счетчика (поле devnum класса 33) и идентифицирующему данный счетчик.

Рисунок 5.11

5.2.11 Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ одного пакета из архива ТС. Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 5.12. Описание архива ТС приведено ниже.

Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС

| 1000.0001 | 0100.0001 | 0NNN.NNNN | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Индекс запроса |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 |

- NNNNNNN – код от нуля до 127.

Рисунок 5.12

5.2.12 Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ одного пакета из архива ТУ. Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 5.13. Описание архива ТУ приведено ниже.

Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ

| 1000.0100 | 0100.0001 | 0NNN.NNNN | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Индекс запроса |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 |

- NNNNNNN – код от нуля до 127.

Рисунок 5.13

5.3 Пакеты дополнительного набора, передаваемые из КП в ПУ

5.3.1 Из КП в ПУ передаются следующие пакеты дополнительного набора:

- инициативный пакет о режиме ТС и текущем времени;

- инициативный пакет ТС с меткой времени;

- инициативный пакет ТИ с меткой времени;

- пакет ТТ повышенной точности;

- инициативный пакет о состоянии счетчика "Альфа";

- пакет с текущим временем;

- пакет с версией программного обеспечения;

- пакет из архива ТС;

- пакет из архива ТУ;

- отрицательная квитанция;

- положительная квитанция.

5.3.2 Инициативный пакет РЕЖИМ ТС И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ посылается из КП в ПУ один раз в минуту. Структура пакета приведена на рисунке 5.14. Код режима ТС передается в пятом байте пакета и соответствует тому коду, который был принят в КП в пятом байте пакета УСТАНОВКА РЕЖИМА ТС. Информация о текущем времени КП передается в пяти байтах с седьмого по 11 и ее структура соответствует структуре текущего времени в пакете УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

После включения питания “КВМ-Микро" формирование пакета запрещено. Процесс формирования запускается после того, как из ПУ в КП поступит любой не содержащий ошибок пакет дополнительного набора за исключением пакета РЕСТАРТ КОНТРОЛЛЕРА с кодом рестарта три (т.к. при этом выполняется полный рестарт, как при включении питания).

5.3.3 Инициативный пакет ТС с меткой времени посылается из КП в ПУ при изменении состояния любого датчика телесигнализации.

Датчик телесигнализации идентифицируется с помощью АФБ, а также с помощью номера входа (канала) БТС, к которому он (датчик) подключен. Метка времени фиксирует то текущее время КП (с точностью до 50 мс), когда БТС выявил факт переключения датчика.

Пакет РЕЖИМ ТС И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

| 0000.0000 | 1001.0000 |  | хххх.Unхх | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Режим ТС | Резерв |
| 3 |  | 4 | 5 | 6 |

Продолжение пакета РЕЖИМ ТС И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

| хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | Хххх.хххх | Хххх.хххх | 0000.0000 | … | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секунды (32 разряда) |  |  |  | Десятки милли- секунд | Резерв (4 байта) |  |  |
| 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |  |  |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | 15 |

Рисунок 5.14

Пакет ТС (УПАКОВАННОГО)

| 0000.0110 | 1001.0001 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Номер посылки |  | Базовое время (с) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение пакета ТС (УПАКОВАПННОГО)

| NNNN | AAAA | FFFFFF | NN | V | HHHHHHH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3210 | 3210 | 543210 | 54 | 0 | 6543210 |
| Информация по датчику ТС |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  |

AAAA – АФБ (код от единицы до 15);

NNNNNN – номер канала ТС (код от нуля до 63);

FFFFFF – смещение времени (с) изменения состояния датчика ТС относительно базового времени (код от нуля до 59);

HHHHHHH – смещение времени (в сотых долях секунды) изменения состояния датчика ТС относительно базового времени (код от нуля до 99);

V – состояние датчика ТС (ноль или единица).

Если в пакете содержится информация по нескольким датчикам ТС (до четырех датчиков), то количество байт в пакете соответственно увеличивается.

Рисунок 5.16

5.3.4 Инициативные пакеты ТИ с меткой времени передаются из КП в ПУ сериями. В одну серию включается 16 пакетов, в которых представлена информация о состоянии 16 счетчиков число-импульсных сигналов, принадлежащих одному блоку ТИИ. В каждом пакете содержится адрес, который был присвоен блоку ТИИ при конфигурации системы интегральных телеизмерений, номер счетчика (канала) число-импульсных сигналов, значение счетчика, представленное 32-разрядным двоичным кодом, и текущее время КП, которое фиксирует (с точностью до 50 мс) момент достижения счетчиком представленного значения. Структура пакета приведена на рисунке 5.17. Пакеты в серии передаются один за другим с периодом не менее 2 с. Квитанции из ПУ на прием пакетов ТИ не передаются.

По окончании передачи одной серии следующая серия пакетов от того же блока ТИИ начинает передаваться через промежуток времени, который задается при конфигурации системы интегральных телеизмерений для каждого блока ТИИ (параметр ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ). Если при конфигурации период был задан равным нулю, то передача пакетов ТИ дополнительного набора будет невозможна.

Пакет ТИ

| 0000.0011 | 1001.0001 | 0000.хххх | 0000.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | АФБ | Номер канала ТИ | Секунды (32 разряда) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение пакета ТИ

| 0ххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | Хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Десятки милли- секунд | Состояние счетчика (32 разряда) |  |  |  |
|  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Рисунок 5.17

5.3.5 Пакеты ТТ повышенной точности предназначены для передачи в ПУ результатов измерения величин аналоговых сигналов, выполняемых блоками текущих телеизмерений с повышенным классом точности. Структура пакета приведена на рисунке 5.18.

В одном пакете передаются результаты восьми измерений. Каждый результат представляет собой двухбайтное число со знаком. Младшие разряды числа располагаются в первом  из двух байтов (с меньшим номером), знак и старшие разряды числа располагаются во втором байте (с большим номером). На рисунке вес разрядов числа обозначен шестнадцатеричными цифрами 0…E, знак числа обозначен символом S. Положительные числа, знаковый бит которых равен нулю, представляются в прямом двоичном коде и могут принимать значения от нуля до 32767. Отрицательные числа, знаковый бит которых равен единице, представляются в дополнительном коде и могут принимать значения от минус 32768 до минус 1.

В ПУ полученная информация идентифицируется по коду АФБ и по номеру группы датчиков, если к блоку, выполнившему измерения, подключено больше восьми датчиков аналоговых сигналов.

# Пакет ТТ повышенной точности

| 0000.0010 | 1001.0001 | AAAA.GGGG |  | 7654.3210 | SEDC.BA98 |  | 7654.3210 | SEDC.BA98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | АФБ | № груп- пы | Результат по датчику 1 |  |  | Результат по датчику 8 |  |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 20 | 21 |

AAAA – АФБ (код от единицы до 15);

GGGG – номер группы (код от нуля до трех).

Рисунок 5.18

Пакеты ТТ повышенной точности передаются из КП в ПУ  в ответ на получение из ПУ команды ВФА ТТ, либо по инициативе самого КП. Передача пакета по инициативе КП происходит тогда, когда результаты двух соседних по времени измерений одного и того же входного сигнала стали отличаться друг от друга на величину, превышающую величину некоторого порога. Величина порога устанавливается для каждого измеряемого сигнала при конфигурации.

В ответ на передачу пакета КП должен получить из ПУ квитанцию на переданный пакет. Ожидаемая квитанция аналогична квитанции, посылаемой ПУ в ответ на получение пакета ТТ основного набора. Время ожидания квитанции задается при конфигурации. Если в течение указанного времени квитанция не будет принята, то для передачи в ПУ будет сформирован новый пакет, отражающий текущее состояние датчиков. Процесс формирования пакетов по отсчету времени ожидания квитанции будет повторяться до момента ее получения.

5.3.6 Инициативные пакеты СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА" предназначены для передачи в ПУ показаний подключенных к КП счетчиков электрической энергии "Альфа". Структура пакета приведена на рисунке 5.19.

В пакете передаются два показания ПК1 и ПК2, а также четыре интервала профиля нагрузки ПН1-ПН4 и текущее время счетчика, соответствующее времени окончания последнего интервала профиля нагрузки.

Показания считываются из зоны текущей отчетной информации счетчика "Альфа" (класс 11). ПК1 представляет значение полной энергии по тарифному блоку 1 (адресное смещение ПК1 относительно начала зоны равно нулю). ПК2 представляет значение полной энергии по тарифному блоку 2 (адресное смещение ПК2 относительно начала зоны равно 62).

Информация о профиле нагрузки считывается из зоны хранения полных данных профиля нагрузки (класс 17). При этом из всей информации, хранящейся в указанной зоне, в ПУ передаются четыре последних интервала профиля нагрузки ПН1-ПН4.

Значение текущего времени счетчика "Альфа" считывается из зоны хранения полных данных профиля нагрузки (класс 17). Значение времени считывается в виде шести байт, следующих за признаком окончания информации о профиле нагрузки. Считанное время фиксирует момент окончания последнего интервала профиля нагрузки в виде календарной даты и текущего значения часов, минут и секунд. Перед передачей в ПУ значение времени преобразуется в формат времени Unix.

Период опроса подключенных к КП счетчиков задается при конфигурации КП, но не должен превышать 5 мин. Инициативный пакет СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА" посылается в ПУ в том случае, когда в принятой от счетчика информации будут обнаружены отличия от информации, принятой и сквитированной в предыдущем цикле опроса.

В ответ на передачу пакета КП должен получить из ПУ квитанцию на переданный пакет. КП ожидает получения квитанции в течение времени, заданного при конфигурации (но не более60 с), после чего повторяет передачу в ПУ сформированного пакета. Передача сформированного пакета будет повторяться через заданное время до момента получения квитанции или до тех пор, пока не будет сформирован пакет с новыми показаниями.

Пакет СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| 0000.0101 | 1001.0001 | NNNN.NNNN | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Номер счетчика «Альфа» | П К 1 |  |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Продолжение пакета СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| xххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- |
| П К 2 |  |  |
| 9 | 10 | 11 |

Продолжение пакета СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| хххх.хххх | 00хх.хххх | хххх.хххх | 00хх.хххх | хххх.хххх | 00хх.хххх | хххх.хххх |  | 00хх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П Н 1 |  | П Н 2 |  | П Н 3 |  |  | П Н 4 |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |

Продолжение пакета СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее время счетчика в секундах (32-разряда) |  |  |  |
| 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…24 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |

NNNNNNNN– соответствует 8-разрядному двоичному коду, хранящемуся в энергонезависимой памяти квитируемого счетчика (поле devnum класса 33) и идентифицирующему данный счетчик;

ПК1 и ПК2  – 6-разрядные числа в двоично-десятичном коде. Старший десятичный разряд содержится в старшей тетраде левого байта (имеющего меньший номер). Младший десятичный разряд содержится в младшей тетраде правого байта (имеющего больший номер);

ПН1-ПН4 – 14-разрядные числа в двоичном коде. Младшие разряды содержатся в левом байте (с меньшим номером).

Рисунок 5.19

5.3.7 Пакет ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ВРЕМЕНИ. Структура пакета приведена на рисунке 5.20.

5.3.7 Пакет ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Структура пакета приведена на рисунке 5.20.

Пакет ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЕНЯ

| 0000.0000 | 1000.0010 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | 0ххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Секунды (32-разряда) |  |  |  | Десятки милли- секунд |
|  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…24 |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Рисунок 5.20

Пакет ВЕРСИЯ ПО

| 0000.0011 | 1000.0010 | Номер версии программного обеспечения и дата ее создания | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Признак конца |
| 3 | 4 | 5 . . . 19 | 20 |

- Номер версии ПО и дата ее создания представлены кодами символов ASCII в следующем виде: 20.N_DD:MM:GGGG, где

- N – номер версии;

- DD – число месяца;

- MM – номер месяца;

- GGGG – год.

- Знаком ПОДЧЕРКИВАНИЕ обозначен ПРОБЕЛ.

##### Рисунок 5.20

Пакет из архива ТС

| 1000.0001 | 1000.0001 | 0ххх.хххх | 0000.0000 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Индекс хранения |  | Секунды (32 разряда) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение пакета из архива ТС

| 0ххх.хххх | ##### NNNN | ##### AAAA | ##### 00000 | ##### V | ##### NN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Десятки милли- секунд | 3210 | 3210 | - | 0 | 54 |
|  | Информация по датчику ТС |  |  |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  |  |

AAAA – АФБ (код от единицы до 15);

NNNNNN – номер канала ТС (код от нуля до 63);

V – состояние датчика ТС (ноль или единица).

Рисунок 5.21

5.3.8 Пакет из архива ТС передается в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС. Структура пакета приведена на рисунке 5.21. Описание архива приведено ниже.

5.3.9 Пакет из архива ТУ передается в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ. Структура пакета приведена на рисунке 5.22. Описание архива приведено ниже.

Пакет из архива ТУ

| 1000.0100 | 1000.0001 | 0ххх.хххх | 0000.0000 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Индекс хранения |  | Секунды (32 разряда) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение пакета из архива ТУ

| 0ххх.хххх | 0000.AAAA | 000G.GGGG | 0000.NNNN | 0000.000V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Десятки милли- секунд | Команда ТУ |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

AAAA – АФБ  ТУ (код от единицы до 15);

GGGGG – номер группы (код от единицы до 16);

NNNN - номер объекта (код от единицы до 8);

V – код команды (единица – включить, ноль – отключить).

Рисунок 5.22

5.3.10 Пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета дополнительного набора, если “КВМ-Микро" не распознал тип принятого пакета или обнаружил ошибку в формате пакета. Пакет передается также в ответ на прием пакетов ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС или ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ при отсутствии информации в соответствующем архиве. Структура пакета ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ приведена на рисунке 5.23.

Пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ

| 1111.1111 | 1000.1111 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

Рисунок 5.23

5.3.11 Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета дополнительного набора, если принятый пакет распознан, не содержит ошибки и не предполагает передачи специального ответного пакета. Структура пакета приведена на рисунке 5.24.

П р и м е ч а н и е - Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ не передается, если из ПУ принят пакет КВИТАНЦИЯ ТС или КВИТАНЦИЯ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА".

Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ

| 1111.1110 | 1000.1111 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

Рисунок 5.24

5.4 Описание архивов ТС и ТУ

5.4.1 Архивы ТС и ТУ располагаются в ОЗУ БЦП.

В архив ТС заносится информация об изменении состояния датчиков телесигнализации. В каждой записи архива хранится информация о переключении одного датчика: текущее время КП, соответствующее моменту переключения датчика, адрес датчика, передставленный в виде АФБ и номера канала ТС, и значение состояния датчика после переключения. Записи в архив ТС заносятся при любом режиме работы системы телесигнализации.

В архив ТУ заносятся команды телеуправления, принимаемые из ПУ. В каждой записи архива хранится информация об одной принятой команде: текущее время КП, соответствующее моменту приема команды, адрес объекта управления, представленный в виде АФБ, номера группы и номера объекта, и код команды управления (включить или отключить).

5.4.2 Архивы ТС и ТУ рассчитаны на хранение 128 записей. Под каждую запись архива выделяется некоторое количество ячеек памяти ОЗУ БЦП. Группе ячеек ОЗУ, предназначенных для хранения одной записи, присваивается адрес, называемый индексом хранения и представляющий собой число от нуля до 127.

Заполнение архива после включения питания “КВМ-Микро" начинается со старших адресов. Первая запись заносится в архив по адресу 127, вторая запись - по адресу 126. Запись с порядковым номером 128 заносится в архив по адресу ноль (имеет индекс хранения равный нулю).

Архивы ТС и ТУ имеют кольцевую организацию. Такая организация предполагает, что после заполнения архива новые записи будут заносится в архив на место наиболее старых записей. Например, запись с порядковым номером 129 будет занесена в архив на место записи с порядковым номером один, т.е. индекс хранения этой записи будет равнен 127.

5.4.3 Считывание записей из архива ТС или ТУ производится при получении из ПУ команд ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС (см. рисунок 3.12) или ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ (см. рисунок 3.13) соответственно. Обращение к архиву является адресным - в пятом и шестом байтах команды ЗАПРОС содержится относительный адрес записи, называемый индексом запроса и указывающий на то, какая из записей архива должна быть послана в ПУ в ответ на принятую команду. Индекс запроса задается относительно индекса хранения самой последней (самой свежей по времени) записи архива. Индекс запроса равный нулю указывает на эту последнюю запись. Индекс запроса равный единице указывает на предпоследнюю (более ранюю) запись архива и т.д.

Если архив пуст (сразу после включения питания “КВМ-Микро" архив не содержит ни одной записи), то в ответ на команду ЗАПРОС с любым индексом в ПУ посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. Если архив заполнен частично (после включения питания в архив было занесено не более 127 записей) и КП принял команду ЗАПРОС с индексом равным или превышающим количество хранящихся в архиве записей, то в ПУ также посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. После заполнения архива максимальным числом записей считывание самой старой записи архива, индекс запроса которой равен 127, становится невозможным (в ПУ посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ). Таким образом, максимальное число доступных для считывания записей архива составляет 127.

5.4.4 При подготовке для передачи в ПУ пакета с записью из архива ТС (см. рисунок 3.21) или из архива ТУ (см. рисунок 5.22) в пятый байт пакета заносится индекс хранения считанной из архива записи. Индекс хранения передается для того, чтобы в ПУ можно было проконтролировать соответствие переданного в КП индекса запроса принятому из КП индексу хранения.

ПУ всегда начинает считывание записей архива с последней записи, посылая в КП запрос с индексом ноль. Получив в ответ пакет с записью, ПУ запоминает индекс хранения этой записи. Для считывания последующих записей ПУ при каждом запросе увеличивает индекс запроса на единицу. При получении ответа ПУ проверяет, что индекс хранения считываемых записей также увеличивается на единицу от записи к записи (при этом допускается, что после индекса хранения 127 может следовать индекс хранения ноль). Если принятый индекс хранения окажется меньше ожидаемого, то это значит, что между двумя последними обращениями к архиву произошло пополнение архива одной или несколькими новыми записями и в ответе пришла уже ранее считанная запись. Если принятый индекс отличается от ожидаемого на единицу, то архив пополнился одной записью. Если отличие составляет две единицы, то архив пополнился двумя записями и т.д. Чтобы сохранить последовательность считывания записей из архива, ПУ, при очередном запросе, производит коррекцию индекса запроса, увеличивая его на соответствующее число единиц.

### Приложение 5: Краткие сведения по счетчику АЛЬФА

Счетчик АЛЬФА позволяет регистрировать потребление активной и реактивной составляющей электроэнергии одного фидера. Счетчик позволяет с установленной дискретностью по времени фиксировать шесть различных параметров и записывать их в собственный архив. Дискретность замеров устанавливается при настройке счетчика и при эксплуатации не меняется. В качестве фиксируемых параметров приняты:

- показание прибора учета соответствующее  "принятой" по фидеру активной энергии - Р1;

- показание прибора учета соответствующее "отпущенной" по фидеру активной энергии - Р2;

- четыре усредненных значения реактивной мощности на промежутке времени, равном периоду записи в архив - Q1, Q2, Q3, Q4,. Каждое из Qi, соответствует одному из квадрантов на плоскости Q.

Данные из архива можно считывать через порт RS-232 на всевозможные внешние устройства. Одним из таких устройств служит контроллер КП Гранита – "КВМ-Микро", который в свою очередь по телемеханическому каналу ретранслирует принятую от счетчика АЛЬФА информацию в ОИК-Диспетчер. Период опроса счетчика АЛЬФА прошивается в конфигурации контроллера "КВМ-Микро".

В ОИК Диспетчер всегда ретранслируются последние записанные в архив параметры Р1 и Р2. Комбинацию ретранслируемых параметров Qi можно настраивать при настройке счетчика АЛЬФА. Допустимы следующие варианты:

- последние из записанных в архив Q1, Q2, Q3, Q4,;

- два последних временных среза в архиве для любой из пар Qi;

- четыре последних временных среза в архиве для одного из Qi.

Параметры Р1 и Р2 передаются в масштабированном виде (целая часть значения отделяется от дробной указанием количества разрядов дробной части – положение точки). Параметры Qi передаются в виде целого числа равного количеству импульсов счетчика за период опроса счетчика, т.е. без учета масштабов.

При описании счетчика в источниках телеметрии ОИК-Диспетчер номер счетчика задается в диапазоне от 1 до 255, а смещение показаний Qi назад во времени. Большему индексу Qi соответствует большее смещение.