ООО "НТК Интерфейс"

Микропроцессорный контроллер

внутриблочной магистрали КП «ГРАНИТ»

“КВМ-МИКРО”

Техническое описание

Инструкция по эксплуатации

Екатеринбург

### Введение

Данный документ содержит описание и сведения по настройке микропроцессорного контроллера КВМ-Микро, предназначенного для модернизации аппаратуры контролируемых пунктов типа «Гранит», производства  предприятия «Промавтоматика», г. Житомир.

Контроллер разработан на предприятии ООО "НТК Интерфейс" г. Екатеринбурга.

### Содержание

Введение	2

Содержание	2

1.	Назначение	3

2.	Технические характеристики	3

3.	Устройство и работа изделия	3

4.	Указание мер безопасности	7

5.	Порядок установки	8

6.	Подготовка к работе	8

7.	Техническое обслуживание	8

8.	Маркировка и упаковка	8

9.	Правила хранения и транспортировки	9

10.	Наши адреса и телефоны	9

Приложение 1: Схема электрическая принципиальная	11

Приложение 2: Схема размещения элементов	11

Приложение 3: Доработка блока КС59.10-1	12

Приложение 4: Описание расширенного протокола обмена информацией	13

Приложение 5: Краткие сведения по счетчику АЛЬФА	28

### Назначение

Контроллер КВМ-Микро предназначен для замены блока КС59.10-2 (КВМ-12) КП «Гранит» с целью улучшения характеристик КП и придания ему дополнительной функциональности, отсутствующей у штатного изделия. Установка КВМ-Микро не требует изменений в монтаже КП. Основное назначение контроллера – работа в составе КП, поэтому нецелесообразно его использование в блок-каркасах ПУ и каркасах вывода  ТС на щит. Также в текущей версии нет поддержки магистрального канала через ЛУ-ретранслятор. Также не поддерживается возможность задания дополнительного номера КП для второго (резервного) линейного узла Лу0-2.

### Технические характеристики

Контроллер КВМ-Микро обеспечивает, с одной стороны, обмен данными по внутриблочной магистрали со штатными модулями, установленными в блок-каркас, в соответствии со спецификацией на КП. С другой стороны он обеспечивает обмен данными с ПУ через два штатных линейных узла Лу0 одновременно и независимо. Кроме этого, контроллер имеет асинхронный порт RS-232(RS-485), работающий на скоростях от 100 до 38400 бод, назначение которого может меняться, в зависимости от потребностей заказчика. Это может быть третий скоростной канал для подключения ПУ,  или канал для связи с различным оборудованием, например счётчиками электроэнергии типа  АББ «Альфа».

Кроме всех функций штатного контроллера, КВМ-Микро обеспечивает:

- архив ТС на 128 переключений с привязкой ко времени с точностью до 10 мс, сохраняемый при пропадании питания на КП;

- архив ТУ на 128 переключений с привязкой ко времени с точностью до 10 мс, сохраняемый при пропадании питания на КП;

- расширение разрядности счетчика ТИИ до 32 бит;

- расчет ТИТ на основании замеров ТИИ;

- установка и коррекция времени контроллера из “центра”;

- спорадическая передача изменившихся ТС с меткой времени;

- опрос по цифровым входам приборов учета типа «Альфа» производства “АББ Метроника» и передача показаний прибора и профиля нагрузки по каналу связи.

Для реализации дополнительных функций был разработан расширенный протокол обмена между ПУ и КП. Более подробное описание дополнительных функций и расширенного протокола работы содержится в приложении 4..

Контроллер устанавливается на место блока КС59.10-2 (КВМ-12) и потребляет от источника питания ток не более 250 ма.

### Устройство и работа изделия

Конторллер КВМ-Микро имеет двухпроцессорную архитектуру и состоит из следующих основных узлов: центрального процессора(ЦП) Intel 80С188 – DD5, периферийного процессора(ПП) Atmel 89C55 – DD11, часов реального времени Dallas DS1685 – DD1, программируемой логической матрицы(ПЛМ) Altera EPF8282ATC-100 – DD4, статической оперативной памяти объёмом 128К – DD2, постоянной памяти объёмом 128К – DD3, интерфейса RS-232(485) c гальванической развязкой – DD12,DD13,DD21,DD22, супервизора питания – DD10, батареи резервного питания CR2032 – BAT1, схем согласования уровней сигналов КМОП-12в и ТТЛ-5в – DD14, DD15, DD16, DD17, DD18, DD20 , системного генератора 12мГц – ZQ1, стабилизаторов питания – DA1,DA2 (см. схему прил. 1).

Периферийный процессор предназначен для организации обмена по внутриблочной магистрали(ВБ) и через RS-232. Принятые по внутриблочной магистрали пакеты, ПП передаёт центральному процессору для дальнейшей обработки. Центральный процессор ведёт сбор и обработку данных, ведение архивов, поддерживает обмен с ПУ и с внешними устройствами. Пакеты, готовые для отправки, ЦП передаёт ПП. Программируемая логическая матрица реализует функции связи всех узлов контроллера, заменяя около двух десятков микросхем малой степени интеграции.

После включения питания, ПП производит программирование  ПЛМ, после чего снимает сигнал сброса с ЦП, позволяя ему начать работу. В зависимости от положения переключателя SB3, ЦП,  либо сразу начинает работать по основной программе, либо предварительно  проводит тестирование основных узлов контроллера – памяти и таймера. Перед началом работы, ЦП проверяет оперативную память на наличие конфигурации, которая могла быть загружена ранее, а также достоверных архивов ТС и ТУ. Если конфигурации не обнаружено, контроллер начинает функционировать как штатный контроллер КП Гранит. Переход  контроллера в раширенный режим работы происходит по команде от ПУ.

Основное отличие КВМ-Микро от штатного контроллера КП Гранит при работе с внутриблочной магистралью состоит в том, что сканирование блоков, установленных в каркас, происходит непрерывно и независимо от готовности Лу0 на передачу. Это позволяет фиксировать в архиве изменения ТС с максимальным для пропускной способности ВБ разрешением по времени порядка единиц миллисекунд. Квитирование принятой информации происходит  немедленно после получения, не дожидаясь отправки на ПУ. Таким образом, приём информации от функциональных блоков(ФБ) и доставка её на ПУ, это два совершенно отдельных процесса. Это, кстати, позволило избавиться от такого распространённого явления, как сдвиг информации в посылках ТИТ.

Контроллер КВМ-Микро имеет в качестве устройства индикации четыре светодиода, расположенные на передней планке. В режиме тестирования на них отображается процесс прохождения тестов и возможные ошибки. В режиме работы по основной программе на верхнем светодиоде отображается готовность Лу0-1, на втором сверху –готовность Лу0-2, на третьем – готовность СОМ-порта, а четвёртый индицирует состояние батарейки резервного питания, если горит – норма, если погашен – батарейку пора менять..

Контроллер КВМ-Микро имеет в качестве устройства управления несколько перемычек на плате, тумблер  SW3 и кнопку SB1 на передней панели. Тумблер предназначен для переключения режима работы  контроллера – работа – тумблер вверх, предварительное тестирование – тумблер вниз. Кнопка служит для ручного сброса контроллера. Перемычка Е4 служит для отключения батарейки резервного питания во время транспортировки и хранения контроллера. Рабочее положение Е4 - установлена. Перемычки Е6,Е7,Е10 – технологические. Рабочее положение – сняты. Перемычка Е5 – также технологическая. Рабочее положение – установлена. Перемычки Е12..Е15 – режимные. Е12,Е13 – зарезервированы, их рабочее положение – сняты. Е14,Е15 предназначены для фильтрации посылок расширенного протокола соответственно в Лу0-1 и Лу0-2. Установленная перемычка означает, что в соответствующий линейный узел не будут отправляться посылки, отличающиеся от стандартного протокола «Гранит». Рабочее положение – сняты.  Перемычки Е8,Е9 предназначены для выбора источника питания для интерфейсного узла RS-232(485). В положении 2-3 они обеспечивают питание узла от источника питания контроллера, не обеспечивая гальванической развязки. В положении 1-2 питание подаётся от отдельного стабилизатора DA2, на который, в свою очередь, можно подать питание от гальванически изолированного источника +12в блок-каркаса через контакты колодки Х17. +12в необходимо подать на контакт D7, а –12в – на контакт D8. Перемычка Е11 позволяет переключиться между интерфейсами RS-232 и 485. В положении 1-2 приём будет вестись через RS-232, а в положении 2-3 –  через RS-485.

Описание режима тестирования контроллера

Тестовый режим контроллера "КВМ-Микро" включается после включения     питания контроллера или при нажатии кнопки  "Рестарт",  если  тумблер    "Тест" находится в положении "ТСТ" (в нижнем положении).

Тест разбит на 4 этапа. Этапы тестирования и результаты тестирования    отображаются с помощью лампочек на передней панели контроллера. Общая    продолжительность теста составляет 2-3 минуты.

При успешном завершении каждого из этапов теста трижды  загораются    все четыре лампочки с периодом около 1 сек.

При успешном завершении теста в целом, загораются все четыре лампочки на время около 1 сек и контроллер переходит в основной режим работы с использованием основного и периферийного процессора (режим 2).

При обнаружении ошибки в ходе тестирования будет моргать постоянная комбинация лампочек, определяющая код ошибки. Младшим разрядом    двоичной комбинации при чтении кода ошибки является верхняя лампочка    контроллера - "Готовность ЛУ0".

1 этап тестирования - контроль лампочек и процессора

На этом этапе последовательно (по одной) загорается каждая из лампочек на время около одной секунды, что контролируется визуально.        Контроль процессора проходит мгновенно. Возможный код ошибки при    контроле процессора - 14.

2 этап - чтение и запись в память

Проверяются младшие 64 кбайта памяти. Старшие 64 кбайта не тестируютя - в них хранятся контрольные суммы  конфигурации  контроллера  и архивы. Тестируемая память разбивается на 16 сегмента по 4 кбайта. По    ходу теста высвечивается номер тестируемого сегмента (счет с нуля).    Возможный код ошибки при контроле памяти - 1.

3 этап - адресный тест памяти

Проверяется также младшие 64 кбайта памяти, которая условно разбивается на 16 сегментов. По ходу теста высвечивается номер тестируемого сегмента. Тест проходит быстрее предыдущего. Возможный код ошибки при контроле адресации к памяти - 2.

4 этап - тест часов реального времени

Тест часов реального времени разбит на две стадии:

- на первой стадии проверяется переход в ноль счетчика  секунд на    отрезке времени не более одной минуты. Визуально тест сопровождается    перемежающимся миганием пары лампочек 1 и 3 с парой 2 и 4. Возможный    код ошибки на первой стадии теста - 3.

- на второй стадиии теста проверяется равномерность нарастания    счетчика секунд от 0 до 59. По ходу теста лампочки контроллера отображают состояние младших четырех разрядов счетчика секунд. Возможный код    ошибки на второй стадии теста - 4.

В рабочем режиме также ведется контроль функционирования контроллера.    При замирании контроллера более чем на 20 секунд инициируется программный перезапуск контроллера. Внешне такая ситуация проявляется отсутствием моргания лампочек, а реально - это отсутствие обмена между основным и периферийным процессором. При программном перезапуске контроллер также переходит вначале в режим тестирования, если тумблер "Тест" находится в положении "ТСТ".

Режим работы контроллера по умолчанию

При включении питания или нажатии на кнопку “Рестарт” адаптер сразу переходит в рабочий режим, если тумблер “Тест” находится в положении “Откл” (тумблер - вверх). Если же тумблер “Тест” находится в положении “Вкл”, то вначале будет выполняться тест контроллера. При успешном завершении теста адаптер переходит в рабочий режим.

В отличие от КВМ-2 контроллер “КВМ-Микро” в режиме настройки по умолчанию обеспечивает:

- обмен с верхним уровнем по трем направлениям;

- выдача дополнительной диагностики в последнем байте диагностического cообщения:

1 - ошибка приема по контрольной сумме;

2 - нет готовности блока на прием (нет ГПР);

3 - аварийное завершение приема (не снят ГПД);

4 - обращение к занятому ЛУ-ретранслятору (ситуация возможна при работе в 2 или 3 направления).

- - переспрос ТИТ (до трех раз) при сбоях субблока ввода информации (группа ТИТ считается недостоверной, если изменились одновременно три и более значения ТИТ ,более чем на 5 квантов или все 32 ТИТ модуля ввода данных изменились более чем на 32 кванта);

- - защита от дребезга ТС - изменения ТС блокируются в том случае, если в течении 30 сек произошло 5 и более переключений данного ТС;

- - изменение состояния ТС фиксируется только в случае повторного подтверждения смены состояния.

Тестовый режим сопровождается миганием всевозможными комбинациями лампочек на передней панели контроллера и продолжается 2-3 минуты. Постоянное моргание одной и той же комбинации лампочек говорит о том, что тест не прошел, а десятичный эквивалент кода моргающей комбинации лампочек есть код ошибки. Лампочка “Готовность ЛУ0” определяет младший разряд двоичного слова в комбинации кода ошибки. Возможны следующие коды ошибок:

1    - ошибка чтения-записи в память адаптера;

2    - ошибка адресации;

3, 4 - ошибка теста часов;

14   - ошибка процессора.

Дополнительные функциональные возможности "КВМ-Микро"

Кроме типовых допускается использование следующих посылок обмена:

Посылки из “центра”:

- установить опции конкретного сигнала ТС:

- ручная блокировка ТС - не реагировать на изменение сигнала ТС (такой ТС может быть передан только по запросу или при изменении другого ТС  этой же группы;

- не заносить в архив;

- установить опции конкретного сигнала ТИТ:

- ручная блокировка ТИТ;

- установить опции конкретного сигнала ТИИ:

- ручная блокировка ТИИ;

- максимальное количество импульсов счетчика и период времени в секундах, соответствующие максимальному значению ТИТ (250 квантов) и используемые при пересчете ТИИ в ТИТ;

- настройка модификации модуля ТИИ (перестановка тетрад байта значения ТИИ - как по приему от модуля ввода ТИИ так и по выводу через ЛУ);

- установить опции контроллера:

- отмена режима работы по трем направлениям;

- отмена режима работы по трем направлениям, а также отмена режима контроля посылок ТС и ТИТ от модулей ввода ТС и ТИТ;

- включение режима фиксации времени переключений ТС;

- определение режима мигания лампочек контроллера (светодиоды гаснут при занятости ЛУ или COM-порта - по умолчанию или загораются при отправке посылки);

- установить опции блока:

- задать режим формирования 32-разрядного значения ТИИ ;

- задать режим пересчета ТИИ в ТИТ (преобразуются первая группа ТИИ, т.е. формируется 16 ТИТ);

- установить значение ТИИ;

- запрос значения конкретного ТС с меткой времени последнего изменения;

- запрос значения конкретного ТИТ с меткой времени последнего изменения;

- запрос значения конкретного ТИИ с меткой времени последнего изменения;

- запрос ТС из архива ТС с меткой времени переключения;

- запрос ТУ из архива ТУ с меткой времени;

- посылка для безусловной установки времени;

- запрос текущего времени часов контроллера КП;

- запрос состояния контроллера (размер незанятого стека, количество тиков от рестарта - в 0.01 сек);

- запрос версии программного обеспечения контроллера КП;

- посылка для относительной коррекции времени в диапазоне  59 сек;

- запрос аппаратного статуса контроллера (количество перезагрузок и причина перезагрузки контроллера);

- запрос текущей контрольной суммы конфигурации контроллера;

- команда контроллеру КП:

- рестарт с установкой режима по умолчанию;

- рестарт с сохранением текущей конфигурации режима;

- квитанция на новую посылку ТС (с меткой времени).

Посылки от КП

- ответы на запрос:

- значение конкретного ТС с меткой времени последнего изменения;

- значение конкретного ТИТ с меткой времени последнего изменения;

- значение конкретного ТИИ с меткой времени последнего изменения;

- значение ТС из архива ТС с меткой времени переключения;

- значение ТУ из архива ТУ с меткой времени;

- текущее время на часах контроллера КП;

- состояние контроллера (размер незанятого стека, время с момента рестарта);

- версия программного обеспечения контроллера КП;

- аппаратный статус контроллера (количество перезагрузок и причина перезагрузки контроллера);

- текущая контрольная сумма конфигурации контроллера;

- квитанция - подтверждение приема данных;

- квитанция - ошибка команды;

- спонтанные:

- текущая контрольная сумма конфигурации и текущее время контроллера (передается 1 раз в минуту);

- значение ТС с меткой времени (по изменению значения ТС);

- значение ТИИ в 32-разрядном формате с меткой времени (каждый ТИТ передается 1 раз в две минуты).

Просмотр дополнительной информации и конфигурирование контроллера с помощью сервисной программы можно выполнять как из центра, так и непосредственно на объекте.

Назначение и состав разъёмов:

Разъёмы Х1,Х2 предназначены для передачи сигналов по внутриблочной магистрали, наименование цепей и распределение их по разъёмам обозначено на схеме электрической принципиальной.

Разъёмы Х3 и Х5 зарезервированы для возможных расширений системы путём добавления новых интерфейсов, например Ethernet.

Через разъём Х4 передаются сигналы интерфейсов RS-232 и RS-485. Назначение контактов разъёма Х4 показано на схеме электрической принципиальной.

### Указание мер безопасности

К работе с адаптером допускаются лица, ознакомленные с настоящим документом, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием, питаемым напряжением до 1000 В.

### Порядок установки

Для обеспечения правильного функционирования КВМ-Микро, необходимо сделать доработку блока КС59.10-1. Описание доработки см. приложение 3. Для обеспечения взаимозаменяемости блоков, рекомендуется устанавливать на плате переключатель.

### Подготовка к работе

Как правило, в каркасе КП установлен только один Лу0. Если требуется, можно установить дополнительный линейный узел и обеспечить передачу данных в два направления.

- При необходимости установки второго линейного узла ЛУ0 следует установить перемычки на X17 (для КПМ “Гранит” на X4), определяющие подвод питания на ЛУ и скорость приема и передачи в соответствии с инструкцией по эксплуатации КП. Так, например, для частоты приема-передачи 200 гц это будут следующие перемычки:

- X17.B6  -  X17.H5		f = 200 гц (частота передачи)

- X17.B4  -  X17.H7		f * 32 = 6.4 кгц (частота приема)

- X17.A1  -  XИ.C10	0В лин.

- X17.B9  -  XИ.B2		+12В

- X17.A4  -  XИ.B4		-12В см

- X17.A3  -  X17.A4		-12В п/д

- X17.B5  -  X17.F5		+12В (2А)

- Схема подключения второго ЛУ0:

- прием из ЛС   - X17.A2;

- передача в ЛС - X17.A5;

- 0В лин.           - X17.A1.

Необходимо проверить и, при необходимости, изменить положение перемычек на плате контроллера в соответствии с п.3 . Необходимо установить перемычку Е4, для обеспечения резервного питания часов и оперативной памяти. Скорость обмена по СОМ-порту изготовителем установлена 9600 бод. Для её изменения необходимо произвести коррекцию ПЗУ центрального процессора согласно приложения 4. Там-же содержится руководство по конфигурированию контроллера для работы со счётчиками АББ Альфа.

### Техническое обслуживание

Техническое обслуживание контроллера КВМ-Микро заключается в ежемесячном внешнем осмотре и ежедневной косвенной оценке исправности адаптера в рамках комплекса в целом. Критерием исправности является обновление информации с направления, обслуживаемого данным контроллером.

### Маркировка и упаковка

Для контроллера КВМ-Микро выполняется маркировка:

- на микросхеме микроконтроллера:

- дата прошивки

- версия ПО прошивки

- на плате контроллера:

- серийный номер

- дата выпуска

- на микросхеме ПЗУ:

- дата прошивки

- версия ПО прошивки

Контроллеры поставляются в жесткой картонной таре.

### Правила хранения и транспортировки

Контроллер КВМ-Микро следует хранить в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40С и относительной влажности 80% при температуре плюс 25С. В местах хранения в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные примеси и токопроводящая пыль.

Транспортирование контроллера в упакованном виде производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (железнодорожном, автомобильном, водным транспортом – в трюмах, самолетом – в отапливаемых герметизированных отсеках) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 С и относительной влажности не более 95% при температуре плюс 35С.

### Наши адреса и телефоны

Адрес:

620077, г. Екатеринбург, ул. 9-ое Января, 52, ООО "НТК Интерфейс",

Директор – Дмитриев Дмитрий Николаевич

Телефон:

(3432) 59-00-82, 59-00-83                 Факс: (3432) 51-09-26

Ведомственная связь Минэнерго через АТС ОДУ Урала: ( 11 – 40 ) 10-82, 10-83

E-mail:

Директор 		 dima@iface.ru

Программист		 eugene@iface.ru

Инженер-электроник	 vladimirv@iface.ru

UUCP-почта:		 igor@iface.e-burg.su

Internet:		www.iface.ru

### Приложение 1: Схема электрическая принципиальная

### Приложение 2: Схема размещения элементов

### Приложение 3: Доработка блока КС59.10-1

### Приложение 4: Описание расширенного протокола обмена информацией

5.1 Описание пакета дополнительного набора

5.1.1 “КВМ-Микро" способен поддерживать расширенный протокол обмена информацией с ПУ телекомплекса "Гранит", если ПУ построен на базе сервера ОИК- Диспетчер (разработка ООО “НТК Интерфейс" г. Екатеринбург). Расширенный протокол включает в себя весь набор пакетов основного протокола, а также набор дополнительных пакетов, описание которых приведено ниже.

Пакеты дополнительного набора формируются по тем же общим правилам, что и пакеты основного набора: начало и конец пакета выделяется кодом ФЛАГ, во внутреннюю часть пакета вставляются бит-стаффинги, по одному алгоритму подсчитывается код циклического контроля пакета.

5.1.2 Признаком пакета дополнительного набора является наличие двоичного кода 1111 в старшей тетраде второго байта пакета, как это показано на рисунке 5.1. Тип пакета дополнительного набора, определяющий его назначение, длину и структуру, представляет собой 16-разрядный двоичный код, расположенный в третьем и четвертом байтах пакета. В двух последний байтах пакета содержится код циклического контроля. Количество байт информационной части пакета дополнительного набора (N) может колебаться в пределах от шести до 25.

- Начало пакета дополнительного набора

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 1111.хххх |  | xxxx.xxxx | хxxx.xxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГ | Номер КП | ППДН | TAG | Тип пакета |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |

Продолжение пакета дополнительного набора

| хххх.хххх | . . . | хххх.хххх | хххх.хххх |  | хххх.хххх | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый байт пакета | . . . | Последний байт пакета | Код циклического контроля |  |  | ФЛАГ |
| 5 | . . . | N-2 | N-1 | N |  |  |

ППДН – признак пакета дополнительного набора;

TAG – код, используемый в ПУ для контроля приема и передачи пакетов.

Рисунок 5.1

На последующих рисунках, раскрывающих структуру различных пакетов, флаги и байты, содержащие номер КП (первый байт), признак пакета дополнительного набора (второй байт) и код циклического контроля (два последних байта),  изображаться не будут.

5.1.3 В младшей тетраде второго байта пакета содержится код TAG, который используется ПУ для контроля приема и передачи пакетов. “КВМ-Микро" не контролирует код TAG в принимаемых из ПУ пакетах. Формирование кода TAG в передаваемых пакетах производится в “КВМ-Микро" следующим образом:

- если пакет формируется по инициативе КП, то код TAG берется из специального 4-разрядного счетчика инициативных посылок, который наращивается по окончании формирования каждого такого пакета;

- если пакет формируется как ответ на прием некоего пакета из ПУ, то код TAG берется из соответствующего поля TAG принятого пакета.

5.2 Пакеты дополнительного набора, передаваемые из ПУ в КП

5.2.1 Из ПУ в КП передаются следующие пакеты дополнительного набора:

- установка режима ТС;

- установка режима обработки ТИИ;

- рестарт;

- установка времени;

- коррекция времени;

- запрос времени;

- запрос версии программного обеспечения;

- квитанция ТС;

- квитанция счетчика "Альфа";

- запрос из архива ТС;

- запрос из архива ТУ.

5.2.2 Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА КП посылается в КП для изменения режима работы системы телесигнализации КП. Структура пакета приведена на рисунке 5.2. Режим задается битами N и U пятого байта пакета. Остальные биты указанного байта игнорируются. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять байт, то эти дополнительные байты также игнорируются.

Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА КП

| 1000.0000 | 0100.0000 | хххх.UNLK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Режим ТС |
| 3 | 4 | 5 |  |

- K – признак отключения контроля дребезга ТС и контроля сдвига ТИТ;

- L – признак перехода на режим с ведущим ЛУ0;

- U – признак формирования упакованных пакетов ТС;

- N – признак формирования пакетов ТС со временем.

Рисунок 5.2

Если в полученном пакете бит N задан равным единице, то система телесигнализации КП переходит в режим формирования НЕУПАКОВАННЫХ пакетов ТС дополнительного набора. Если задан равным единице бит U, то устанавливается режим формирования УПАКОВАННЫХ пакетов ТС дополнительного набора. Режимы работы, задаваемые битами N и U, являются взаимоисключающими. Поэтому, если в принятом пакете оба указанных бита равны единице, то система телесигнализации переходит в режим формирования УПАКОВАННЫХ пакетов ТС. Структура пакетов ТС дополнительного набора (инициативных пакетов ТС с меткой времени) приведена ниже. Если в полученном пакете бит L задан равным единице, то КП переходит на режим работы с ведущим ЛУ0. Выдаваемая в каналы ЛУ1 и СОМ-порта информация дублируется с канала ЛУ0. Если в полученном пакете бит K задан равным единице, то отключается контроль дребезга ТС и контроль сдвига в посылках ТИТ. Если биты K, L, N и U равны нулю, то система телесигнализации переходит в исходное состояние – в режим формирования пакетов ТС основного набора.

В ответ на прием пакета УСТАНОВКА РЕЖИМА КП в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

После установки режима формирования пакетов ТС дополнительного набора система телесигнализации продолжает реагировать на прием из ПУ команд ВФА ТС. В ответ на прием этой команды в ПУ передаются пакеты ТС основного набора. От каждого блока ТС КП "Гранит", передается один пакет, не требующий квитанции.

П р и м е ч а н и е - После включения питания “КВМ-Микро" работает в режиме формирования пакетов ТС основного набора.

5.2.3 Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА обработки ТИИ посылается в КП для изменения режима работы блока интегральных телеизмерений. Структура пакета приведена на рисунке 5.3. Адрес блока (АФБ) задается в младшей тетраде пятого байта, а режим работы блока в шестом байте пакета. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает шесть байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА обработки ТИИ

| 1000.0001 | 0100.0000 | 0000.хххх |  | R000.0000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | АФБ |  | Режим ТИИ |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |

- АФБ – адрес ТИИ, заданный при конфигурации;

- R=0 - режим формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора;

- R=1 - режим формирования 32-разрядных пакетов ТИ дополнительного набора.

Рисунок 5.3

Если код режима равен 10000000 (80H), то блок переходит в режим формирования 32-разрядных пакетов ТИ дополнительного набора. Структура пакета (инициативного пакета ТИ с меткой времени) приведена ниже. Если код режима равен нулю, то блок переходит в режим формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора. При любом другом коде режима в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

Блок, перешедший в режим формирования пакетов ТИ дополнительного набора, не реагирует на прием из ПУ команды ВФА ТИ.

После установки нового режима обработки ТИИ в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

П р и м е ч а н и е - После включения питания “КВМ-Микро" все блоки системы интегральных телеизмерений КП работают в режиме формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора.

5.2.4 Пакет РЕСТАРТ посылается в КП в исключительных ситуациях (при возникновении каких-либо несоответствий в работе КП установленному алгоритму) с целью попытки восстановления правильной работы КП путем его перезапуска. Структура пакета приведена на рисунке 5.4. В пятом байте пакета передается код рестарта, который может принимать значения три или четыре. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

Пакет РЕСТАРТ

| 0000.0111 | 0100.0010 | 0000.0RRR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Код рестарта |
| 3 | 4 | 5 |  |

- RRR=011 – полный рестарт;

- RRR=100 – частичный рестарт.

##### Рисунок 5.4

Если код рестарта равен четырем, то выполняется рестарт с сохранением текущих режимов работы “КВМ-Микро" (режимов работы системы телесигнализации и блоков интегральных телеизмерений). Если код рестарта равен трем, то выполняется рестарт с установкой режимов работы по умолчанию. Если код рестарта отличается от указанных значений, то в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ в ПУ не передается.

5.2.5 Пакет УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ посылается в КП для установки нового значения текущего времени КП. Структура пакета приведена на рисунке 5.5. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает девять байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

Время в пакете задается  в формате Unix в виде 5-байтного кода с точностью до одной сотой доли секунды. В байтах с пятого по восьмой содержится 32-разрядное двоичное число секунд текущего времени. В девятом байте содержатся доли секунды.

Время в формате Unix задается относительно ноля часов 1 января 1970 г.

После приема пакета производится проверка девятого байта, значение кода в котором не должно превышать 99. Если это условие не выполняется, то установка времени не производится и в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. При положительном результате проверки начинается процесс записи нового значения текущего времени в микросхему часов БЦП. По окончании процесса в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

Пакет УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

| 0000.0000 | 0100.0010 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Секунды (32-разряда) |  |  |  | Десятки милли- секунд |
|  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…24 |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

##### Рисунок 5.5

5.2.6 Пакет КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ посылается в КП для коррекции ранее установленного текущего времени КП. Структура пакета приведена на рисунке 5.6. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

Пакет КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ

| 0000.0100 | 0100.0010 | хххх.хххх |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Величина коррекции (секунды) |
| 3 | 4 | 5 |  |

Рисунок 5.6

Величина коррекции задается в пятом байте пакета и представляет собой положительное или отрицательное число (в дополнительном коде), на которое должен быть увеличен или уменьшен счетчик секунд текущего времени контроллера.

После коррекции счетчика секунд (счетчик сотых долей секунды при этом не изменяется) начинается процесс записи нового значения текущего времени в микросхему часов БЦП. По окончании процесса в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

5.2.7 Пакет ЗАПРОС ВРЕМЕНИ посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ пакета ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ. Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 5.7. В ответ КП посылает в ПУ пакет с текущим временем, структура которого приведена ниже.

5.2.8 Пакет ЗАПРОС ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ номера версии программного обеспечения “КВМ-Микро". Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 5.8. В ответ КП посылает в ПУ пакет с номером версии программного обеспечения, структура которого приведена ниже.

Пакет ЗАПРОС ВРЕМЕНИ

| 0000.0001 | 0100.0010 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

##### Рисунок 5.7

Пакет ЗАПРОС ВЕРСИИ ПО

| 0000.0011 | 0100.0010 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

Рисунок 5.8

5.2.9 Пакет КВИТАНЦИЯ ТС посылается в КП в ответ на прием из КП пакета ТС с меткой времени. Если ПУ принял из КП НЕУПАКОВАННЫЙ пакет ТС, то пакет КВИТАНЦИЯ имеет структуру, приведенную на рисунке 5.9. Если ПУ принял из КП УПАКОВАННЫЙ пакет ТС, то пакет КВИТАНЦИЯ имеет структуру, приведенную на рисунке 5.10.

Пакет КВИТАНЦИЯ НА НЕУПАКОВАННУЮ ПОСЫЛКУ ТС

| 0000.0000 | 0100.1111 | 0000.хххх |  | 00NN.NNNN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | АФБ |  | Номер канала ТС |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |

- АФБ – код от единицы до 15;

- NNNNNN – код от нуля до 63.

Рисунок 5.9

Если в ответ на передачу в ПУ неупакованного пакета ТС в КП поступит квитанция на упакованный пакет ТС (или наоборот), то эта квитанция игнорируется.

Пакет КВИТАНЦИЯ НА УПАКОВАННУЮ ПОСЫЛКУ ТС

| 0000.0001 | 0100.1111 | LLLL.LLLL |  | HHHH.HHHH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Номер посылки |  |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |

- LLLLLLLLL – младший байт номера посылки;

- HHHHHHHH – старший байт номера посылки.

Рисунок 5.10

5.2.10 Пакет КВИТАНЦИЯ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА" посылается в КП в ответ на прием из КП пакета о состоянии счетчика электрической энергии "Альфа". Структура пакета КВИТАНЦИЯ приведена на рисунке 5.11. Структура пакета о состоянии счетчика электрической энергии приведена ниже.

Пакет КВИТАНЦИЯ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| 0000.0000 | 0100.1111 | 0001.0000 |  | NNNN.NNNN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Признак квитанции сч. «Альфа» |  | Номер счетчика «Альфа» |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |

- NNNNNNNN– соответствует 8-разрядному двоичному коду, хранящемуся в энергонезависимой памяти квитируемого счетчика (поле devnum класса 33) и идентифицирующему данный счетчик.

Рисунок 5.11

5.2.11 Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ одного пакета из архива ТС. Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 5.12. Описание архива ТС приведено ниже.

Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС

| 1000.0001 | 0100.0001 | 0NNN.NNNN |  | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Индекс запроса |  |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |

- NNNNNNN – код от нуля до 127.

Рисунок 5.12

5.2.12 Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ одного пакета из архива ТУ. Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 5.13. Описание архива ТУ приведено ниже.

Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ

| 1000.0100 | 0100.0001 | 0NNN.NNNN |  | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Индекс запроса |  |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |

- NNNNNNN – код от нуля до 127.

Рисунок 5.13

5.3 Пакеты дополнительного набора, передаваемые из КП в ПУ

5.3.1 Из КП в ПУ передаются следующие пакеты дополнительного набора:

- инициативный пакет о режиме КП и текущем времени;

- инициативный пакет ТС с меткой времени;

- инициативный пакет ТИ с меткой времени;

- инициативный пакет о состоянии счетчика "Альфа";

- пакет с текущим временем;

- пакет с версией программного обеспечения;

- пакет из архива ТС;

- пакет из архива ТУ;

- отрицательная квитанция;

- положительная квитанция.

5.3.2 Инициативный пакет РЕЖИМ КП И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ посылается из КП в ПУ один раз в минуту. Структура пакета приведена на рисунке 5.14. Код режима КП передается в пятом байте пакета и соответствует тому коду, который был принят в КП в пятом байте пакета УСТАНОВКА РЕЖИМА КП. Информация о текущем времени КП передается в пяти байтах с седьмого по 11 и ее структура соответствует структуре текущего времени в пакете УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

После включения питания “КВМ-Микро" формирование пакета запрещено. Процесс формирования запускается после того, как из ПУ в КП поступит любой не содержащий ошибок пакет дополнительного набора за исключением пакета РЕСТАРТ КОНТРОЛЛЕРА с кодом рестарта три (т.к. при этом выполняется полный рестарт, как при включении питания).

Пакет РЕЖИМ КП И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

| 0000.0000 | 1001.0000 |  | хххх.Unхх | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Режим ТС | Резерв |
| 3 |  | 4 | 5 | 6 |

Продолжение пакета РЕЖИМ КП И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

| хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | Хххх.хххх | Хххх.хххх | 0000.0000 | … | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секунды (32 разряда) |  |  |  | Десятки милли- секунд | Резерв (4 байта) |  |  |
| 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |  |  |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | 15 |

Рисунок 5.14

5.3.3 Инициативный пакет ТС с меткой времени посылается из КП в ПУ при изменении состояния любого датчика телесигнализации.

Датчик телесигнализации идентифицируется с помощью АФБ, а также с помощью номера входа (канала) БТС, к которому он (датчик) подключен. Метка времени фиксирует то текущее время КП (с точностью до 50 мс), когда БТС выявил факт переключения датчика.

Пакет  ТС (НЕУПАКОВАННОГО)

| 0000.0001 | 1001.0001 |  | 0000.хххх | 00хх.хххх | 0000.000х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | АФБ | Номер канала ТС | Состояние датчика ТС |
| 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение пакета ТС (НЕУПАКОВАННОГО)

| хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | 0ххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секунды (32-разряда) |  |  |  | Десятки милли- секунд |
| 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…24 |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Рисунок 5.15

Если система телесигнализации КП работает в режиме формирования НЕУПАКОВАННЫХ пакетов ТС, то в ПУ посылаются пакеты, структура которых приведена на рисунке 5.15. Если система телесигнализации КП работает в режиме формирования УПАКОВАННЫХ пакетов ТС, то в ПУ посылаются пакеты, структура которых приведена на рисунке 5.16. В неупакованном пакете ТС содержится информация только об одном переключившемся датчике ТС. В упакованном пакете содержится информация о нескольких датчиках ТС (от одного до четырех), изменивших свое состояние на интервале времени не более чем в 50 сек.

В ответ на передачу пакета КП должен получить из ПУ квитанцию на переданный пакет ТС. КП ожидает получения квитанции в течение некоторого времени, после чего повторяет передачу в ПУ сформированного пакета ТС. При отсутствии квитанции КП три раза повторяет передачу пакета с периодом 10 с, затем три раза повторяет передачу пакета с периодом 20 с, после чего система телесигнализации автоматически переключается в исходное состояние - в режим формирования пакетов ТС основного набора.

Пакет ТС (УПАКОВАННОГО)

| 0000.0110 | 1001.0001 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Номер посылки |  | Базовое время (с) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение пакета ТС (УПАКОВАПННОГО)

| NNNN | AAAA | FFFFFF | NN | V | HHHHHHH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3210 | 3210 | 543210 | 54 | 0 | 6543210 |
| Информация по датчику ТС |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  |

AAAA – АФБ (код от единицы до 15);

NNNNNN – номер канала ТС (код от нуля до 63);

FFFFFF – смещение времени (с) изменения состояния датчика ТС относительно базового времени (код от нуля до 59);

HHHHHHH – смещение времени (в сотых долях секунды) изменения состояния датчика ТС относительно базового времени (код от нуля до 99);

V – состояние датчика ТС (ноль или единица).

Если в пакете содержится информация по нескольким датчикам ТС (до четырех датчиков), то количество байт в пакете соответственно увеличивается.

Рисунок 5.16

5.3.4 Инициативные пакеты ТИ с меткой времени передаются из КП в ПУ сериями. В одну серию включается 16 пакетов, в которых представлена информация о состоянии 16 счетчиков число-импульсных сигналов, принадлежащих одному блоку ТИИ. В каждом пакете содержится адрес, который был присвоен блоку ТИИ при конфигурации системы интегральных телеизмерений, номер счетчика (канала) число-импульсных сигналов, значение счетчика, представленное 32-разрядным двоичным кодом, и текущее время КП, которое фиксирует (с точностью до 50 мс) момент достижения счетчиком представленного значения. Структура пакета приведена на рисунке 5.17. Пакеты в серии передаются один за другим с периодом не менее 2 с. Квитанции из ПУ на прием пакетов ТИ не передаются.

По окончании передачи одной серии следующая серия пакетов от того же блока ТИИ начинает передаваться через промежуток времени, который задается при конфигурации системы интегральных телеизмерений для каждого блока ТИИ (параметр ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ). Если при конфигурации период был задан равным нулю, то передача пакетов ТИ дополнительного набора будет невозможна.

5.3.5 Инициативные пакеты СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА" предназначены для передачи в ПУ показаний подключенных к КП счетчиков электрической энергии "Альфа". Структура пакета приведена на рисунке 5.18.

Пакет ТИ

| 0000.0011 | 1001.0001 | 0000.хххх | 0000.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | АФБ | Номер канала ТИ | Секунды (32 разряда) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение пакета ТИ

| 0ххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | Хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Десятки милли- секунд | Состояние счетчика (32 разряда) |  |  |  |
|  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Рисунок 5.17

В пакете передаются два показания ПК1 и ПК2, а также четыре интервала профиля нагрузки ПН1-ПН4 и текущее время счетчика, соответствующее времени окончания последнего интервала профиля нагрузки.

Показания считываются из зоны текущей отчетной информации счетчика "Альфа" (класс 11). ПК1 представляет значение полной энергии по тарифному блоку 1 (адресное смещение ПК1 относительно начала зоны равно нулю). ПК2 представляет значение полной энергии по тарифному блоку 2 (адресное смещение ПК2 относительно начала зоны равно 62).

Информация о профиле нагрузки считывается из зоны хранения полных данных профиля нагрузки (класс 17). При этом из всей информации, хранящейся в указанной зоне, в ПУ передаются четыре последних интервала профиля нагрузки ПН1-ПН4.

Значение текущего времени счетчика "Альфа" считывается из зоны хранения полных данных профиля нагрузки (класс 17). Значение времени считывается в виде шести байт, следующих за признаком окончания информации о профиле нагрузки. Считанное время фиксирует момент окончания последнего интервала профиля нагрузки в виде календарной даты и текущего значения часов, минут и секунд. Перед передачей в ПУ значение времени преобразуется в формат времени Unix.

Период опроса подключенных к КП счетчиков задается при конфигурации КП, но не должен превышать 5 мин. Инициативный пакет СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА" посылается в ПУ в том случае, когда в принятой от счетчика информации будут обнаружены отличия от информации, принятой и сквитированной в предыдущем цикле опроса.

В ответ на передачу пакета КП должен получить из ПУ квитанцию на переданный пакет. КП ожидает получения квитанции в течение времени, заданного при конфигурации (но не более60 с), после чего повторяет передачу в ПУ сформированного пакета. Передача сформированного пакета будет повторяться через заданное время до момента получения квитанции или до тех пор, пока не будет сформирован пакет с новыми показаниями.

Пакет СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| 0000.0101 | 1001.0001 | NNNN.NNNN | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Номер счетчика «Альфа» | П К 1 |  |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Продолжение пакета СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| xххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- |
| П К 2 |  |  |
| 9 | 10 | 11 |

Продолжение пакета СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| хххх.хххх | 00хх.хххх | хххх.хххх | 00хх.хххх | хххх.хххх | 00хх.хххх | хххх.хххх |  | 00хх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П Н 1 |  | П Н 2 |  | П Н 3 |  |  | П Н 4 |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |

Продолжение пакета СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее время счетчика в секундах (32-разряда) |  |  |  |
| 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…24 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |

NNNNNNNN– соответствует 8-разрядному двоичному коду, хранящемуся в энергонезависимой памяти квитируемого счетчика (поле devnum класса 33) и идентифицирующему данный счетчик;

ПК1 и ПК2  – 6-разрядные числа в двоично-десятичном коде. Старший десятичный разряд содержится в старшей тетраде левого байта (имеющего меньший номер). Младший десятичный разряд содержится в младшей тетраде правого байта (имеющего больший номер);

ПН1-ПН4 – 14-разрядные числа в двоичном коде. Младшие разряды содержатся в левом байте (с меньшим номером).

Рисунок 5.18

5.3.6 Пакет ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ВРЕМЕНИ. Структура пакета приведена на рисунке 5.19.

5.3.7 Пакет ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Структура пакета приведена на рисунке 5.20.

Пакет ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЕНЯ

| 0000.0000 | 1000.0010 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | 0ххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Секунды (32-разряда) |  |  |  | Десятки милли- секунд |
|  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…24 |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Рисунок 5.19

Пакет ВЕРСИЯ ПО

| 0000.0011 | 1000.0010 | Номер версии программного обеспечения и дата ее создания | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Признак конца |
| 3 | 4 | 5 . . . 19 | 20 |

- Номер версии ПО и дата ее создания представлены кодами символов ASCII в следующем виде: 20.N_DD:MM:GGGG, где

- N – номер версии;

- DD – число месяца;

- MM – номер месяца;

- GGGG – год.

- Знаком ПОДЧЕРКИВАНИЕ обозначен ПРОБЕЛ.

##### Рисунок 5.20

Пакет из архива ТС

| 1000.0001 | 1000.0001 | 0ххх.хххх | 0000.0000 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Индекс хранения |  | Секунды (32 разряда) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение пакета из архива ТС

| 0ххх.хххх | ##### NNNN | ##### AAAA | ##### 00000 | ##### V | ##### NN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Десятки милли- секунд | 3210 | 3210 | - | 0 | 54 |
|  | Информация по датчику ТС |  |  |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  |  |

AAAA – АФБ (код от единицы до 15);

NNNNNN – номер канала ТС (код от нуля до 63);

V – состояние датчика ТС (ноль или единица).

Рисунок 5.21

5.3.8 Пакет из архива ТС передается в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС. Структура пакета приведена на рисунке 5.21. Описание архива приведено ниже.

5.3.9 Пакет из архива ТУ передается в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ. Структура пакета приведена на рисунке 5.22. Описание архива приведено ниже.

Пакет из архива ТУ

| 1000.0100 | 1000.0001 | 0ххх.хххх | 0000.0000 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Индекс хранения |  | Секунды (32 разряда) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение пакета из архива ТУ

| 0ххх.хххх | 0000.AAAA | 000G.GGGG | 0000.NNNN | 0000.000V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Десятки милли- секунд | Команда ТУ |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

AAAA – АФБ  ТУ (код от единицы до 15);

GGGGG – номер группы (код от единицы до 16);

NNNN - номер объекта (код от единицы до 8);

V – код команды (единица – включить, ноль – отключить).

Рисунок 5.22

5.3.10 Пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета дополнительного набора, если “КВМ-Микро" не распознал тип принятого пакета или обнаружил ошибку в формате пакета. Пакет передается также в ответ на прием пакетов ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС или ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ при отсутствии информации в соответствующем архиве. Структура пакета ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ приведена на рисунке 5.23.

Пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ

| 1111.1111 | 1000.1111 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

Рисунок 5.23

5.3.11 Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета дополнительного набора, если принятый пакет распознан, не содержит ошибки и не предполагает передачи специального ответного пакета. Структура пакета приведена на рисунке 5.24.

П р и м е ч а н и е - Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ не передается, если из ПУ принят пакет КВИТАНЦИЯ ТС или КВИТАНЦИЯ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА".

Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ

| 1111.1110 | 1000.1111 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

Рисунок 5.24

5.4 Описание архивов ТС и ТУ

5.4.1 Архивы ТС и ТУ располагаются в ОЗУ БЦП.

В архив ТС заносится информация об изменении состояния датчиков телесигнализации. В каждой записи архива хранится информация о переключении одного датчика: текущее время КП, соответствующее моменту переключения датчика, адрес датчика, передставленный в виде АФБ и номера канала ТС, и значение состояния датчика после переключения. Записи в архив ТС заносятся при любом режиме работы системы телесигнализации.

В архив ТУ заносятся команды телеуправления, принимаемые из ПУ. В каждой записи архива хранится информация об одной принятой команде: текущее время КП, соответствующее моменту приема команды, адрес объекта управления, представленный в виде АФБ, номера группы и номера объекта, и код команды управления (включить или отключить).

5.4.2 Архивы ТС и ТУ рассчитаны на хранение 128 записей. Под каждую запись архива выделяется некоторое количество ячеек памяти ОЗУ БЦП. Группе ячеек ОЗУ, предназначенных для хранения одной записи, присваивается адрес, называемый индексом хранения и представляющий собой число от нуля до 127.

Заполнение архива после включения питания “КВМ-Микро" начинается со старших адресов. Первая запись заносится в архив по адресу 127, вторая запись - по адресу 126. Запись с порядковым номером 128 заносится в архив по адресу ноль (имеет индекс хранения равный нулю).

Архивы ТС и ТУ имеют кольцевую организацию. Такая организация предполагает, что после заполнения архива новые записи будут заносится в архив на место наиболее старых записей. Например, запись с порядковым номером 129 будет занесена в архив на место записи с порядковым номером один, т.е. индекс хранения этой записи будет равнен 127.

5.4.3 Считывание записей из архива ТС или ТУ производится при получении из ПУ команд ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС (см. рисунок 3.12) или ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ (см. рисунок 3.13) соответственно. Обращение к архиву является адресным - в пятом и шестом байтах команды ЗАПРОС содержится относительный адрес записи, называемый индексом запроса и указывающий на то, какая из записей архива должна быть послана в ПУ в ответ на принятую команду. Индекс запроса задается относительно индекса хранения самой последней (самой свежей по времени) записи архива. Индекс запроса равный нулю указывает на эту последнюю запись. Индекс запроса равный единице указывает на предпоследнюю (более ранюю) запись архива и т.д.

Если архив пуст (сразу после включения питания “КВМ-Микро" архив не содержит ни одной записи), то в ответ на команду ЗАПРОС с любым индексом в ПУ посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. Если архив заполнен частично (после включения питания в архив было занесено не более 127 записей) и КП принял команду ЗАПРОС с индексом равным или превышающим количество хранящихся в архиве записей, то в ПУ также посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. После заполнения архива максимальным числом записей считывание самой старой записи архива, индекс запроса которой равен 127, становится невозможным (в ПУ посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ). Таким образом, максимальное число доступных для считывания записей архива составляет 127.

5.4.4 При подготовке для передачи в ПУ пакета с записью из архива ТС (см. рисунок 3.21) или из архива ТУ (см. рисунок 5.22) в пятый байт пакета заносится индекс хранения считанной из архива записи. Индекс хранения передается для того, чтобы в ПУ можно было проконтролировать соответствие переданного в КП индекса запроса принятому из КП индексу хранения.

ПУ всегда начинает считывание записей архива с последней записи, посылая в КП запрос с индексом ноль. Получив в ответ пакет с записью, ПУ запоминает индекс хранения этой записи. Для считывания последующих записей ПУ при каждом запросе увеличивает индекс запроса на единицу. При получении ответа ПУ проверяет, что индекс хранения считываемых записей также увеличивается на единицу от записи к записи (при этом допускается, что после индекса хранения 127 может следовать индекс хранения ноль). Если принятый индекс хранения окажется меньше ожидаемого, то это значит, что между двумя последними обращениями к архиву произошло пополнение архива одной или несколькими новыми записями и в ответе пришла уже ранее считанная запись. Если принятый индекс отличается от ожидаемого на единицу, то архив пополнился одной записью. Если отличие составляет две единицы, то архив пополнился двумя записями и т.д. Чтобы сохранить последовательность считывания записей из архива, ПУ, при очередном запросе, производит коррекцию индекса запроса, увеличивая его на соответствующее число единиц.

### Приложение 5: Краткие сведения по счетчику АЛЬФА

Счетчик АЛЬФА позволяет регистрировать потребление активной и реактивной составляющей электроэнергии одного фидера. Счетчик позволяет с установленной дискретностью по времени фиксировать шесть различных параметров и записывать их в собственный архив. Дискретность замеров устанавливается при настройке счетчика и при эксплуатации не меняется. В качестве фиксируемых параметров приняты:

- показание прибора учета соответствующее  "принятой" по фидеру активной энергии - Р1;

- показание прибора учета соответствующее "отпущенной" по фидеру активной энергии - Р2;

- четыре усредненных значения реактивной мощности на промежутке времени, равном периоду записи в архив - Q1, Q2, Q3, Q4,. Каждое из Qi, соответствует одному из квадрантов на плоскости Q.

Данные из архива можно считывать через порт RS-232 на всевозможные внешние устройства. Одним из таких устройств служит контроллер КП Гранита – "КВМ-Микро", который в свою очередь по телемеханическому каналу ретранслирует принятую от счетчика АЛЬФА информацию в ОИК-Диспетчер. Период опроса счетчика АЛЬФА прошивается в конфигурации контроллера "КВМ-Микро".

В ОИК Диспетчер всегда ретранслируются последние записанные в архив параметры Р1 и Р2. Комбинацию ретранслируемых параметров Qi можно настраивать при настройке счетчика АЛЬФА. Допустимы следующие варианты:

- последние из записанных в архив Q1, Q2, Q3, Q4,;

- два последних временных среза в архиве для любой из пар Qi;

- четыре последних временных среза в архиве для одного из Qi.

Параметры Р1 и Р2 передаются в масштабированном виде (целая часть значения отделяется от дробной указанием количества разрядов дробной части – положение точки). Параметры Qi передаются в виде целого числа равного количеству импульсов счетчика за период опроса счетчика, т.е. без учета масштабов.

При описании счетчика в источниках телеметрии ОИК-Диспетчер номер счетчика задается в диапазоне от 1 до 255, а смещение показаний Qi назад во времени. Большему индексу Qi соответствует большее смещение.