## КОМПЛЕКТ  АППАРАТУРЫ  КОНТРОЛИРУЕМОГО  ПУНКТА

АКП  «УКТУС-ТМ»

# НПО  АВТОМАТИКИ  -  НПФ  АТИ

## КОМПЛЕКТ АППАРАТУРЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПУНКТА

## АКП  «УКТУС»

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ЮГИШ. 422419.004 РЭ

г. Екатеринбург

2001 г.

И м я  ф а й л а  Р Э 1_ У К  Т У С  0 5 от 06.02.02

СОДЕРЖАНИЕ

###### 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА…………………………………………………….3

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ……………………………………………………..3

1.2  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  АКП………………….3

1.3  ПРИБОР КОНТРОЛИРУЕМОГО ПУНКТА…………………….5

1.4  БЛОК  ЦЕНТРАЛЬНОГО  ПРОЦЕССОРА……..………………7

1.5 БЛОК  ПИТАНИЯ  ПКП……………………………..……………9

1.6  БЛОК  ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ……………………………..….11

1.7 БЛОКИ  ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ  ТЕКУЩИХ………………..…..…12

1.8  БЛОК  ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ  ИНТЕГРАЛЬНЫХ…………...…...14

1.9  БЛОК  ПРИЕМА  И  ПЕРЕДАЧИ  ДАННЫХ……………...…...15

##### 1.10 БЛОК  ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ……………………………...……..17

1.11 БЛОК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ…….…………..19

1.12 БЛОК  ПРОМЕЖУТОЧНЫХ  РЕЛЕ…………………………….21

1.13 УСТРОЙСТВО НАГРЕВА ………………………………………22

1.14 КОНСТРУКЦИЯ АКП……………………………………………23

1.15 ПОРЯДОК ЗАКАЗА АКП……..…………………………………33

- 2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ………………………………..34

2.1  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ………………………………………..34

2.2  РАЗМЕЩЕНИЕ  И  МОНТАЖ  АКП……………………………34

2.3  ВКЛЮЧЕНИЕ  АКП………………………………………………51

- 3  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  РЕЖИМЫ  РАБОТЫ  АКП……………….…….52

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ………………………………………54

5 ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ………………………………………………..………57

5.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………...57

5.2  РАБОТА ВСТРОЕННЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ

- И ИНДИКАЦИИ АКП……………………………………………57

- 6  ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ……………………………….60

- ПРИЛОЖЕНИЕ  1

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТАЦИИ  НА  АКП  ЮГИШ.422419. 004………….61

##### ПРИЛОЖЕНИЕ  2

- ССЫЛОЧНЫЕ  НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДОКУМЕНТЫ…….…63

Руководство по эксплуатации ЮГИШ.422419.004РЭ предназначено для изучения принципов действия и режимов работы комплекта аппаратуры контролируемого пункта "УКТУС-ТМ" (далее по тексту – АКП) и состоит из трех частей.

Часть 2 РАБОТА АКП «УКТУС» В СОСТАВЕ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ГРАНИТ».

Часть 3 РАБОТА АКП «УКТУС» В СОСТАВЕ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ТМ-512».

Часть 4 РАБОТА АКП «УКТУС» В СОСТАВЕ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «СИСТЕЛ».

При изучении АКП следует дополнительно пользоваться документами, перечень которых приведен в приложении 1.

- 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

АКП предназначена для использования в телемеханических сетях предприятий электроэнергетики и других отраслей промышленности. Построение АКП позволяет использовать ее в составе различных телемеханических комплексов, например, «Гранит», ТМ-512, «СИСТЕЛ».

АКП может использоваться  во вновь создаваемых телемеханических сетях, а также для модернизации существующих,  при этом обеспечивается возможность ее поэтапного внедрения.

1.2  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  АКП

- 1.2.1 Состав АКП.

АКП представляет собой набор оборудования, позволяющего оптимально решать задачи комплектации контролируемых пунктов (КП) систем телемеханики. Примерная схема соединений АКП показана на рисунке 1.

В состав АКП входит шкаф аппаратный, в который устанавливаются прибор контролируемого пункта (ПКП), переходные платы, а также может быть установлено устройство модемное (состоящее из комплекса совмещенной передачи речи и данных ТФМ-3/1) или устройство нагрева.

Функциональные возможности АКП, в том числе информационная емкость определяются составом и количеством функциональных блоков, установленных в ПКП.

Устройство модемное обеспечивает подключение КП к каналам связи, кроме этого, возможно подключение КП к каналам связи и через внешние модемы, например через TgFm.

Питающие сети подводятся к ПКП, к устройству модемному и устройству нагрева через блок распределения питания – БРП.

Переходные платы ПП1, ПП2, ПП3, ПП4, ПП5, на которых располагаются клемники (зажимные колодки), обеспечивают подключение внешних связей.

Подключение АКП к объектам телеуправления осуществляется через блоки промежуточных реле – БПР, которые выполнены в виде отдельных приборов, и могут размещаться рядом с объектами телеуправления.

Все оборудование АКП, за исключением переходных плат установлено на промежуточной панели шкафа аппаратного, которая может быть откинута на шарнирах или вообще снята для обеспечения доступа к переходным платам, установленным на задней стенке шкафа аппаратного. Внешние кабели подходят к переходным платам через отверстия, расположенные в нижней стенке шкафа аппаратного, и закрыты резиновыми уплотнителями.

МОДУЛЬ  МОНТАЖНЫЙ

БПКП

БЦП

БТС (БТТ,

БТТ1,

БТИ)

ПП2

…

…

БПИ

ПП5

…

…

БПД

ПП3

УСТРОЙСТВО МОДЕМНОЕ ИЛИ УСТРОЙСТВО

НАГРЕВА

БРП

~220B

к IBM PC

БТУ

ПП1

БПР4

БПР1

ПКП

СЕТЬ 1 СЕТЬ 2

К каналу связи, радиостанции или внешнему модему

К контролируемым датчикам ТС, ТТ, ТИ

К объектам телеуправления

Рисунок 1.1 - Схема соединений комплекта АКП

- 1.2.2  Устойчивость АКП к внешним воздействиям.

АКП предназначена для эксплуатации в помещениях, обеспечивающих  ее защиту от воздействия прямых солнечных лучей,  дождя  и других осадков, ветровой нагрузки  и  т.п.

АКП сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от минус 25 оС до 55 оС, относительной влажности от 5% до 100%, атмосферном давлении от 86 кПа до 108 кПа. Допускается работа АКП при температуре  окружающей среды минус 55оС при использовании устройства нагрева, установленного в шкаф аппаратный. Постоянная работа АКП в условиях максимальных значений температуры и влажности  может уменьшить  продолжительность ее функционирования.

По устойчивости к механическим  воздействиям АКП соответствует ГОСТ 26.205-88. Транспортирование АКП при правильной упаковке и креплении допускается любым видом транспорта.

АКП сохраняет свои характеристики при воздействии постоянных  магнитных  полей  и (или)  переменных  полей  сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м.

- 1.2.3  Эксплуатационные параметры АКП.

АКП относится к оборудованию, для которого по технологии контролируемого  производства  допускаются  перерывы в работе.

Среднее время между отказами АКП составляет не менее 8760 часов.

Коэффициент готовности АКП составляет не менее 99,95%. Время необходимое для проведения ремонтных  и профилактических работ для АКП  за год составляет не более 4 часов.

Среднее время ремонта АКП, включающее время поиска, устранения неисправности и перепроверки аппаратуры при использовании блочного ЗИП не превышает 1 час.

Полный средний срок службы АКП составляет 12 лет.

Гарантийный срок эксплуатации АКП  составляет 1,5 года.

- 1.2.4  Электропитание АКП  может осуществляться от двух независимых сетей:

- сети переменного тока 220 В  50 Гц, при допустимых отклонениях напряжения от +15%  до минус 20%;

- сети постоянного тока 220 В, при допустимых отклонениях напряжения от +15%  до минус 20%.

Мощность, потребляемая АКП (оборудованием, установленным в шкаф аппаратный) при любых вариантах комплектации, не превышает 40 Вт.

- 1.2.5 Габаритные размеры шкафа аппаратного:  600 мм  490 мм  308 мм.

Габаритные размеры БПР:  290 мм  500 мм  102,5 мм.

1.3  ПРИБОР КОНТРОЛИРУ1ЕМОГО ПУНКТА

1.3.1 В состав ПКП входит оборудование, которое в основном определяет функциональные возможности АКП.

ПКП обеспечивает выполнение основных телемеханических функций:

- телесигнализацию (ТС) дискретного состояния объектов;

- телеизмерение текущих (ТТ) значений параметров;

- телеизмерение интегральных (ТИ) значений параметров;

- телеуправление (ТУ) объектами;

- передачу данных (ПД) по каналам (линиям) телемеханической сети и ретрансляцию информации (РТ).

Реализация каждой отдельной телемеханической функции обеспечивается специализированным функциональным блоком (ФБ). В ПКП могут устанавливаться функциональные блоки:

БТС – блок телесигнализации;

БТТ, БТТ1 – блоки телеизмерений текущих;

БТИ – блок телеизмерений интегральных;

БТУ – блок телеуправления;

БПД – блок передачи данных;

БПИ – блок промежуточных интерфейсов.

Состав и количество функциональных блоков, устанавливаемых в ПКП, зависит от задач, решаемых ПКП на конкретных объектах, и определяется заказчиком, при этом в ПКП может быть установлено до 8 функциональных блоков.

Кроме функциональных блоков в состав ПКП входит блок центрального процессора – БЦП и блок питания – БПКП. БЦП и БПКП образуют системную часть ПКП и входят во все его модификации. В состав ПКП также входит модуль монтажный, объединяющий блоки, входящие в ПКП.

1.3.2 На рисунке 2 показана функциональная схема ПКП, а схема электрическая ПКП в документе ЮГИШ.422419.001 Э4. Приборный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие блоков, содержит шины питания, линии управления и линии для обмена данными. В таблице 1 приведен перечень и назначение линий приборного интерфейса, предназначенных для подключения функциональных блоков.

RxD TxD

RES  TEST CU  RxD  TxD

БЦП

БПКП

СЕТЬ 2

СЕТЬ 2

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 8

+5B

GND

+12B

GNKP

GNS

К ПУ, к контролируемым датчикам, к объектам телеуправления

Рисунок 2.    Функциональная схема ПКП

к IBM PC

- Таблица 1

| № | Наименование цепи | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | +5 В | Питающее напряжение +5 В для цифрового оборудования БЦП и функциональных блоков, формируется в БПКП |
| 2 | GND | Общий провод для UD |
| 3 | +12 В | Напряжение +12 В, предназначено для питания МВИП, расположенных на блоках, формируется в БПКП |
| 4 | GNS | общий провод для US |
| 5 | RES | Обнуление функциональных блоков, формируется в БЦП при включении питания ПКП, а также при обнаружении сбоев в работе ПКП |
| 6 | TEST | Переводит все функциональные блоки в специальный тестовый режим, формируется в БЦП |
| 7 | RхD | Радиальная линия приема информации в БЦП (8 линий) |
| 8 | TхD | Радиальная линия передачи информации из БЦП (8 линий) |
| 9 | СU | Разрешение выдачи напряжения на исполнительные устройства функциональных блоков, формируется в БЦП |
| 10 | GNKP | Корпус прибора |

Особенностью построения ПКП является организация обмена информацией БЦП с функциональными блоками по последовательным радиальным линиям связи со скоростью около 700 Кбит/с. Такое решение позволило сократить затраты оборудования на организацию межблочного взаимодействия и в целом повысило надежность ПКП.

Межблочные связи реализованы в монтажном модуле ПКП, к которому стыкуются блоки, а внешние связи ПКП осуществляются через соединители, расположенные на лицевых панелях блоков.

1.3.3 Все функциональные блоки построены по единым принципам. Каждый функциональный блок содержит программируемый контроллер и схему связи с объектами телемеханики.

Программируемый контроллер независимо от центрального процессора решает задачи, определяемые назначением блока, а также осуществляет взаимодействие с БЦП. В ходе выполнения рабочей программы контроллер проверяет исправность основных узлов и отображает информацию о состоянии блока на светодиодных индикаторах, установленных на лицевых панелях блоков.

Схемы связи с объектами телемеханики, установленные на функциональных блоках, подключаются к контроллеру через элементы гальванической развязки, а их питание осуществляется от встроенных малогабаритных вторичных источников питания (МВИП), выходные напряжения которых гальванически развязаны от входного напряжения  +12 В.

Таким образом, во всех функциональных блоках обеспечивается полная гальваническая развязка схем связи с объектами телемеханики от цифрового оборудования этих блоков и от оборудования других блоков, при этом допустимое напряжение гальванической развязки составляет не менее  1500 В.

В функциональных блоках обеспечивается защита от помех нормального и общего вида в соответствии с ГОСТ Р МЭК 870-3-93.

1.3.4 Порядок функционирования ПКП определяется программами, записанными в запоминающие устройства БЦП. Для работы в составе различных телемеханических комплексов в БЦП должны быть записаны соответствующие версии программного обеспечения.

Версия программного обеспечения для работы в составе телемеханического комплекса "Гранит" обеспечивает взаимодействие АКП с ПУ "Гранит", работающим с ПО "Дельта" и ОИК "Диспетчер"  разработки НТК "Интерфейс", а версия программного обеспечения для работы в составе телемеханического комплекса "ТМ-512" - с ПУ "ТМ-512".

Кроме рабочего режима в ПКП реализованы ряд технологических режимов, которые могут выполняться только с персональной электронной вычислительной машиной (ПЭВМ) типа  IBM PC.

1.4  БЛОК  ЦЕНТРАЛЬНОГО  ПРОЦЕССОРА

БЦП предназначен для выполнения программ, определяющих порядок функционирования ПКП. Функциональная схема БЦП показана на рисунке 3.

БЦП выполнен на основе микропроцессора фирмы INTEL 80C188EB. Микропроцессор работает с тактовой частотой  22,1184 МГц, которая формируется внешним генератором - Г. В состав БЦП входят запоминающие  устройства - ОЗУ объемом  64 Кб, выполненное на БИС КМ68512, а также программируемые постоянные запоминающие устройства ППЗУ1 и ППЗУ2, выполненные на БИС FLASH – памяти 29F002.

ППЗУ1 и ППЗУ2 предназначены для хранения рабочих программ, переменных данных, определяющих конфигурацию ПКП, а также могут использоваться  для хранения архива данных, формируемого в ходе функционирования ПКП.

Для решения задач, связанных с реальным временем, в состав БЦП входят часы, выполненные на микросхеме DS1994.  В состав микросхемы входят часы, генератор, ОЗУ объемом 4 Кб и литиевая батарея, которая обеспечивает работу часов и сохранность информации в ОЗУ при отключенном внешнем питании. Максимальная ошибка  часов реального времени  не превышает  4 секунд в сутки.

МВИП

+12В

RS232

GNKP

БП

5В

К IBM PC

+

–

GNS

GND

+5B

СУПЕРВИЗОР

ПИТАНИЕ

ИМС

ГР

ГР

МИКРОПРОЦЕССОР

ЧАСЫ

ОЗУ

4 Кб

ИНД 1

ИНД 2

Г

RxD1

TxD1

RST

МД

ДМ

1RxD

12RxD

1TxD

12TxD

БЭ

RxD2

TxD2

РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ

ППЗУ 1

256 Кб

ППЗУ 2

256 Кб

ОЗУ

64 Кб

РА

ШИНА ДАННЫХ

ШИНА АДРЕСА

RES

TEST

CU

К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ БЛОКАМ

Рисунок 3.    Функциональная схема БЦП

Р2.6

В БЦП  установлен супервизор, выполненный на микросхеме МАХ1232, который обеспечивает запуск микропроцессора при включении питания, а в ходе выполнения рабочих программ выполняет функции схемы защиты от сбоев. Во-первых, супервизор питания контролирует питающее напряжение +5 В и обеспечивает  перезапуск  микропроцессора при отклонениях +5 В от нормы, во-вторых, в состав супервизора входит сторожевой таймер, который контролирует ход выполнения рабочей программы, а при обнаружении сбоя позволяет перезапустить микропроцессор.

К  БЦП  через адаптер интерфейса RS232 может быть подключена ПЭВМ типа IBM PC. Адаптер RS232 реализован на основе 1-го последовательного порта микропроцессора, и  включает оптоэлектронные элементы гальванической развязки  ГР, установленные в цепях линий приема RxD1 и передачи TxD1, а также буферы преобразователи БП, обеспечивающие требуемые выходные электрические характеристики адаптера. Питание БП осуществляется напряжением 5В, формируемым МВИП. Буферы преобразователи выполнены на микросхеме ADM232LAN.

Интерфейс БЦП для подключения функциональных блоков выполнен  на  основе 2-го последовательного порта микропроцессора. Интерфейс позволяет подключать к БЦП до 12-ти функциональных блоков.

Принимаемые от функциональных блоков по линиям 1RxD…12RxD  данные поступают на линию приема RxD2 микропроцессора через мультиплексор МД, выдаваемые данные 1TxD…12TxD  поступают в функциональные блоки из линии передачи микропроцессора TxD2 через  демультиплексор  ДМ.

Управление переключением МД и ДМ микропроцессор осуществляет с помощью 4-х разрядов регистра управления. 5-й разряд регистра управления при проведении автономных проверок позволяет через буферные элементы БЭ подключать выходы БЦП 1TxD…12TxD к его входам 1RxD…12RxD. Три разряда регистра управления используются для формирования управляющих сигналов RES, TEST, CU, выдаваемых в функциональные блоки.

На лицевой панели БЦП установлены светодиодные индикаторы ИНД1, ИНД2, отображающие состояние оборудования БЦП, а также гнезда для контроля напряжения, формируемого МВИП.

1.5 БЛОК  ПИТАНИЯ  ПКП

КОНТР.1

КОНТР.2

СХЕМА

ЗАЩИТЫ

ПО ТОКУ

ФИЛЬТР

ФИЛЬТР

СХЕМА

ЗАЩИТЫ

ПО ТОКУ

СХЕМА ЗАЩИТЫ

ПО НАПРЯЖЕНИЮ

СХЕМА

СРАВНЕНИЯ

СХЕМА

ШИМ

СХЕМА

ЗАПУСКА

ВЫПРЯМИ-ТЕЛЬ 1

ФИЛЬТР

I

IV

III

II

T1

ВЫПРЯМИ-ТЕЛЬ 2

СЕТЬ 2

СЕТЬ 1

ИСТОЧНИК

ТОКА 1

+5В

+12В

+

-

+

-

ИСТОЧНИК

ТОКА 2

Рисунок 1. Функциональная схема БПКП

БПКП  позволяет обеспечивать электропитанием БЦП  и до 12-ти функциональных блоков. Функциональная схема БПКП показана на рисунке 4.

БПКП питается от двух независимых сетей: от сети переменного тока 220В 50 Гц  и от сети постоянного тока 220 В, параметры сетей приведены выше см. п 1.2.4.

В БПКП  реализована схема резервирования питающих сетей, построенная на сетевых выпрямителях 1 и 2. При наличии хотя бы одной из них БПКП  формирует все выходные питающие напряжения. При одновременном наличии обеих сетей и при номинальном значении напряжения в сети постоянного тока питание БПКП осуществляется от сети переменного тока, а при ее пропадании БПКП переключается на сеть постоянного тока.

БПКП построен на базе однотактного обратноходового преобразователя, состоящего из схемы запуска, схемы широтно-импульсной модуляции (ШИМ), силового транзистора и трансформатора. Схема ШИМ выполнена на микросхеме TL494 (российский аналог 1114ЕУ4). Питание схемы ШИМ в момент включения БПКП осуществляется от схемы запуска, а после запуска преобразователя – от обмотки II трансформатора. Обмотка III обеспечивает выходное напряжение 5В, а обмотка IV – 12В. Обратная связь на схему ШИМ подается от схемы сравнения, подключенной к источнику выходного напряжения 5В. Схема защиты по напряжению и схема сравнения выполнены на микросхемах TL431 (российский аналог КР142ЕН19).

Выходы БПКП защищены от перенапряжения и от короткого замыкания в нагрузке. Схемы защиты по току выполнены на оптотиристорах DA2, DA3 и резисторах R19, R23. Схема защиты по напряжению выполнена на регулируемом параллельном стабилизаторе DА7 типа TL431, оптотиристоре DA6 и резисторах R29 ÷ R31. При срабатывании любой из схем защиты происходит блокировка включения силового транзистора VT3, что приводит к выключению БПКП.

- Для повторного включения БПКП необходимо снять с него питание, устранить причину, вызвавшую его отключение, и снова подать на него питание, но не ранее 1 минуты после снятия питания (время необходимо для разряда конденсаторов фильтра).

Выходные питающие напряжения, формируемые БПКП, гальванически развязаны от корпуса АКП и от питающих сетей, при этом допустимое напряжение гальванической развязки составляет не менее 1500 В. Для обеспечения гальванической развязки на выходах схем защиты по напряжению и по току, а также на выходе схемы сравнения включены оптроны TLP621.

Параметры формируемых БПКП питающих напряжений приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| Питающее напряжение | Значение напряжения, В |  |  | Допустимый ток нагрузки, А | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ном. | Мин. | Макс. |  |  |
| +5 В | 5,0 | 4,95 | 5,15 | 1,0 | Питание цифрового оборудования ПКП |
| +12 В | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 1,5 | Питание МВИП в БЦП и функциональных блоках |

- На лицевой панели БПКП  установлены светодиодные индикаторы, индицирующие наличие питающих сетей и наличие выходных питающих напряжений, а также  установлены гнезда «+5 В», «+12 В», «общий» для контроля соответствующих напряжений внешними измерительными приборами.

В состав БПКП входят два генератора контрольных токов, выходы которых выведены на гнезда, расположенные на лицевой панели БПКП под надписью «контроль». Величина тока, формируемого первым генератором, выведенного на гнездо «1», составляет около 4,8 мА, вторым, выведенного на гнездо «2»  – около 19 мА.

Генераторы контрольных токов могут использоваться для проверки входов БТТ, для этого проверяемый вход БТТ и соответствующий ему общий провод с помощью внешних перемычек должны быть подключены соответственно к гнезду какого-либо генератора контрольного тока и к гнезду «общий» БПКП.

1.6  БЛОК  ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ

БТС обеспечивает прием информации от 32 датчиков телесигнализации, выдаваемых сухими контактами реле или электронными контактами, работающими аналогичным образом.

Напряжение, выдаваемое на опрашиваемые контакты  датчиков из БТС - Uопр., составляет 24 В  2,4 В, а ток, пропускаемый через замкнутые контакты датчиков - Iопр., от 5 мА  до 10 мА.

БТС рассчитан на работу с датчиками ТС, имеющими при номинальном значении Uопр. сопротивление разомкнутого контакта не менее 50 кОм и ток утечки при 125% от Uопр. не более 0,2 мА. Сопротивление замкнутого контакта, при указанных значениях   Iопр.  должно  составлять не более 150 Ом.

БТС обеспечивает прием информации от датчиков ТС при сопротивлении линии связи до 200 Ом.

БТС позволяет надежно принимать сигналы от датчиков ТС с длительностью более 50 мс.

Функциональная схема БТС и схема подключения к нему датчиков ТС показаны на рисунке 5.

-

Контролируемые датчики ТС

МВИП

+12В

GND

GNKP

ПК1

ФК1

ПК4

ФК4

П1

П8

1

8

25

32

+

24В

ПГ1

ФГ1

ПГ4

ФГ4

Контроллер

БТС

Г

ИНД

RES

TEST

RxD

TxD

+5B

GND

Питание

ИМС

ФК1…ФК4,  ФГ1…ФГ4

ПК1…ПК4,  П1…П8,  ПГ1…ПГ4

Рисунок 5.   Функциональная схема БТС

Контроллер БТС выполнен на микропроцессоре АТ89С52. Тактовая частота для микропроцессора формируется внешним генератором Г и составляет 22,1184 МГц.В процессе работы контроллер БТС осуществляет управление набором формирователей и преобразователей, а также осуществляет взаимодействие с БЦП.

Опрос датчиков ТС выполняется группами по 8 датчиков, считывание информации производится через преобразователи П1…П8. Выбор группы датчиков осуществляется путем выдачи напряжения на общий провод группы с соответствующего формирователя ФГ1…ФГ4.

В ходе выполнения рабочей программы в БТС выполняется полный контроль оборудования, обеспечивающего прием информации от датчиков ТС, независимо от состояния контактов контролируемых датчиков ТС. Преобразователи ПГ1…ПГ4 используются для контроля срабатывания формирователей ФГ1…ФГ4.

С помощью контрольных формирователей ФК1…ФК4 имитируется срабатывание датчиков при проверке преобразователей П1…П8, а отсутствие проверочных сигналов при опросе собственно датчиков контролируется с помощью контрольных преобразователей ПК1…ПК4.

Все формирователи в БТС реализованы на оптоэлектронных реле КР249КП4, преобразователи реализованы на оптронах  TLP621. На лицевую панель БТС выведен светодиодный индикатор ИНД, отображающий состояние оборудования блока, а также установлены гнезда для контроля напряжения, формируемого МВИП.

1.7 БЛОКИ  ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ  ТЕКУЩИХ

БТТ обеспечивает прием и линейное преобразование в 8-ми разрядный двоичный код аналоговых сигналов от 32 датчиков текущих телеизмерений.

БТТ обеспечивает прием аналоговых сигналов изменяющихся в следующих диапазонах токов: от 0 мА до 5 мА, от минус 5 мА до 5 мА, от 0 мА до 20 мА, от 4мА до 20 мА. Диапазон измерений может быть задан для каждого входа в отдельности.

В БТТ максимальное сопротивление нагрузки для входных токовых сигналов не превышает 150 Ом [6].

Преобразование информации в БТТ осуществляется с классом точности 0,5.

БТТ1 обеспечивает прием и линейное преобразование в 12-ти разрядный двоичный код аналоговых сигналов от 32 датчиков текущих телеизмерений.

БТТ1 обеспечивает прием аналоговых сигналов изменяющихся в диапазоне токов от  минус 5 мА до 5 мА.

В БТТ1 максимальное сопротивление нагрузки для входных токовых сигналов не превышает 600 Ом [6].

Преобразование информации в БТТ1 осуществляется с классом точности 0,2.

В блоках БТТ и БТТ1 при проведении аналого-цифрового преобразования используется метод программного интегрирования. Время преобразования сигнала от каждого датчика составляет 20 мс, период измерений составляет около 800 мс.

Функциональная схема  блоков БТТ и БТТ1 (далее по тексту просто БТТ),  с подключенными к нему датчиками ТТ, показана на рисунке 6.

Контроллер БТТ выполнен на микропроцессоре АТ89С52. Тактовая частота для микропроцессора формируется внешним генератором Г и составляет 22,1184 МГц.

Контроллер БТТ управляет работой оборудования, обеспечивающего преобразование сигналов от датчиков ТТ, производит обработку этой информации и выполняет обмен информацией с БЦП.

Входные измеряемые токи в БТТ протекают через прецизионные резисторы R1…R32. Образующиеся на резисторах падения напряжений поступают на входы аналогового коммутатора. Схема защиты, установленная на входе БТТ, предохраняет аналоговый коммутатор от перенапряжения, которое может возникнуть при воздействии помех на линиях связи с датчиками ТТ.

Измеряемое падение напряжения через аналоговый коммутатор, входной усилитель УС и сумматор поступает на вход аналого-цифрового преобразователя – АЦП.

С помощью резистивного сумматора нулевому измеряемому напряжению ставится в соответствие середина шкалы АЦП, для этого на второй вход сумматора подается прецизионное напряжение UDD, формируемое источником опорного напряжения ИОН, которое также используется для питания АЦП. ИОН выполнен на микросхеме AD780.

Схема защиты предохраняет АЦП от появления на его входе потенциалов превышающих допустимые значения.

АЦП выполнено на микросхеме AD7896, взаимодействие  АЦП с контроллером БТТ осуществляется через последовательный интерфейс, содержащий линии NMC, SCLK, DATA.

Кроме сигналов от датчиков в БТТ периодически выполняются измерения нулевого потенциала GNDA, и прецизионного потенциала REF, формируемого ИОН. Данные измерения позволяют контролировать исправное состояние основного оборудования БТТ.

Контролируемые датчики ТТ

МВИП

+12В

GNS

GNKP

СУММАТОР

ГР

ГР

Контроллер

БТИ

Г

ИНД

RES

TEST

RxD

TxD

+5B

GND

Питание

ИМС

Рисунок 6.   Функциональная схема БТТ, БТТ1

NMC

SCLK

DATA

А Ц П

УС

ГР

СЗ АЦП

ГР

ГР

ГР

ГР

ГР

ГР

АНАЛОГОВЫЙ КОММУТАТОР

Выбор входа

ИОН

UDD

GNDA

+15В

-15В

+5В

GNDD

R1

R2

R32

REF

СХЕМА

ЗАЩИТЫ

Питание оборудования, обеспечивающего преобразование сигналов от датчиков ТТ, осуществляется от МВИП, а во всех линиях связи между контроллером БТТ и этим оборудованием установлены оптоэлектронные элементы гальванической развязки ГР.

На лицевую панель БТТ выведен светодиодный индикатор ИНД, отображающий состояние оборудования блока, а также установлены гнезда для контроля напряжений, формируемых МВИП.

1.8  БЛОК  ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ  ИНТЕГРАЛЬНЫХ.

БТИ обеспечивает сбор информации от датчиков телеизмерений интегральных, в том числе от индукционных трехфазных электросчетчиков, снабженных датчиками импульсов (Е-440, Е-870 и др.) и от электронных электросчетчиков (Ф443, ЦЭ6001, Ф68700 и др.).

БТИ имеет 16 входов для подключения датчиков, каждый из которых обеспечивает прием информации в виде последовательности импульсов следующих с частотой  до 10 Гц, при минимальной длительности импульсов 20 мс.

Напряжение, выдаваемое из БТИ в датчики импульсов, составляет 12 В  1,2 В, номинальный ток  пропускаемый через контакты датчиков при опросе составляет около 10 мА.

БТИ обеспечивает считывание информации от датчиков с параметрами контактов:

– у разомкнутого контакта сопротивление должно составлять не менее 50 кОм и максимальный ток утечки не более 0,2 мА;

– у замкнутого контакта сопротивление должно составлять не более 50 Ом.

Длина линий связи от БТИ до датчиков может быть до 3 км, при этом линии связи должны быть выполнены парами проводящих жил с сопротивлением не более 190 Ом/км и емкостью не более 0,1 мкФ/км.

В БТИ для каждого из 16-ти подключаемых датчиков ТИ организован программный счетчик. Каждый счетчик содержит 32 разряда, что обеспечивает его работу без переполнения в течение всего срока эксплуатации АКП.

-

Контролируемые датчики ТИ

МВИП

+12В

GND

GNKP

ПК

ФК

П1

П8

П9

П16

1

8

9

16

+

12В

ПГ1

ФГ1

ПГ2

ФГ2

Контроллер

БТИ

Г

ИНД

RES

TEST

RxD

TxD

+5B

GND

Питание

ИМС

ФК,  ФГ1,  ФГ2

П1…П16,  ПГ1,  ПГ2

Рисунок 7.   Функциональная схема БТИ

ДЗУ1

ДЗУ2

Функциональная схема БТИ  с подключенными к нему датчиками ТИ показана  на рисунке 7.

Контроллер БТИ выполнен на микропроцессоре АТ89С52. Тактовая частота для микропроцессора формируется внешним генератором Г и составляет 22,1184 МГц.

Контроллер БТИ управляет считыванием информации с датчиков ТИ, организует для каждого датчика 32-разрядный программный счетчик, обеспечивает запись информации в ДЗУ1 и ДЗУ2, выполняет обмен информацией с БЦП.

Датчики ТИ, подключенные к БТИ разбиты на две группы. Считывание информации с первой группы производится через преобразователи П1…П8, считывание информации со второй группы производится через преобразователи П9…П16. При опросе группы датчиков на ее общий провод выдается напряжение с помощью формирователей ФГ1, ФГ2.

В ходе выполнения рабочей программы в БТИ выполняется полный контроль оборудования, обеспечивающего прием информации от датчиков ТИ, независимо от состояния контактов датчиков. Преобразователи ПГ1, ПГ2 позволяют контролировать работу формирователей ФГ1, ФГ2, контрольный формирователь ФК позволяет имитировать срабатывание датчиков ТИ (при отключенных ФГ1, ФГ2), а контрольный преобразователь ПК позволяет контролировать отключенное состояние ФК при считывании информации с датчиков.

Формирователи в схеме БТИ реализованы на оптоэлектронных реле КР249КП4, преобразователи реализованы на оптронах  TLP621.

В состав БТИ при необходимости могут быть включены долговременные запоминающие устройства ДЗУ1 и ДЗУ2, выполненные на микросхемах 24С04А, с помощью которых может быть организован кратковременный архив информации о работе датчиков ТИ (данные за последние 2 часа с 3-х минутным интервалом).

Питание оборудования, обеспечивающего считывание информации с датчиков ТИ, осуществляется от МВИП.

На лицевую панель БТИ выведен светодиодный индикатор ИНД, отображающий состояние оборудования блока, а также установлены гнезда для контроля напряжения, формируемого МВИП.

1.9  БЛОК  ПРИЕМА  И  ПЕРЕДАЧИ  ДАННЫХ

БПД содержит два независимых программируемых устройства обмена, которые могут быть использованы для обмена информацией с ПУ, а также для организации ретрансляции информации, принимаемой из одной линии связи в другую.

Для каждого устройство обмена БПД независимо может быть задана скорость обмена из ряда значений  50, 100, 200, 300, 600, 1200 бит/с.

Устройства обмена БПД поддерживают протокол обмена телемеханического комплекса "Гранит", реализация протокола HDLC  и других аналогичных протоколов обмена возможна при замене программного обеспечения устройств обмена.

Работа устройств  обмена  БПД  на канал связи  обеспечивается  через модем ТФМ-3/1, входящий в состав АКП, или через внешний модем. Связь устройств обмена с модемами обеспечивается с помощью интерфейса стык С2 по ГОСТ 18145-81, номенклатура используемых при этом цепей приведена в таблице 3.

Функциональная схема БПД показана на рисунке 8.

Контроллер БПД управляет работой устройств обмена УО1, УО2, а также организует взаимодействие БПД с БЦП.

Каждое устройство обмена обеспечивает прием и передачу информации с заданной скоростью обмена, а также обеспечивает  контроль

- Таблица 3

| Номер цепи стыка По ГОСТ 18145-81 | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 101 | Защитное заземление |  |
| 102 | Общий обратный провод |  |
| 103 | Передаваемые данные |  |
| 104 | Принимаемые данные |  |
| 105 | Запрос передачи |  |
| 106 | Готовность к передаче |  |
| Г Контроллер БПД ИНД RES TEST TxD RxD УО1 СФ1 ГР ГР ГР ГР ГР Передаваемые данные 1 Ошибка приема 1 Запрос передачи 1 Готовность к передаче 1 ИНД “Передача” ИНД “Прием” Передаваемые данные 1 БП Ugr 1 ИНТЕРФЕЙС СТЫК С2 (1) УО2 СФ2 ГР ГР ГР ГР ГР Передаваемые данные 2 Ошибка приема 2 Запрос передачи 2 Готовность к передаче 2 ИНД “Передача” ИНД “Прием” Передаваемые данные 2 БП Ugr 2 ИНТЕРФЕЙС СТЫК С2 (2) ФРС ПРС Контроль Включить передачу К радиостанции +5В GND Питание ИМС МВИП +12В GNS GNKP Ugr1 Ugr2 Рисунок 8. Функциональная схема БПД 109 | Детектор принимаемого линейного сигнала канала данных | На схеме: «Ошибка приема» |

принимаемой информации. Принимаемые данные поступают в устройства обмена через схемы фазирования СФ1, СФ2, которые формируют для устройств обмена последовательности синхроимпульсов, обеспечивающие надежный прием информации. Фазовое положение синхроимпульсов корректируется в СФ1 и СФ2 после приема каждого перепада принимаемого сигнала.

Контроллер БПД, а также оба устройства обмена выполнены на микропроцессорах АТ89С52, схемы фазирования на микропроцессорах АТ89С2051. Все микропроцессоры работают с тактовой частотой 22,1184 МГц, формируемой генератором – Г.

Каждое устройство обмена содержит светодиодные индикаторы "Прием" и "Передача", которые позволяют визуально контролировать наличие обмена информацией по линиям связи.

Требуемые электрические характеристики стыка обеспечиваются адаптерами интерфейса  стык С2, которые включают оптоэлектронные элементы гальванической развязки ГР и буферы преобразователи БП. Питание адаптеров осуществляется от МВИП, который для каждого адаптера формирует гальванически развязанное напряжение.

В устройстве обмена УО2  дополнительно формируется релейная команда "Включить передатчик" и обеспечивается прием релейной команды "Готовность радиостанции". Наличие данного оборудования позволяет организовывать работу УО2 по радиоканалу.

На лицевую панель БПД выведен светодиодный индикатор ИНД, отображающий состояние оборудования БПД, индикаторы "Прием", "Передача" каждого устройства обмена, а также гнезда для контроля напряжений, формируемых МВИП.

##### 1.10 БЛОК  ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ

БТУ  позволяет формировать 32 команды телеуправления (четыре группы по 8 команд), при этом каждая команда телеуправления состоит из команды "Включить" и команды "Отключить".

Сопряжение БТУ с объектами телеуправления должно выполняться через блоки промежуточных реле БПР, которые обеспечивают необходимые коммутационные характеристики по каждой команде телеуправления. БТУ обеспечивает подключение 4-х БПР, каждый из которых рассчитан на 8 команд телеуправления.

В БТУ использован матричный способ выдачи команд телеуправления, поэтому в каждый отдельный момент времени может выдаваться только одна команда "Включить" или "Отключить" только для одной команды телеуправления.

Ключи, образующие матрицу, обеспечивают выдачу на промежуточные реле команды напряжением 24 В  2,4 В, коммутируемый ключами ток может быть до 100 мА.

Для каждой команды телеуправления может быть задано одно из 16-ти значений длительности:  300 мс, 400 мс, 500 мс, 600 мс, 700 мс, 800 мс, 900 мс, 1 с, 2 с, 3 с, 5 с, 10 с, 20 с, 30 с, 40 с, 60 с.

Функциональная схема БТУ с подключенными к нему блоками промежуточных реле показана на рисунке 9.

Матрица для выдачи команд телеуправления образована наборами ключей ФГР1…ФГР8 и ФР1…ФР8. С помощью ключей ФГР1…ФГР8 осуществляется выбор одной из групп ( A, B, C, D) и определяется тип команды:  "Включить" или "Отключить". Ключи ФР1…ФР8 осуществляется выбор позиции в группе.

Для контроля срабатывания ключей, образующих матрицу, к ним подключены преобразователи - соответственно ПГР1…ПГР8 и ПР1…ПР8.

Ключи для выбора групп и разрядов реализованы на оптоэлектронных реле КР249КП4, преобразователи реализованы на оптронах  TLP621.

Управление работой матрицы осуществляет схема, содержащая ведущий и ведомый контроллеры. Ведущий контроллер осуществляет обмен информацией с БЦП и в соответствии с командами, получаемыми от БЦП, организует выдачу команд телеуправления, в том числе транслирует информацию о выдаваемой команде ведомому контроллеру.

Ведущий и ведомый контроллеры БТУ выполнены на микропроцессоре АТ89С52. Микропроцессоры работает с тактовой частотой 22,1184 МГц, которая формируется внешним генератором – Г.

БПР4

БПР1

КОНТРОЛЛЕР ВЕДУЩИЙ

КОНТРОЛЛЕР ВЕДОМЫЙ

МВИП

GNS

+12B

GNKP

TxD

RxD

RES

TEST

Г

ИНД

ИНД

КЛ

РР

БР

РР

БР

ФР1

ПР1

ФР8

ПР8

- 24В +

CU

ФГР1

ПГР1

ФГР2

ПГР2

ФГР7

ПГР7

ФГР8

ПГР8

Позиция 1

Позиция 8

Вкл.гр.А

Откл.гр.А

Откл.гр.D

Вкл.гр.D

К8

К1

К9

К16

К1

К8

К9

К16

GND

+5B

Питание ИМС

Рисунок 9.   Функциональная схема БТУ

При выдаче команды телеуправления ведущий контроллер управляет включением ключей ФГР1…ФГР8, записывая соответствующую информацию в регистр группы РГР и контролирует срабатывание ключей ФР1…ФР8, считывая через буферные элементы разрядов БР, информацию о состоянии ПР1…ПР8, а ведомый контроллер управляет включением ключей ФР1…ФР8, записывая соответствующую информацию в регистр разрядов РР и контролирует срабатывание ключей ФГР1…ФГР8, считывая через буферные элементы групп БГР, информацию о состоянии ПГР1…ПГР8.

Включение ключей группы и разряда, соответствующих выдаваемой команде телеуправления, выполняется последовательно. При этом на каждом шаге ведущий и ведомый контроллеры взаимно проверяют правильность работы друг друга и при обнаружении ошибки имеют возможность предотвратить ложную выдачу  команды, закрыв управляемые ключи.

В ходе выдачи команды телеуправления БЦП контролирует БТУ и при обнаружении ошибки в его работе может предотвратить выдачу команды, выставив высокий уровень на линии CU, при этом в БТУ отключается оптоэлектронное реле КЛ.

На лицевую панель БТУ выведены светодиодный индикатор ИНД1 и ИНД2, управляемые соответственно ведущим и ведомым контроллерами БТУ и отображающие состояние оборудования БТУ, кроме этого на лицевой панели установлены гнезда для контроля напряжений, формируемых МВИП.

1.11 БЛОК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ БПИ.

БПИ обеспечивает связь КП с интеллектуальными датчиками или локальными информационными системами.

Для взаимодействия с интеллектуальными датчиками или локальными информационными системами БПИ содержит два последовательных асинхронных канала передачи данных, реализованных в соответствии с ГОСТ 18145-81, ГОСТ 23675-79. Для каждого канала передачи данных БПИ независимо могут быть заданы скорости обмена из ряда значений 50, 100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с.

БПИ имеет различные варианты исполнения (см. таблицу 5), которые отличаются электрическими характеристиками интерфейсов, реализованных в каналах передачи данных и обеспечивающих работу с несимметричными (RS-232) или с симметричными (RS-422, RS-485) цепями стыка.

Для реализации заданного протокола взаимодействия в состав БПИ входит вычислительное устройство, которое также позволяет производить преобразование и обработку информации, а при необходимости и архивирование данных.

Структурная схема БПИ показана на рисунке 10. Вычислительное устройство БПИ выполнено на основе микропроцессора 80C188EB (INTEL), а также содержит запоминающие устройства - ОЗУ, ППЗУ1, ППЗУ2. Микропроцессор работает с тактовой частотой 22,1184 МГц, которая формируется внешним генератором - Г. ОЗУ объемом 128 Кб, выполнено на БИС TC551001CFI (TOSHIBA), программируемые постоянные запоминающие устройства ППЗУ1 и ППЗУ2 выполнены на БИС FLASH – памяти AM29F002 (AMD) объемом 256 Кб. ППЗУ1 и ППЗУ2 предназначены для хранения рабочих программ и переменных данных.

Примечание: вместо указываемых в данном руководстве типов элементов в БПИ могут устанавливаться их аналоги, производимые другими фирмами.

Взаимодействие БПИ с БЦП осуществляется через приборный интерфейс, при этом для обмена данными используется 1-й последовательный порт микропроцессора.

Первый канал передачи данных включает 2-й последовательный порт микропроцессора, элементы гальванической развязки и буферные элементы. Второй канал передачи данных включает последовательный порт, реализованный на БИС ST16C450IJ44 (EXAR), элементы гальванической развязки и буферные элементы.

Элементы гальванической развязки - ГР, реализованные на оптронах HCPL-2630 (HEWLETT PACKARD), установлены в сигнальных цепях между последовательными портами и буферными элементами.

Буферные элементы в каналах передачи данных устанавливаются в зависимости от требуемых электрических характеристик интерфейса:

- при реализации интерфейса RS-232 устанавливается микросхема ADM232LAN (ANALOG DEVICES);

- при реализации интерфейсов RS-422, RS-485 устанавливается микросхема SN65ALS180 (TEXAS INSTRUMENTS).

Кроме буферных элементов, вариант реализуемого интерфейса определяется перемычками Р1, Р2,  Р3. Порядок установки перемычек в различных вариантах исполнения БПИ приведен в таблице 5.

МВИП

+12В

GNKP

GNS

GND

+5B

Питание ИМС

МИКРОПРОЦЕССОР  INTEL 80C188

ИНД

И 2

Г

RxD

TxD

RST

TEST

ППЗУ 1

256 Кб

ППЗУ 2

256 Кб

ОЗУ

128 Кб

Последовательный порт  2

Последовательный порт  1

22,1184 МГц

Шины адреса и данных

Буферные элементы

Буферные элементы

ГР

ГР

Канал передачи данных  2

Канал передачи данных  1

+5V2

+5V1

И 1

Последовательный порт

Рисунок 10. Структурная схема БПИ

- Таблица 5

| обозначение | Р1 | Р2 | Р3 | Канал 1 | Канал 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮГИШ.465616.004 | - | - | - | RS-232 | RS-232 |
| ЮГИШ.465616.004-01 | + | - | - | RS-422/485 | RS-422/485 |
| ЮГИШ.465616.004-02 | - | + | - | RS-232 | RS-422/485 |

Примечание: «-» - перемычка отсутствует, «+» - перемычка установлена.

Перечень цепей, используемых в каналах передачи данных при реализации интерфейса RS-232, приведен в таблице 6.

- Таблица 6

| Обозначение на электрической схеме | Номер цепи стыка по ГОСТ 18145-81 | Наименование по ГОСТ 18145-81 |
| --- | --- | --- |
| GND1 (GND2) | 102 | Общий обратный провод |
| TXD1 (TXD2) | 103 | Передаваемые данные |
| RXD1 (RXD2) | 104 | Принимаемые данные |
| RTS1 (RTS2) | 105 | Запрос передачи |
| CTS1 (CTS2) | 106 | Готовность к передаче |

Примечание: цепи с индексом «1» относятся к первому каналу передачи данных, с индексом «2» - ко второму каналу передачи данных.

Перечень цепей, используемых в каналах передачи данных при реализации интерфейсов RS-422, RS-485, приведен в таблице 7.

- Таблица 7

| Обозначение на электрической схеме | Номер цепи стыка по ГОСТ 18145-81 | Наименование по ГОСТ 18145-81 |
| --- | --- | --- |
| GND1 (GND2) | 102 | Общий обратный провод |
| 422Y1 (422Y2) | 103A | Передаваемые данные |
| 422Z1 (422Z2) | 103B | Передаваемые данные |
| 422A1 (422A2) | 104A | Принимаемые данные |
| 422B1 (422B2) | 104B | Принимаемые данные |

Примечание: цепи с индексом «1» относятся к первому каналу передачи данных, с индексом «2» - ко второму каналу передачи данных.

На лицевой панели БПИ установлены светодиодные индикаторы ИНД, И1, И2. Индикатор ИНД в режиме рабочего функционирования отображает состояние блока. При отсутствии зафиксированных неисправностей в БПИ индикатор ИНД постоянно включен, а при их наличии – выключен. Управление индикаторами И1, И2 осуществляется в соответствии с прошитой в блоке программой.

Питающие напряжения +5V1 и +5V2 для буферных элементов  каналов передачи данных формирует МВИП. В МВИП обеспечивается трансформаторная гальваническая развязка входного напряжения и выходных питающих напряжений, а также гальваническая развязка выходных питающих напряжений между собой.

На лицевой панели БПИ установлены гнезда для контроля напряжений, формируемых МВИП.

1.12  БЛОК  ПРОМЕЖУТОЧНЫХ  РЕЛЕ

БПР реализован на реле РП21М-003-04-А-24В. Параметры коммутируемой этим реле нагрузки приведены в таблице 4.

- Таблица 4

| Вид напряжения | Коммутируемое напряжение, В | Коммутируемый ток, А | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| переменное | 12 - 380 | 6 | cos  вкл. = cos  выкл. = 0.95 |
| постоянное | 48 | 2,0 |  вкл. =  выкл. = 0.001 с |
| постоянное | 60 | 1,2 |  вкл. =  выкл. = 0.001 с |
| постоянное | 110 | 0,44 |  вкл. =  выкл. = 0.001 с |
| постоянное | 220 | 0,25 |  вкл. =  выкл. = 0.001 с |

В БПР размещены 16 реле - для одной группы из восьми команд телеуправления (в каждой из команд телеуправления одно реле для команды "Включить" и одно реле для команды "Отключить"). Управление реле обеспечивается из БТУ, выбор позиции в группе осуществляется с помощью команд "Позиция 1" … "Позиция 8", а выбор типа команды телеуправления с помощью команд "Включить" и "Отключить".

Каждое реле, установленное в БПР, имеет три нормально-разомкнутых контакта. Цепи от всех контактов выведены на зажимные колодки.

В БПР параллельно обмоткам реле включены светодиодные индикаторы, позволяющие визуально контролировать выдачу управляющих команд на каждое реле.

1.13 УСТРОЙСТВО НАГРЕВА

1.13.1 Устройство нагрева предназначено для автоматического поддержания внутри прибора ПКП температуры, при которой допускается его функционирование. При этом температура окружающей среда должна быть не ниже минус 55°С.

ИП

БУН

от БРП

220В50Гц

Перегрев

Управление

Т>Тмин

Uпит.

ТМР01

Датчик

Uпит.

к  БТС

Нагреватель

Рисунок 11. Структурная схема устройства нагрева

VS2

VS1

«СЕТЬ»

Структурная схема устройства нагрева приведена на рисунке 11.

Устройство нагрева состоит из датчика, блока управления нагревом (БУН) и нагревателя.

В качестве температурного датчика использована микросхема TMP01 фирмы ANALOG DEVАCES, имеющая возможность формировать два выходных логических сигнала для двух значений температур, которые задаются с помощью внешних резисторов.

Значение температуры, при которой происходит формирование управляющего сигнала («Управление») по включению нагревателя находится в пределах от минус 6ºС до минус 11ºС. При этом значение гистерезиса при формировании управляющего сигнала составляет около 3ºС.

Второй выходной сигнал («Т>Тмин») формируется при достижении значения температуры в пределах от минус 17ºС до минус 23ºС. Данный сигнал поступает в блок БУН, где через гальваническую развязку, выполненную на оптотранзисторе, выведен на технологический разъем «Контроль Т». Данный сигнал  может быть  использован для контроля понижения температуры внутри прибора ПКП до уровня, ниже которого не допускается  функционирование прибора ПКП.

Дополнительно на плате датчика установлено термореле, представляющее из себя нормально замкнутый контакт. В случае несанкционированного включения нагревателя и достижения в районе платы датчика температуры превышающей плюс 45 ± 5ºС, произойдет размыкание контакта термореле,  и как следствие формирование сигнала «Перегрев». Данный сигнал, поступив в блок БУН, производет отключение тиристора VS2, находящегося  в цепи управления питанием нагревателя, и тем самым разорвет цепь питания нагревателя.

Питание схем управления  нагревателем и датчика осуществляется от встроенного источника питания находящегося в блоке БУН.

Питание нагревателя осуществляется напряжением переменного тока 220В 50Гц, поступающего от блока распределения питания БРП.

Включение устройства нагрева осуществляется с помощью переключателя «СЕТЬ» расположенного на лицевой панели блока БУН.

На лицевой панели блока БУН дополнительно расположены следующие светодиодные индикаторы:

«ПИТАНИЕ» – индицирует наличие выходного напряжения встроенного источника питания;

«НАГРЕВ» - индицирует включенное состояние нагревателя;

«Т>Тмин» – включенное состояние индицирует о том, что температура внутри прибора ПКП выше уровня, ниже которого не допускается  функционирование прибора ПКП.

1.14 КОНСТРУКЦИЯ АКП

1.14.1 Конструкция АКП состоит из следующих основных  конструктивных единиц:

- шкаф аппаратный (ША);

- прибор контролируемого пункта (ПКП);

- комплект переходных плат с клеммными колодками (ПП1, ПП2, ПП3, ПП4, ПП5);

- блок распределения питания (БПР);

- устройство модемное или устройство нагрева;

- комплект внутренних кабелей;

- кронштейн или подставка для крепления ША;

- блок промежуточных реле.

Габаритно-установочные размеры шкафа аппаратного подвесного и напольного исполнений приведены на рисунках 12 и 13 соответственно.

1.14.2 Шкаф аппаратный состоит из следующих основных конструктивных единиц:

- корпус;

- лицевая панель;

- промежуточная панель;

- монтажная панель;

- кронштейн крепления внешних кабелей.

Габаритные размеры корпус ША приведены на рисунке 14.

1.14.3 Корпус ША крепится к кронштейну или подставке, позволяющим крепить АКП к стене или к полу.

Рисунок 12   Шкаф аппаратный подвесной.

Габаритно-установочный чертеж

542

610

790

14

1

4

2

6

345

830

4. Болт М8-8дх35.48.019  ГОСТ7805-70      - 4шт

5. Винт В2.М3-6дх8.48.016 ГОСТ17475-80 - 8шт

6. Шайба 8.04.019  ГОСТ11371-78               - 4шт

1. Шкаф аппаратный   - 1шт

2. Кронштейн               - 2шт

3. Стяжка                      - 2шт

3

5

5

Корпус ША имеет открывающуюся лицевую панель, снабженную уплотнителем, обеспечивающую пылебрызгозащиту внутреннего объема, и замки, отпирающимися специальным ключом. В нижней части корпуса ША расположены зажимные колодки для подключения к питающим сетям 1 и 2, а также шпилька заземления.

1.14.4 На лицевой панели нанесены надписи названия аппаратуры, товарный знак производителя и др.

1.14.5 На промежуточной панели размещаются: прибор контролируемого пункта ПКП, модем ТФМ-3/1, блок распределения питания БРП, а также к ней крепятся внутренние кабели. Промежуточная панель поворачивается в горизонтальной плоскости для обеспечения доступа к монтажной панели, а также имеет специальную конструкцию шарниров, обеспечивающую снятия ее при монтаже внешних кабелей.

При установке в шкафе аппаратном устройства нагрева к нижней стенке прибора ПКП крепится нагреватель. Прибор ПКП с нагревателем закрывается металлическим кожухом. Датчик крепится на внутренней стороне задней стенки  кожуха . Блок БУН размещается на месте установки модема ТФМ-3/1.

1.14.6 Монтажная панель размещается на задней стенке корпуса ША и обеспечивает размещение до 8 переходных плат, которые имеют позиционное обозначение  в соответствии с рисунком 15.

Монтажная панель снабжена специальными коробами, предназначенными для размещения и крепления токоведущих жил внешних кабелей и удобства их монтажа в переходные платы, в соответствии с рисунком 15.

610

1

Болт М8-8дх35.48.019  ГОСТ7805-70

Шайба 8.04.019  ГОСТ11371-78

2

4

7

1393

312

490

550

4. Болт М8-8дх12.48.019  ГОСТ7805-70          - 4шт

5. Винт В2.М4-6дх8.48.019  ГОСТ17473-80     - 4шт

6. Шайба 4.04.019  ГОСТ10450-78                   - 4шт

7. Шайба 8.04.019  ГОСТ10450-78                   - 4шт

1. Шкаф аппаратный   - 1шт

2. Стойка                      - 2шт

3. Стяжка                     - 1шт

Рисунок 13   Шкаф аппаратный напольный.

Габаритно-установочный чертеж

3

5

6

542

520

7

490

660

Плата переходная

Монтажная панель

Позиционное обозначение переходной платы

37,5

215

Корпус ША

Рисунок 15   Монтажная панель с переходными платами

7

8

1

3

5

6

4

2

Короба для размещения жил внешних кабелей

ПКП

Модем или БУН

Корпус ША

БРП

Внутренние кабели

600

Отсек для ввода и крепления кабелей

312

Рисунок 14   Шкаф аппаратный. Габаритный чертеж

На виде спереди лицевая панель снята

Промежуточная панель

Лицевая панель

1.14.7 Отсек для ввода и крепления внешних кабелей расположен в нижней части корпуса ША и предназначен для надежного механического крепления внешних кабелей любых типоразмеров с сечением жил не более 2,5 мм2.

1.14.8 Прибор контролируемого пункта ПКП содержит следующие конструктивные единицы:

- корпус ПКП;

- монтажный модуль;

- блок питания БПКП;

- блок центрального процессора;

- функциональные блоки: БТС, БТИ, БТТ, БТТ1, БТУ, БПД, БПИ.

Конструкция корпуса ПКП обеспечивает “врубную” стыковку блоков, их надежное механическое крепление с возможностью пломбирования. Габаритные размеры ПКП приведены на рисунке 16. Корпус ПКП имеет элементы для его крепления к промежуточной панели.

На задней стенке корпуса ПКП размещен монтажный модуль, внутрь корпуса ПКП устанавливаются блоки БПКП, БЦП и до 9 функциональных блоков (одно из посадочных мест резервное). Все посадочные места для функциональных блоков унифицированы, что позволяет установку любого функционального блока на любое из посадочных мест. На корпусе ПКП нанесены надписи с обозначениями посадочных мест блоков.

Монтажный модуль выполнен в виде двухсторонней печатной платы с установленными на ней розетками соединителей СНП59-64/95×11р-20-2в для каждого посадочного места блока.

1.14.9 Все блоки ПКП выполнены на двухсторонних печатных платах с защитным покрытием унифицированного размера. На каждом блоке ПКП установлена вилка соединителя СНП59-64/95×11в-23-2-В-0 для стыковки с монтажным модулем. Кроме этого на блоке БЦП установлена вилка соединителя DRB-25M для подключения персональной ЭВМ, а функциональных блоках – розетки соединителей CENR-36F для подключения внутренних кабелей.

На лицевых панелях блоков размещены индикаторы наличия напряжения, контрольные гнезда, элементы крепления блока к корпусу ПКП, надписи, определяющие функциональное назначение органов и индикации, контрольных гнезд, наименование блока и его заводской номер. Кроме этого на лицевой панели БПКП размещены выключатели основной и резервной сети питания и соединитель на гибком кабеле для подачи первичных питающих напряжений от БРП;

1.14.10 Комплект переходных плат состоит из следующих типов:

- ПП1 – переходная плата для подключения БТУ;-

- ПП2 - переходная плата для подключения БТС, БТТ, БТТ1, БТИ;

- ПП3 - переходная плата для подключения БПД;

- ПП4 – переходная плата для подключения БПД и блока модема БМ  производства ООО «Конус-М»;

- ПП5 – переходная плата для подключения БПИ.

Переходные платы выполнены в виде двухсторонней печатной платы толщиной 1,5 мм. На переходных платах размещены розетки соединителя CENR-36F и зажимные колодки МКDSN1/2-306 16А, обеспечивающие зажим под “винт” прямых оголенных проводников сечением до 2,5 мм. Зажимные колодки имеют маркировку позиционного положения.

БПКП               БЦП      1         2        3         4        5        6         7        8         9

82

27

БЦП

БПКП

Функциональные блоки

408

150

198

395

145

2

160

Рисунок 16   Прибор контролируемого пункта.

Габаритный чертеж

1.14.11 БРП предназначен для размещения вилок и розеток для подключения кабелей питания внутри шкафа аппаратного, а также для подключения персональной ЭВМ. Для подключения питания ПЭВМ используется “евророзетка” с надписями 220 В, для подключения БПКП – розетка соединителя 2РМ18Б7Г1Е1.

1.14.13 Комплект внутренних кабелей предназначен для электрического соединения функциональных блоков ПКП и модема ТФМ-3/1 с переходными платами.

Кабели, обеспечивающие соединение функциональных блоков ПКП с переходными платами, имеют одинаковую длину, что обеспечивает соединение по схеме в соответствии с рисунком 17.

1.14.14 Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в состав АКП входит плата-удлинитель, которая при ее установке на любое из посадочных мест блоков ПКП обеспечивает электрическую стыковку и механическое крепление блока. Плата-удлинитель выполнена на основе печатной платы с защитным покрытием и содержат вилку СНП59-64/95х11В-23-2-В-0 для подключения к монтажному модулю ПКП и розетку СНП59-64/95х11Р-20-2В для подключения проверяемого блока.

1.14.15 Блок промежуточных реле БПР выполнен в отдельном металлическом корпусе. Габаритно-установочные размеры БПР приведены на рисунках 18 и 19.

БПР имеет съемную крышку с резиновым уплотнением, обеспечивающим его брызгозащиту, а также элементы крепления крышки с возможностью пломбирования. На крышке БПР нанесены надписи, указывающие наименование блока, товарный знак производителя и др.

В нижней части БПР размещены вводы для кабелей исполнительных устройств. Внутри корпуса БПР размещены 16 реле РП21М-003-04-А-24 В и 16 групп зажимных колодок МКDSN1/2-306 16 А, обеспечивающих зажим “под винт” прямых оголенных проводников сечением до 2,5 мм2 кабелей исполнительных устройств. Параллельно обмотке каждого реле установлен светодиод, позволяющий визуально контролировать включение реле.

1.14.16 Масса АКП без подставки 35 кг, с подставкой для крепления к полу 50 кг, с подставкой для крепления к стене 41 кг. Масса БПР 6,5 кг.

1        2        3        4        5         6        7       8

1

3

5

7

8

6

4

2

Переходная плата

Позиционное обозначение переходной платы

Позиционное обозначение функционального блока

Функциональный блок

Рисунок 17   Схема соединения функциональных блоков с переходными платами

290

102,5

90

475

500

Рисунок 18   Блок промежуточных реле БПР

Габаритно-установочный чертеж

180

Ø5

Х17

Х16

Х15

Х2

Х1

Х14

Х3

Х13

Х4

Х12

Х5

Х11

Х6

Х10

Х7

Х9

Х8

Зажимные

колодки

Реле

Светодиод

##### Рисунок 19  Блок промежуточных реле БПР, крышка открыта.

1.15 ПОРЯДОК ЗАКАЗА АКП

- 1.15.1 При заказе АКП указывается его комплектность в следующем виде:

- СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ АКП

- АКП УКТУС-ХХ-СY-ТY-ИY-УY-КY-РY-ПY-БY-МZ-НZ

Исполнение шкафа

аппаратного:

НС – настенное

НП – напольное

НСН – настенное с нагревом

НПН – напольное с нагревом

Наличие модема:

М0 – модем отсутствует

М1 – модем имеется

Количество БТТ1

Количество БПИ

Количество БПР

Количество БПД

Количество БТУ

Количество БТИ

Количество БТТ

- Количество БТС

Вариант программного обеспечения:

01 – для работы в составе телекомплекса ГРАНИТ

02 – для работы в составе телекомплекса ТМ-512

03 – для работы в составе телекомплекса СИСТЕЛ

Наименование устройства: Аппаратура Контролируемого Пункта «Уктус»

- ПРИМЕЧАНИЕ: Y – число, означающее количество соответствующих блоков

Пример записи обозначения устройства при его заказе или записи в документации другого изделия:

- АКП УКТУС-01-С2-Т1-И1-У1-К1-Р2-П1-Б1-М1-НП

АКП УКТУС напольного исполнения для работы в составе телекомплекса ГРАНИТ: 2 блока БТС, 1 блок БТТ, 1 блок БТИ, 1 блока БТУ, 2 блока БПР, 1 блок БПИ, 1 блок БТТ1 и 1 модем.

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ

2.1  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

Персонал, проводящий установку АКП, пуско-наладочные и ремонтные работы должен знать и выполнять требования безопасности ГОСТ 12.2.007 "Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". Лица, допущенные к работе с АКП, должны иметь квалификационную группу по ТБ не ниже 3, а также должны знать принципы работы и правила эксплуатации АКП.

2.2  РАЗМЕЩЕНИЕ  И  МОНТАЖ  АКП

2.2.1 АКП должна размещаться в помещениях, обеспечивающих  ее защиту от воздействия прямых солнечных лучей, дождя и других осадков, ветровой нагрузки и т.п., при этом в помещениях может не быть ни отопительных систем, ни систем охлаждения, вентиляция только естественная.

АКП в ходе эксплуатации может подвергаться внешним воздействиям с параметрами не хуже, приведенных в разделе 1.2 настоящего руководства.

2.2.2 Шкаф аппаратный может быть закреплен на стене с помощью специального кронштейна или установлен на полу на подставке. Способ установки шкафа аппаратного должен быть согласован с производителем при заказе оборудования. Кронштейн или подставка входят в комплект поставки АКП и поставляются в разобранном виде.

Крепление шкафа аппаратного к подставке или кронштейну выполняется четырьмя болтами М8 через резьбовые отверстия, которые расположены в нижней стенке шкафа.

2.2.3 Аппаратный шкаф АКП должен быть заземлен, для этого заземляющий провод должен быть подключен к шпильке заземления, расположенной в нижней части аппаратного шкафа.

2.2.4 Подключение внешних связей АКП, в том числе связей с контролируемыми датчиками, объектами управления и каналами передачи данных, должно осуществляться через переходные платы ПП1, ПП2, ПП3, ПП4, ПП5 которые размещены на задней стенке аппаратного шкафа. На переходных платах установлены зажимные колодки, позволяющие подключать медные или алюминиевые провода с сечением до 2,5 кв. мм.

Все работы по подключению внешних связей АКП должны выполняться при отключенном питании АКП (отключенных кабелях питания).

2.2.5 Питающие сети должны быть подключены к зажимным колодкам питания, расположенным в нижней части шкафа аппаратного, медными или алюминиевыми проводами с сечением до 2,5 кв. мм. Через зажимные колодки 1 и 2 подключается сеть переменного тока 220 В 50 Гц, а через зажимные колодки 3 и 4 – сеть постоянного тока 220 В. Подключение питающих сетей должно производится в соответствии с рисунком 20. Напряжение постоянного тока =220 В может подаваться на вход АКП в любой полярности.

Монтаж внешних связей целесообразно выполнять при снятой подвижной панели шкафа аппаратного, на которой размещены ПКП, модем, и блок распределения питания. Панель должна сниматься вместе с кабелями, для этого кабели должны быть отстыкованы от переходных плат, а также должно быть освобождено крепление кабелей на боковой стенке аппаратного шкафа.

1

2

3

4

СЕТЬ 2     ~220 В  50 Гц

СЕТЬ 1     =220 В

Х1

Рисунок 20.   Подключение питания к АКП

К  БРП

Сигнальные кабели должны вводиться в шкаф аппаратный через окна, которые расположены в нижней стенке шкафа и изначально закрыты резиновой прокладкой. Резиновая прокладка при вводе кабелей должна быть удалена или разрезана. Подводимые кабели должны быть прикреплены к пазам специального кронштейна, расположенного рядом с входными окнами. Кабели, подводимые к напольному шкафу аппаратному, рекомендуется дополнительно закрепить на стяжке, установленной между стойками подставки.

С кабелей, введенных в шкаф аппаратный, должна быть снята основная изоляция.  Сигнальные провода должны быть уложены в соответствующие желоба, после чего выполняется монтаж проводов в зажимные колодки переходных плат.

В ходе эксплуатации допускается установка дополнительных переходных плат при увеличении в ПКП числа функциональных блоков, или переустановка переходных плат для удобства монтажа внешних связей. Установка переходных плат должна выполняться в соответствии с рисунком 17, с учетом номера посадочного места в ПКП, на котором установлен функциональный блок, подключенный к данной переходной плате. На рисунке 17 на переходных платах цифрами 1 – 8 обозначены соответствующие посадочные места в ПКП.

Подключение датчиков ТС, ТТ и ТИ должно выполняться через переходные платы ПП2  ЮГИШ.469138.018  в соответствии с таблицей 8.

Для удобства монтажа на поверхности ПП2 нанесена маркировка зажимных колодок Х2…Х33 и контактов зажимных колодок. Подключение датчиков ТС, ТИ и ТТ должно выполняться с учетом полярности напряжения Uопр., которое поступает из БТС или БТИ  на сигнальные входы и на общий провод при опросе датчиков. Примеры подключения датчиков ТС, ТИ и ТТ приведены на рисунках 25…31.

- Таблица 8

| Вход БТС | Вход БТТ,БТТ1 | Вход БТИ | Сигнальный вход на ПП2 | Общий провод | Маркировка зажимной колодки ПП2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС1 | ТТ1 | ТИ1 | Х2/2 | Х2/1 | "1" |
| ТС2 | ТТ2 | ТИ2 | Х3/2 | Х3/1 | "2" |
| ТС3 | ТТ3 | ТИ3 | Х4/2 | Х4/1 | "3" |
| … | … | … | … | … | … |
| ТС15 | ТТ15 | ТИ15 | Х16/2 | Х16/1 | "15" |
| ТС16 | ТТ16 | ТИ16 | Х17/2 | Х17/1 | "16" |
| ТС17 | ТТ17 | - | Х18/2 | Х18/1 | "17" |
| ТС18 | ТТ18 | - | Х19/2 | Х19/1 | "18" |
| … | … | … | … | … | … |
| ТС31 | ТТ31 | - | Х32/2 | Х32/1 | "31" |
| ТС32 | ТТ32 | - | Х33/2 | Х33/1 | "32" |

Подключение блоков промежуточных реле ЮГИШ.426439.002 должно выполняться через переходные платы ПП1  ЮГИШ.469138.017. На плате ПП1 расположены четыре группы зажимных колодок Х2 … Х5. В каждой группе содержатся все необходимые цепи для подключения одного БПР.  Монтаж связей между ПП1 и БПР должен выполняться в соответствии с электрической схемой на БПР ЮГИШ.687281.254Э3 и с электрической схемой на ПП1 ЮГИШ.469138.017Э3, а также в соответствии с рисунком 32. Подключение БПР к объектам телеуправления должно производиться в соответствии с рисунком 33.

Подключение АКП к каналам связи должно выполняться через переходные платы ПП3 ЮГИШ.469138.019 или переходные платы ПП4 ЮГИШ.469138.024, на которые через кабель К1 выведены линии интерфейсов стык С2 первого и второго устройств обмена блока БПД, а также линии для управления радиостанцией.

При подключении аппаратуры АКП к каналам связи через модемы, возможны 3 варианта их установки:

- внешний модем устанавливается вне шкафа аппаратного;

- модем ТФМ-3/1 производства ООО «Модем» устанавливается в шкаф аппаратный;

- блок модема (БМ) производства ООО «Конус-М» устанавливается в прибор ПКП.

Подключение внешнего модема должно выполняться через переходную плату ПП3 (см. рисунок 34), на которой группа зажимных колодок Х3 предназначена для подключения внешнего модема к первому устройству обмена БПД, а группа зажимных колодок Х4 предназначена для подключения внешнего модема ко второму устройству обмена БПД.

Подключение связей с внешним модемом должно выполняться в соответствии с обозначениями указанными на схеме ЮГИШ.469138.019Э4. Цепи 105, 109, 106 подключаются только в случае необходимости.

Подключение модема ТФМ-3/1 должно выполняться через переходные платы ПП3, в соответствии с рисунками 21,34. Модем ТФМ-3/1 может быть подключен только к первому устройству обмена БПД.

Для установки модема ТФМ-3/1 в шкафу аппаратном предусмотрено специальное посадочное место, расположенное на поворотной панели.

Подключение ТФМ-3/1 к питающей сети  должно осуществляться через розетку, расположенную на задней стенке поворотной панели (на корпусе БРП).

Подключение модема ТФМ-3/1 к переходной плате ПП3 должно осуществляться с помощью кабеля 2 (ЮГИШ.685619.235).

Подключение модема ТФМ-3/1 к каналу связи осуществляется через группу зажимных колодок Х6, а подключение к телефонному каналу осуществляется через группу зажимных колодок Х7. Управление радиостанцией может осуществляться через группу зажимных колодок Х5.

Подключение связей должно выполняться в соответствии с обозначениями указанными на схеме ЮГИШ.469138.019Э4.

Подключение блока модема БМ должно выполняться через переходные платы ПП4, в соответствии с рисунками 22,35. Блок модема БМ может быть подключен только к первому устройству обмена БПД.

Блок модема БМ рекомендуется устанавливать в ПКП на девятое посадочное место.

Подключение блока модема БМ к переходной плате ПП4 должно осуществляться с помощью кабеля 1 (ЮГИШ.685619.234).

Подключение блока модема БМ к каналу связи осуществляется через группу зажимных колодок Х6, а подключение к телефонному каналу осуществляется через группу зажимных колодок Х7. Управление радиостанцией может осуществляться через группу зажимных колодок Х5.

Подключение ко второму устройству обмена БПД может осуществляться через группу зажимных колодок Х4.

Подключение связей должно выполняться в соответствии с обозначениями указанными на схеме ЮГИШ.469138.024Э4.

Подключение блока модема БМ к ПЭВМ может осуществляться с помощью кабеля 5 или кабеля 6. Для этого соединитель кабелей с маркировкой «БЦП» должен быть подключен к соединителю Х8 на ПП4.

БПД

1

ПП3

Х2

Х1

Х2

2

ТФМ 3/1

Х2

Х1

Х3

«Данные»

«Линия»

«~220В» 50Гц»

БРП

«~220В» 50Гц»

ПКП

Х2

Х1

Кабель1

Кабель 2

Рисунок 21. Схема подключения модема ТФМ-3/1.

БПД

1

ПП4

Х2

Х1

ПКП

Х2

Х1

Кабель1

Рисунок 22. Схема подключения блока модема БМ.

БМ

Х2

1

Х2

Х2

Х2

Х1

Кабель1

Подключение БПИ к каналам связи должно выполняться через переходную плату ПП5 ЮГИШ.469138.024, на которую через кабель К1 выведены внешние связи  первого и второго устройств обмена блока. На ПП5 (см. рисунок 36) имеются группы зажимных колодок Х2 … Х5.

К группе зажимных колодок Х2 должны подключаться симметричные цепи стыка (RS-422, RS-485) для первого канала передачи данных.

К группе зажимных колодок Х3 должны подключаться несимметричные цепи стыка (RS-232) для первого канала передачи данных.

К группе зажимных колодок Х4 должны подключаться симметричные цепи стыка (RS-422, RS-485) для второго канала передачи данных.

К группе зажимных колодок Х5 должны подключаться несимметричные цепи стыка (RS-232) для второго канала передачи данных.

Для удобства монтажа на поверхности ПП5 нанесена маркировка зажимных колодок Х2…Х5 и контактов зажимных колодок.

При последовательном вводе-выводе данных БПИ может выполнять функции оконечного оборудования данных (ООД), или аппаратуры передачи данных (АПД), в зависимости от прошитой в него программы.

Связь БПИ со смежными устройствами при использовании симметричных цепей стыка может осуществляться по двухпроводным или четырехпроводным линиям связи, при этом возможны как двухточечные, так и многоточечные соединения. Примеры организации различных схем включения приведены на рисунках 23, 24.

- На плате переходной ПП5 предусмотрена возможность подключения согласующих

резисторов R1, R2 к линиям связи с помощью установки джамперов (перемычек) XS1 и XS2 в положение 2-3.

При использовании двухпроводных линий связи необходимо установить джамперы XS2, XS3 и XS5, XS6 в положение 2-3.

Кабель для организации связи с использованием симметричных цепей стыка должен иметь длину не более 1 км. По всей длине кабеля  проводники для цепей 103А и 103В, а также проводники для цепей 104А и 104В должны иметь одни и те же значения:

- емкости по отношению к земле;

- электрического сопротивления и индуктивности;

- переходного затухания между смежными цепями.

Данным требованиям удовлетворяет, например, симметричная витая пара в экране с волновым сопротивлением 100…120 Ом.

R

G

103А

103В

104А

104В

102

103А

103В

104А

104В

102

R

G

земля

Z

Z

Сигнальная

ООД

АПД

Рисунок 23. Организация связи БПИ по симметричной четырехпроводной линии связи (RS-422, RS-485).

R

G

103А

103В

104А

104В

102

R

G

103А

103В

104А

104В

102

R

G

103А

103В

104А

104В

102

Сигнальная земля

Z

Z

Рисунок 24. Организация связи БПИ по симметричной двухпроводной линии связи    (RS-485), при многоточечном включение.

ОТ БЛОКА БТС

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

19

20

21

22

23

24

25

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

26

27

28

29

30

31

32

Х1

ПП2

Датчик 18

Датчик 19

Датчик 17

Датчик 16

Датчик 15

Датчик 14

Датчик 13

Датчик 12

Датчик 11

Датчик 10

Датчик 20

Датчик 21

Датчик 22

Датчик 23

Датчик 24

Датчик 25

Рисунок  25. Пример подключения 32 датчиков телесигнализации (ТС) к плате переходной ПП2

Датчик 9

Датчик 8

Датчик 7

Датчик 6

Датчик 5

Датчик 4

Датчик 3

Датчик 2

Датчик 1

Датчик 19

Датчик 20

Датчик 21

Датчик 22

Датчик 23

Датчик 24

Датчик 25

2

1

2

1

Рисунок  26. Подключение различных типов датчиков телесигнализации к плате переходной ПП2

Рисунок  27. Пример подключения 32 датчиков телесигнализации, объединенных в группы по 8 датчиков, к плате переходной ПП2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

19

20

21

22

23

24

25

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

26

27

28

29

30

31

32

Х1

ПП2

ОТ БЛОКА БТС

Датчик 18

Датчик 17

Датчик 16

Датчик 15

Датчик 14

Датчик 13

Датчик 12

Датчик 11

Датчик 10

Датчик 9

Датчик 8

Датчик 7

Датчик 6

Датчик 5

Датчик 4

Датчик 3

Датчик 2

Датчик 1

Датчик 19

Датчик 20

Датчик 21

Датчик 22

Датчик 23

Датчик 24

Датчик 25

Датчик 19

Датчик 20

Датчик 21

Датчик 22

Датчик 23

Датчик 24

Датчик 25

Внимание – Запрещается объединение общих проводов групп между собой.

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

19

20

21

22

23

24

25

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

26

27

28

29

30

31

32

Х1

ПП2

ОТ БЛОКА БТИ

Рисунок  28. Пример подключения 16 датчиков телеизмерений интегральных к плате переходной ПП2

Датчик 16

Датчик 15

Датчик 14

Датчик 13

Датчик 12

Датчик 11

Датчик 10

Датчик 9

Датчик 8

Датчик 7

Датчик 6

Датчик 5

Датчик 4

Датчик 3

Датчик 2

Датчик 1

2

1

2

1

Рисунок  29. Подключение различных типов датчиков телеизмерений интегральных к плате переходной ПП2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

19

20

21

22

23

24

25

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

26

27

28

29

30

31

32

Х1

ПП2

ОТ БЛОКА БТИ

Рисунок  30. Пример подключения 16 датчиков телеизмерений интегральных, объединенных в группы по 8 датчиков, к плате переходной ПП2

Датчик 16

Датчик 15

Датчик 14

Датчик 13

Датчик 12

Датчик 11

Датчик 10

Датчик 9

Датчик 8

Датчик 7

Датчик 6

Датчик 5

Датчик 4

Датчик 3

Датчик 2

Датчик 1

Внимание.  Запрещается объединение общих проводов групп между собой.

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

19

20

21

22

23

24

25

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

26

27

28

29

30

31

32

Х1

ПП2

ОТ БЛОКА БТТ, БТТ1

Рисунок  31. Пример подключения 32 датчиков текущих телеизмерений к плате переходной ПП2

Датчик 16

Датчик 15

Датчик 14

Датчик 13

Датчик 12

Датчик 11

Датчик 10

Датчик 18

Датчик 17

Датчик 9

Датчик 8

Датчик 7

Датчик 6

Датчик 5

Датчик 4

Датчик 3

Датчик 2

Датчик 1

Датчик 21

Датчик 22

Датчик 23

Датчик 24

Датчик 25

Датчик 19

Датчик 20

Датчик 28

Датчик 29

Датчик 30

Датчик 31

Датчик 32

Датчик 26

Датчик 27

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Х1

ПП1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Х5

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Х2

Х4

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Х3

ОТКЛ. ГР. С

ВКЛ. ГР. С

ПОЗИЦИЯ 8

ПОЗИЦИЯ 7

ПОЗИЦИЯ 6

ПОЗИЦИЯ 5

ПОЗИЦИЯ 4

ПОЗИЦИЯ 3

ПОЗИЦИЯ 2

ПОЗИЦИЯ 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

БПР

№3

ОТКЛ. ГР. D

ВКЛ. ГР. D

ПОЗИЦИЯ 8

ПОЗИЦИЯ 7

ПОЗИЦИЯ 6

ПОЗИЦИЯ 5

ПОЗИЦИЯ 4

ПОЗИЦИЯ 3

ПОЗИЦИЯ 2

ПОЗИЦИЯ 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

БПР

№4

ОТКЛ. ГР. В

ВКЛ. ГР. В

ПОЗИЦИЯ 8

ПОЗИЦИЯ 7

ПОЗИЦИЯ 6

ПОЗИЦИЯ 5

ПОЗИЦИЯ 4

ПОЗИЦИЯ 3

ПОЗИЦИЯ 2

ПОЗИЦИЯ 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

БПР

№2

ОТКЛ. ГР. А

ВКЛ. ГР. А

ПОЗИЦИЯ 8

ПОЗИЦИЯ 7

ПОЗИЦИЯ 6

ПОЗИЦИЯ 5

ПОЗИЦИЯ 4

ПОЗИЦИЯ 3

ПОЗИЦИЯ 2

ПОЗИЦИЯ 1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

БПР

№1

ОТ БЛОКА БТУ

Рисунок  32. Пример подключения 4-х блоков промежуточных реле ЮГИШ.426439.002 к плате переходной ПП1

Х17

Х17

Х17

Х17

Рисунок 33   Пример подключения объектов телеуправления к БПР

Х17

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 8

ОТКЛЮЧИТЬ

Х16

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 8

ВКЛЮЧИТЬ

Х15

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 7

ОТКЛЮЧИТЬ

Х14

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 7

ВКЛЮЧИТЬ

Х13

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 6

ОТКЛЮЧИТЬ

Х12

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 6

ВКЛЮЧИТЬ

Х11

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 5

ОТКЛЮЧИТЬ

Х10

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 5

ВКЛЮЧИТЬ

Х9

Х3

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 2

ВКЛЮЧИТЬ

Х2

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 1

ОТКЛЮЧИТЬ

Х1

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 1

ВКЛЮЧИТЬ

Х4

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 2

ОТКЛЮЧИТЬ

Х5

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 3

ВКЛЮЧИТЬ

Х6

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 3

ОТКЛЮЧИТЬ

Х7

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 4

ВКЛЮЧИТЬ

Х8

6

5

4

3

2

1

К объекту теле-

управления 4

ОТКЛЮЧИТЬ

8

7

6

5

9

10

1

2

3

4

Позиция 8

Позиция 7

Позиция 1

Позиция 5

Вкл. Гр.

Откл. Гр.

Позиция 4

Позиция 3

Позиция 2

Позиция 6

Х2

ПП3

Х5

4

3

2

1

ОТ БЛОКА БПД

6

5

4

3

2

1

4

3

2

1

ТЛФ ПЕР.2

ТЛФ ПЕР.1

ТЛФ ПР.2

ТЛФ ПР.1

К МОДЕМУ ТФМ3/1

Х1

ОБЩИЙ   (цепь 102)

ГОТ. ПЕР. (цепь 106)

ОШ. ПР.     (цепь 109)

ДАН. ПЕР. (цепь 103)

ДАН.ПР.     (цепь 104)

ЗАПР. ПЕР.(цепь 105)

6

5

4

3

2

1

4

3

2

1

ВКЛ. РС+

ВКЛ. РС-

ГОТ. РС+

ГОТ. РС-

Х7

Х6

Х3

Х4

ОБЩИЙ    (цепь 102)

ГОТ. ПЕР. (цепь 106)

ОШ. ПР.     (цепь 109)

ДАН. ПЕР. (цепь 103)

ДАН.ПР.     (цепь 104)

ЗАПР. ПЕР.(цепь 105)

ЛИН. ПЕР.2

ЛИН. ПЕР.1

ЛИН. ПР.2

ЛИН. ПР.1

ЦЕПИ

УПРАВЛЕНИЯ

РАДИОСТАНЦИЕЙ

КАНАЛ СВЯЗИ 2

СТЫК 2

ПО ГОСТ 18145-81

КАНАЛ СВЯЗИ 1

СТЫК 2

ПО ГОСТ 18145-81

2-Х  ИЛИ 4-Х ПРОВОДНОЕ ОКОНЧАНИЕ

ТЧ  КАНАЛА

2-Х  ИЛИ 4-Х ПРОВОДНОЕ ТЕЛЕФОННОЕ

ОКОНЧАНИЕ

Примечание.   При использовании в составе АКП модема ТФМ – 3/1 подключение к КАНАЛУ СВЯЗИ 2  (группа зажимных колодок Х4) запрещено.

Рисунок 34.   Подключение к каналам связи блока БПД через плату переходную ПП3

Х2

ПП4

Х5

4

3

2

1

ОТ БЛОКА БПД

4

3

2

1

ТЛФ ПЕР.2

ТЛФ ПЕР.1

ТЛФ ПР.2

ТЛФ ПР.1

К БЛОКУ БМ

Х1

ОБЩИЙ   (цепь 102)

ГОТ. ПЕР. (цепь 106)

ОШ. ПР.     (цепь 109)

ДАН. ПЕР. (цепь 103)

ДАН.ПР.     (цепь 104)

ЗАПР. ПЕР.(цепь 105)

6

5

4

3

2

1

4

3

2

1

ВКЛ. РС+

ВКЛ. РС-

ГОТ. РС+

ГОТ. РС-

Х7

Х6

Х4

ЛИН. ПЕР.2

ЛИН. ПЕР.1

ЛИН. ПР.2

ЛИН. ПР.1

ЦЕПИ

УПРАВЛЕНИЯ

РАДИОСТАНЦИЕЙ

КАНАЛ СВЯЗИ

СТЫК 2

ПО ГОСТ 18145-81

КАНАЛ СВЯЗИ

СТЫК 2

ПО ГОСТ 18145-81

4-Х ПРОВОДНОЕ ОКОНЧАНИЕ

ТЧ  КАНАЛА

4-Х ПРОВОДНОЕ ТЕЛЕФОННОЕ

ОКОНЧАНИЕ

Рисунок 35. Подключение к каналам связи блока БПД через плату переходную ПП4.

Х8

К ПЭВМ

4

3

2

1

SG 2                  (102)

RxD 2                (104)

TxD 2                (103)

Защитная земля

Х3

422Y2 (цепь 103А)

422Z2 (цепь 103B)

422A2 (цепь 104А)

422B2 (цепь 104B)

GNKP (защитное заземление)

422Y1 (цепь 103А)

ОТ БЛОКА БПИ

6

5

4

3

2

1

Х1

ПП5

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

422Z1 (цепь 103B)

GND1  (цепь 102)

CTS1 (цепь 106)

GND1 (цепь 102)

GNKP (защитное заземление)

RTS1 (цепь 105)

RXD1 (цепь 104)

422B1 (цепь 104B)

422A1 (цепь 104А)

TXD1 (цепь 103)

GND2  (цепь 102)

ТXD2 (цепь 103)

GND2 (цепь 102)

RTS2 (цепь 105)

CTS2 (цепь 106)

RXD2 (цепь 104)

GNKP (защитное заземление)

GNKP (защитное заземление)

Х5

R2

Рисунок 36. Подключение БПИ к каналам связи через плату переходную ПП5

ХS4

XP4

1

2

3

ХS5

XP5

1

2

3

ХS6

XP6

1

2

3

Х4

R1

ХS1

XP1

1

2

3

ХS2

XP22

1

2

3

ХS3

XP3

1

2

3

Х2

Х3

2.3  ВКЛЮЧЕНИЕ  АКП

Для включения АКП нужно перевести во включенное состояние клавиши СЕТЬ1 и СЕТЬ2 на лицевой панели БПКП, при этом должны включиться индикаторы, встроенные в эти клавиши, а также индикаторы +5В и +12В. Если в аппаратном шкафу установлен модем ТФМ-3, то переключатель питания  на нем должен быть переведен во включенное состояние

После включения питания в АКП выполняется короткий тест оборудования, ход которого отображается светодиодными индикаторами, выведенными на лицевые панели блоков.

При отсутствии неисправностей и при правильно заданной конфигурации, на всех блоках включаются светодиодные индикаторы ИНД, а на блоках БТУ – ИНД1 и ИНД2, после чего АКП переходит в рабочий режим.

У функциональных блоков, которые не определены в конфигурации АКП, светодиодные индикаторы ИНД не включаются, за исключением блока БТУ, у которого индикатор ИНД включен всегда при исправности блока. На блоке БПД не включается светодиодный индикатор ИНД в случае, когда ни один из каналов блока не определен в конфигурации АКП, при этом индикаторы ПЕР (передача) и ПР (прием) включены в канале, который . не определен в конфигурации АКП.

После первого включения АКП для нее обязательно должна быть задана конфигурация. Все изменения, которые могут быть внесены в АКП в ходе эксплуатации, связанные с изменением выполняемых ею функций, также должны сопровождаться изменением конфигурации.

Конфигурация АКП может быть задана заводом-изготовителем аппаратуры по данным, предоставленным заказчиком, а также может быть задана эксплуатирующими организациями.

В ходе рабочего функционирования состояние индикаторов ИНД может измениться только при возникновении неисправностей.

Индикаторы ПЕР и ПР блока БПД в ходе рабочего функционирования АКП кратковременно включаются при передаче или приеме информации по соответствующему каналу БПД.

- Включение устройства нагрева производиться путем перевода клавиши переключателя  «СЕТЬ», расположенного на лицевой панели блока БУН, во включенное состояние. При этом должен загореться индикатор встроенный в эту клавишу, а также индикатор «ПИТАНИЕ». Состояние индикаторов «НАГРЕВ» и «Т>Тмин» будет зависеть от температуры окружающей среды, при которой производиться включение устройства нагрева.

- Если включение АКП производится при температуре ниже уровня, до которого допускается  функционирование прибора ПКП (ниже минус25°С), то вначале производится включение устройства нагрева, а затем через 3 часа включается прибор ПКП. Данная временная выдержка необходима для прогрева оборудования прибора ПКП до температуры, при которой допускается его функционирование.

- 3  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  РЕЖИМЫ  РАБОТЫ  АКП

3.1 Технологические режимы работы АКП выполняются только с ПЭВМ. В качестве ПЭВМ может использоваться любой IBM – совместимый компьютер модели не ниже AT-286 со следующими характеристиками:

- ОЗУ не менее 640 Кбайт;

- наличие СОМ – порта;

- наличие дискового накопителя 3,5″;

- цветной монитор;

- видеоадаптер не хуже EGA.

Видеоадаптер должен отображать алфавитно-цифровые знаки в кодах расширения таблицы ASCII с русским шрифтом в альтернативном варианте.

На компьютере должна быть установлена операционная система MS-DOS версии не ниже, чем 3.0.  Если  на  компьютере  установлена  операционная  система   WINDOWS 95/98, то она должна работать в режиме эмуляции MS-DOS.

Подключение ПЭВМ к АКП должно выполняться в следующем порядке:

1. Проверьте, что АКП и ПЭВМ находятся в выключенном состоянии;

2. Подключите корпус ПЭВМ с помощью заземляющего провода к шпильке заземления шкафа аппаратного.

Внимание! Отсутствие надежного заземления ПЭВМ может привести к ее повреждению.

3. Подключите с помощью кабеля 5 или кабеля 6 разъем последовательного СОМ – порта ПЭВМ с разъемом на лицевой панели БЦП. Кабель 5 (ЮГИШ.685619.252) используется, если СОМ – порт ПЭВМ выведен на 25-контактный разъем, кабель 6 (ЮГИШ.685619.253)  – если на 9-контактный разъем.

4. Подключите вилку питания ПЭВМ в розетку на блоке распределения питания.

5. Включите питание ПЭВМ и АКП.

3.2 Программа для выполнения технологических режимов АКП – UKTUS.EXE поставляется заводом-изготовителем, записанной на дискете. Кроме нее на дискете записаны текстовые файлы STAT.TXT, содержащий общее описание технологических режимов, и DISP.TXT, содержащий описание работы диспетчера тестов.

Все текстовые файлы могут быть просмотрены в текстовом редакторе MS-DOS.

Для запуска технологических режимов необходимо запустить на ПЭВМ программу с именем UKTUS.EXE.

После запуска программа UKTUS.EXE запрашивает номер СОМ – порта, через который выполнена стыковка ПЭВМ и АКП, в ответ на запрос необходимо ввести с клавиатуры либо «1», либо «2». Программа UKTUS.EXE может быть запущена с параметром, непосредственно указывающим номер порта связи с АКП, например, UKTUS.EXE 2, в этом случае запрос номера порта связи не выдается.

Через 5 … 7 с после запуска программы UKTUS.EXE АКП, завершив тесты, начинает выполнять рабочую программу и устанавливает связь с ПЭВМ. При этом основное поле экрана приобретает белый фон, а в верхней части экрана появляется сообщение РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КП «ГРАНИТ» (для АКП, предназначенного для телемеханического комплекса «ГРАНИТ»), РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КП «ТМ-512» (для АКП, предназначенного для телемеханического комплекса «ТМ512») или РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КП «СИСТЕЛ» (для АКП, предназначенного для телемеханического комплекса «СИСТЕЛ»).

Дальнейшая работа в технологических режимах должна проводиться в соответствии инструкциями, приведенными в STAT.TXT, DISP.TXT или в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ часть 2, часть 3 или часть 4.

###### 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Техническое обслуживание должно проводиться с целью обеспечения надежной работы АКП.

Техническое обслуживание подразделяется на ежедневное и годовое.

Ежедневное техническое обслуживание проводится специалистом, назначенным руководителем технической службы предприятия, эксплуатирующей АКП. Ежедневное техническое обслуживание заключается в проверке работоспособности АКП путем посылки из ПУ на проверяемый КП команд, по которым производится считывание информации с датчиков телесигнализации и датчиков текущих значений параметров. Заключение о работоспособности проверяемого КП делается на основании анализа достоверности принятой от КП информации. На предприятиях где имеется постоянный обслуживающий персонал при ежедневном техническом обслуживании дополнительно должно быть проверено отсутствие отказавших блоков по состоянию индикаторов, расположенных на лицевых панелях блоков (см. раздел 5.2 РЭ).

Годовое техническое обслуживание проводится один раз в год по графику, составленному руководителем технической службы предприятия, эксплуатирующей АКП и включает в себя:

- проведение профилактики АКП;

- проверку точностных характеристик БТТ и БТТ1.

При проведении профилактики необходимо провести внешний осмотр АКП, в том числе:

- проверить крепление блоков в ПКП и при необходимости подтянуть винты;

- проверить крепление разъемов к функциональным блокам и переходным платам;

- проверить исправность светодиодных индикаторов блоков установленных в ПКП;

- осмотреть монтаж и проверить надежность подключения контрольных кабелей, при необходимости подтянуть винты крепления контрольного кабеля на клеммных колодках;

- проверить надежность соединения цепей заземления.

Перед началом проверки точностных характеристик проконтролируйте величину напряжения формируемого источником опорного напряжения БТТ и БТТ1 (микросхема DA3). Для этого подключите вольтметр (например Щ68000) к контакту ХР7/1 , вход “ЗЕМЛЯ” вольтметра - к гнезду “ОБЩ” БТТ. Величина измеренного напряжения должна составлять 2,5 ± 0,001В. В случае превышения допустимых пределов с помощью потенциометра R55 (для блока БТТ) или R52 (для блока БТТ1)  установите нужную величину напряжения формируемое источником опорного напряжения.

1

2

“I”

“*”

+(-)

-(+)

ИП2

ИП3

ИП1

Рисунок 37 . Измерительная схема для проверки точностных характеристик БТТ и БТТ1

При проведении проверки точностных характеристик БТТ и БТТ1 в качестве внешнего датчика должна использоваться измерительная схема, показанная на рисунке 37.

В измерительной схеме используются измерительные приборы:

ИП1 - прибор для измерения постоянного тока до 20 мА для БТТ или 5мА для БТТ1 с классом точности не ниже 0,05, например ампервольтметр Щ68000;

ИП2 - магазин сопротивлений типа Р33, класс точности 0,2, ГОСТ 7003-64;

ИП3 - источник тока напряжения 9 В, например, аккумулятор НКГК-11Д.

ИП2 позволяет изменять значение тока, формируемого измерительной схемой, а ИП1 позволяет контролировать его значение.

Проверку точностных характеристик БТТ выполняют в следующем порядке:

- включается питание ПКП и ПЭВМ;

- в режиме задания конфигурации для всех входов проверяемого блока устанавливается диапазон измерений от –5 до +5 мА, после чего запускается режим индикации состояния входов БТТ (см. описание, приведенное в файле STAT.TXT);

- для входов ТТ1…ТТ32 БТТ регистрируются результаты преобразования входных токов, задаваемых с помощью измерительной схемы в соответствии с таблицей 9 (результаты преобразования отображаются на мониторе ПЭВМ);

- в режиме задания конфигурации для всех входов проверяемого блока устанавливается диапазон измерений от 0 до 20 мА, после чего запускается режим индикации состояния входов БТТ;

- для входов ТТ1…ТТ32 БТТ регистрируются результаты преобразования входных токов, задаваемых с помощью измерительной схемы в соответствии с таблицей 9;

- выключается питание ПКП и ПЭВМ.

Проверка точностных характеристик БТТ считается проведенной с положительным результатом, если во всех случаях зарегистрированные результаты преобразований соответствуют допустимым значениям, приведенным в таблице 9.

### Таблица 9

| № п/п | Диапазон от –5 мА до +5 мА |  | Диапазон от 0 мА до + 20 мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеряемый ток, мА | Допустимые результаты преобразования, дискрет | Измеряемый ток, мА | Допустимые результаты преобразования, дискрет |
| 1 | –5 | 0, 1 | 0 | 0, 1 |
| 2 | –3 | 49,50,51 | 4 | 49, 50, 51 |
| 3 | –1 | 99,100,101 | 8 | 99, 100, 101 |
| 4 | +1 | 149, 150, 151 | 12 | 149, 150, 151 |
| 5 | +3 | 199, 200, 201 | 16 | 199, 200, 201 |
| 6 | +5 | 249, 250 | 20 | 249, 250 |

Проверку точностных характеристик БТТ1 выполняют в следующем порядке:

- включается питание ПКП и ПЭВМ;

- запускается режим индикации состояния входов БТТ1 (см. описание, приведенное в файле STAT.TXT);

- для входов ТТ1…ТТ32 БТТ1 регистрируются результаты преобразования входных токов, задаваемых с помощью измерительной схемы в соответствии с таблицей 10 (результаты преобразования отображаются на мониторе ПЭВМ);

- выключается питание ПКП и ПЭВМ.

Проверка точностных характеристик БТТ1 считается проведенной с положительным результатом, если во всех случаях зарегистрированные результаты преобразований соответствуют допустимым значениям, приведенным в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Измеряемый ток, мА | Допустимые результаты преобразования, мА |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 5 | - 5 ± 0,01 |
| 2 | - 4 | - 4 ± 0,01 |
| 3 | - 3 | - 3 ± 0,01 |
| 4 | - 2 | - 2 ± 0,01 |
| 5 | - 1 | - 1 ± 0,01 |
| 6 | 0 | 0 ± 0,01 |
| 7 | 1 | 1 ± 0,01 |
| 8 | 2 | 2 ± 0,01 |
| 9 | 3 | 3 ± 0,01 |
| 10 | 4 | 4 ± 0,01 |
| 11 | 5 | 5 ± 0,01 |

- 5  ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ

5.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Текущий ремонт АКП должен выполнять персонал, прошедший курс обучения и имеющий квалификацию не ниже техника.

Устранение неисправностей в АКП в местах эксплуатации целесообразно выполнять заменой неисправных блоков на исправные. Поиск неисправных блоков должен выполняться с учетом состояния индикаторов, установленных на блоках - см. ниже.

5.2  РАБОТА ВСТРОЕННЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ АКП.

5.2.1 После включения питания автоматически инициализируются тестовые проверки оборудования ПКП, при положительных результатах которых АКП переходит в штатный (рабочий) режим работы.

5.2.1.1 Проверка оборудования АКП включает в себя:

- тест блока БЦП,

- автономные тесты функциональных блоков,

- тест линий связи БЦП с функциональными блоками,

- проверку правильности конфигурационных параметров системы.

Тесты и проверка осуществляются автоматически, последовательно, в порядке их перечисления.

5.2.1.2 В ходе теста блока БЦП на нем светятся индикаторы: при выполнении проверки ППЗУ1 - ИНД1 (зеленый), при выполнении проверки ОЗУ - ИНД2 (красный). После окончания теста блока с положительным результатом происходит переход к тестам функциональных блоков и выключение индикаторов блока БЦП. Если в ходе тестирования обнаружена неисправность оборудования, то происходит попеременное зажигание индикаторов с периодом 200 мс.(100 мс включен ИНД1 и 100 мс - включен ИНД2). Мигание индикаторов продолжается от 1,5 до 5 сек. после чего происходит перезапуск тестов, который, при неисчезающей неисправности, будет носить непрерывный, циклический характер.

5.2.1.3 Тесты функциональных блоков начинаются одновременно во всех функциональных блоках автономно и выполняются в течение 0,5-1,0 с. При положительном результате тестирования функциональные блоки устанавливают по линиям связи в сторону БЦП уровень сигнала, соответствующий логическому "0" и организуют мигающий режим работы своих индикаторов (или индикатора) с периодом 200 мс. Всякое иное состояние индикаторов свидетельствует о его неисправности.

5.2.1.4 Тест линий связи БЦП с функциональными блоками проводится блоком БЦП и начинается в принудительном порядке через 1,5 - 2,0 сек. после начала тестов функциональных блоков, то есть к моменту гарантированного завершения автономных проверок всех функциональных блоков. Для каждого функционального блока тест проводится только при фиксации блоком БЦП уровня логического "0" на соответствующей линии связи. При прохождении проверки для каждого блока с положительным результатом блок БЦП идентифицирует тип блока, а сам блок прекращает мигающий режим работы своих индикаторов. При не прохождении проверки или не проведении ее блок БЦП фиксирует неисправность функционального блока или его отсутствие, а состояние индикаторов блока не изменяется.

После завершения теста линий связи с любым результатом блок БЦП переходит к проверке конфигурационных параметров системы.

5.2.1.5 Первоначально в ходе проверки параметров конфигурации производится сверка контрольной суммы конфигурационного массива. Затем осуществляется сверка установленных в предыдущей проверке типов функциональных блоков (реально установленных в АКП) и типов, заданных при конфигурации системы. При положительном результате проверка оборудования АКП завершается и управление передается рабочей программе и индикаторы на блоках ПКП переходят в состояние, соответствующее п.2.3.

В случае отрицательного результата - БЦП пытается установить связь с ПЭВМ, чтобы вывести на ее экран диагностические сообщения о результатах теста и дать возможность оператору ПЭВМ запустить расширенный тест ППЗУ2 и (или) перейти в режим конфигурации ПКП. Если связь с ПЭВМ не устанавливается, то происходит автоматический циклический переход на начало тестов функциональных блоков.

Необходимо отметить, что проверка соответствия типов функциональных блоков проводится только для тех из них, внутренний тест которых был закончен с положительным результатом. Неисправные функциональные блоки при переходе в рабочий режим функционирования АКП не инициализируются и в дальнейшей работе не участвуют. В том случае, если неисправным блоком в соответствии с данными о конфигурации АКП является блок телеуправления, то переход в режим нормального функционирования АКП выполняется с предварительным отключением источников вторичного питания блоков телеуправления, чтобы препятствовать возможности выдачи ложной команды телеуправления неисправным БТУ.

5.2.1.6 Состояния индикаторов БЦП при неисправности на начальном этапе работы АКП, а также действия оператора при этих неисправностей приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Состояние индикаторов ИНД1 и ИНД2 БЦП | Предполагаемая причина неисправности | Действия оператора при отсутствии ПЭВМ | Действия оператора при наличии ПЭВМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Попеременное мигание: Время свечения 0,1с Время мигания 0,5…2с Период цикла 1,5…4с | Неисправно ППЗУ1 или ОЗУ БЦП | # Замена БЦП | # Замена БЦП |
| Мигание красного индикатора ИНД2: Время свечения 4…5с Период цикла 5…6с | Неисправно ППЗУ2 или не проведена конфигурация системы | # Замена БЦП | Выполните действия подсказки. При не прохождении теста ППЗУ2 замените БЦП |
| Одновременное мигание индикаторов: Время свечения 4…5с Период цикла 5…6с | Не совпал тип блока, стоящего в ПКП и заданного при конфигурации или в ПКП установлен блок, не заданный в конфигурации | Визуально проконтролировать состав ПКП и привести его в соответствие с заданным при конфигурации | Сравнить конфигурацию ПКП с установленными блоками и устранить несоответствие |

- 5.2.2  В блоках, установленных в ПКП, в ходе рабочего функционирования выполняются проверки  внутренних устройств.

При обнаружении неисправностей в функциональных блоках выключаются установленные на них светодиодные индикаторы, а в БЦП начинает периодически включаться светодиодный индикатор ИНД2 красного цвета свечения, при постоянно включенном индикаторе ИНД1 зеленого цвета свечения.

Включение ИНД2 на БЦП производится сериями с числом включений равным номеру посадочного места блока, в котором зафиксирована неисправность. Включение ИНД2 во время серии производится с частотой около 1 Гц, а пауза между сериями составляет около 3 секунд.

Если в ПКП неисправности будут зафиксированы в нескольких функциональных блоках, то БЦП последовательно будет индицировать номера посадочных мест, на которых установлены неисправные блоки.

Неисправности в функциональных блоках, которые приводят к нарушению их обмена с БЦП, самими функциональными блоками могут быть не обнаружены,  поэтому при их появлении светодиодный индикатор на функциональном блоке может остаться включенным. Нарушение обмена с функциональными блоками фиксируется в БЦП, который индицирует их неисправность также как это было описано выше.

Если в ходе функционирования зафиксируется неисправность внутренних устройств БЦП, то на БЦП выключиться ИНД1, а ИНД2 начинает периодически включаться на время около 2 с.

Если в ПКП одновременно зафиксированы неисправности в БЦП и в каких-либо функциональных блоках, то на блоке БЦП выключится ИНД1, а ИНД2 будет последовательно отображать номера посадочных мест неисправных блоков, при этом наличие неисправности в БЦП будет индицироваться включением ИНД2 на время около  2 с.

6  ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 АКП  должна храниться в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре не менее плюс 5 о С  и  не более плюс 40 о С при относительной влажности воздуха не более 80%, а также при отсутствии в окружающей среде кислотных и других примесей, вредно влияющих на изделие.

6.2 АКП должен транспортироваться в упаковке, температура окружающей среды при транспортировании может составлять от минус 50 о С до плюс 50 о С.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  1

#### ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТАЦИИ  НА  АКП  ЮГИШ.422419. 004

Перечень документации на оборудование, устанавливаемое в шкаф аппаратный, приведен в таблице 1. Перечень документации на блок промежуточных реле приведен в таблице 2.

### Таблица 1

| № п/п | Наименование изделия | Наименование документа | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф аппаратный | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.422419.003 Э4 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.422419.003 СБ |
| 2 | Прибор контролируемого пункта ПКП | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.424219.001 Э4 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.424219.001 СБ |
| 3 | Модуль монтажный | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.469138.016 Э4 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.469138.016 СБ |
| 4 | Блок питания контролируемого пункта БПКП | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.436234.004 Э3 |
|  |  | Перечень элементов | ЮГИШ.436234.004 ПЭ3 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.436234.004 СБ |
| 5 | Блок центрального процессора БЦП | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.467451.017 Э3 |
|  |  | Перечень элементов | ЮГИШ.467451.017 ПЭ3 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.467451.017 СБ |
| 6 | Блок передачи данных БПД | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.465616.003 Э3 |
|  |  | Перечень элементов | ЮГИШ.465616.003 ПЭ3 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.465616.003 СБ |
| 7 | Блок телесигнализации БТС | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.424219.002 Э3 |
|  |  | Перечень элементов | ЮГИШ.424219.002 ПЭ3 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.424219.002 СБ |
| 8 | Блок телеизмерений интегральных БТИ | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.424219.003 Э3 |
|  |  | Перечень элементов | ЮГИШ.424219.003 ПЭ3 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.424219.003 СБ |
| 9 | Блок телеизмерений текущих БТТ | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.424219.004 Э3 |
|  |  | Перечень элементов | ЮГИШ.424219.004 ПЭ3 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.424219.004 СБ |
| 10 | Блок телеизмерений текущих 1 БТТ1 | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.424219.007 Э3 |
|  |  | Перечень элементов | ЮГИШ.424219.007 ПЭ3 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.424219.007 СБ |
| 11 | Блок телеуправления БТУ | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.424219.005 Э3 |
|  |  | Перечень элементов | ЮГИШ.424219.005 ПЭ3 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.424219.005 СБ |
| 12 | Блок промежуточных интерфейсов БПИ | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.465616.004 Э3 |
|  |  | Перечень элементов | ЮГИШ.465616.004 ПЭ3 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.465616.004 СБ |
| 13 | Блок распределения питания БРП | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.468369.005 Э4 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.468369.005 СБ |
| 14 | Устройство модемное | Схема электрическая подключения | ЮГИШ.467763,007Э5 |
| 15 | Устройство нагрева | Схема электрическая подключения | ЮГИШ.564512.002Э5 |
| 16 | Блок управления нагревом | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.648339.003Э3 |
|  |  | Перечень элементов | ЮГИШ.648339.003ПЭ3 |
| 17 | Нагреватель | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.564512.001Э3 |
| 18 | Датчик | Схема электрическая принципиальная | ЮГИШ.468151.035Э3 |
| 19 | Плата переходная 1 ПП1 | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.469138.017 Э4 |
| 20 | Плата переходная 2 ПП2 | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.469138.018 Э4 |
| 21 | Плата переходная 3 ПП3 | Схема электрическая п соединений | ЮГИШ.469138.019 Э4 |
| 22 | Плата переходная 4 ПП4 | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.469138.024 Э4 |
| 23 | Плата переходная 5 ПП5 | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.469138.025 Э4 |
| 24 | Кабель 1 | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.685619.234 Э4 |
| 25 | Кабель 2 | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.685619.235 Э4 |
| 26 | Кабель 5 | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.685619.252 Э4 |
| 27 | Кабель 6 | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.685619.253 Э4 |
| 28 | Комплексы совмещенной передачи речи и данных ТФМ- 12, ТФМ-3 на базе Мультимодема-100/1200 (М 95130.02.023) | Техническое описание и инструкция по эксплуатации (редакция 1.5) | М 95130.02.100 |

### Таблица 2

| № п/п | Наименование изделия | Наименование документа | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок промежуточных реле | Схема электрическая соединений | ЮГИШ.426439.002 Э4 |
|  |  | Сборочный чертеж | ЮГИШ.426439.002 СБ |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  2

- ССЫЛОЧНЫЕ  НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДОКУМЕНТЫ

- Таблица

| № | Обозначение НТД | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 26.205-88 | Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия. |
| 2 | ГОСТ 12997-84 | Изделия ГСП. Общие технические условия. |
| 3 | ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93 | Устройства и системы телемеханики. Часть 1. Основные положения. Раздел 1. Общие принципы. |
| 4 | ГОСТ Р МЭК 870-1-2-95 | Устройства и системы телемеханики. Часть 1. Основные положения. Раздел 2. Руководство по разработке технических требований. |
| 5 | ГОСТ Р МЭК 870-2-1-93 | Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Условия окружающей среды и источники питания. |
| 6 | ГОСТ Р МЭК 870-3-93 | Устройства и системы телемеханики. Часть 3. Интерфейсы (электрические характеристики). |
| 7 | ГОСТ Р МЭК 870-4-93 | Устройства и системы телемеханики. Часть 4. Технические требования. |
| 8 | Технические требования РАО «ЕЭС России» | ##### ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к средствам автоматизации контроля и учета электроэнергии и мощности для АСКУЭ энергосистем. |
| 9 | ГОСТ 18145-81 | Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе данных. Номенклатура и технические требования. |
| 10 | ГОСТ 23675-79 | Цепи на стыке С2 системы передачи данных. Электрические параметры. |