# НПО  АВТОМАТИКИ  -  НПФ  АТИ

## КОМПЛЕКТ  АППАРАТУРЫ  КОНТРОЛИРУЕМОГО  ПУНКТА

АКП  «УКТУС-ТМ»

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧАСТЬ 2

РАБОТА АКП “УКТУС-ТМ” В СОСТАВЕ ТЕЛЕКОМПЛЕКСА “ГРАНИТ”

## ЮГИШ. 422419.004 РЭ1

г. Екатеринбург

2002 г.

Имя файла: РЭ2_УКТУС02.DOC от 27.02.02

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКП «УКТУС-ТМ» С ПУ

ТЕЛЕКОМПЛЕКСА «ГРАНИТ»……………………………………………….3

### 2  КОНФИГУРАЦИЯ  КП «ГРАНИТ»……………………………….…………13

### 2.1 Запуск процесса конфигурации……………………………………...13

### 2.2 Описание процесса конфигурации…………………………………..13

### 2.3 Определение общих параметров…………..…………………………14

### 2.4 Расстановка блоков……………………………………………………16

### 2.5 Конфигурация основного канала связи с ПУ………………………..17

### 2.6 Конфигурация резервного канала связи с ПУ……………………….22

### 2.7 Конфигурация системы ретрансляции………………………….……23

### 2.8 Конфигурация системы телесигнализации………….….….….……..26

2.9 Определение параметров БТС…………………………………………28

2.10 Конфигурация системы текущих телеизмерений…………………..30

2.11 Определение параметров БТТ и БТТ1……………………………….33

### 2.12 Конфигурация системы интегральных телеизмерений……………..34

### 2.13 Определение параметров БТИ………………………………………..36

### 2.14 Конфигурация системы телеуправления…………………………….38

### 2.15 Конфигурация блока сопряжения со счетчиками

### электроэнергии «Альфа»………………………………………………40

### 2.16 Определение приоритетов…………………………………………….43

### 2.17 Занесение конфигурации в ППЗУ2…………………………….……..45

3 РАСШИРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ПУ………….48

3.1 Описание пакета дополнительного набора……………………………48

3.2 Пакеты дополнительного набора, передаваемые из ПУ в КП….……49

3.3 Пакеты дополнительного набора, передаваемые из КП в ПУ….……55

3.4 Описание архивов ТС и ТУ………………………………………….…63

4 АСИНХРОННЫЙ ПРОТОКОЛ ОБМНЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ПУ………..65

Настоящий документ содержит описание взаимодействия АКП «УКТУС-ТМ» с пунктом управления (ПУ) телекомплекса «Гранит», а также описание процесса конфигурации АКП «УКТУС-ТМ», предназначенной для использования в качестве контролируемого пункта (КП) телекомплекса «Гранит».

1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКП «УКТУС-ТМ» С ПУ ТЕЛЕКОМПЛЕКСА «ГРАНИТ»

1.1 Взаимодействие АКП «Уктус-ТМ» с ПУ телекомплекса «Гранит» осуществляется в соответствии с протоколом обмена информацией, принятым в телекомплексе «Гранит» для взаимодействия между КП и ПУ.

1.2 В основу протокола обмена информацией телекомплекса «Гранит» положен принцип пакетной передачи. Пакет представляет собой последовательный поток бит, начало и конец которого выделяются специальным признаком - флагом. Флаг имеет уникальное сочетание бит и не должен встречаться внутри передаваемого пакета.

В телекомплексе «Гранит» флаг представляет собой последовательность бит 01111110 (шестнадцатеричный код 7E), т.е. содержит шесть подряд идущих единиц. На основании этого передача внутренней (информационной) части пакета должна производится по следующему правилу: если в потоке переданных бит встретилось пять подряд идущих единиц, то передающее устройство должно передать (вставить в информационный поток) дополнительный нулевой бит (бит-стаффинг), чтобы избежать передачи кода флага внутри пакета. Соответственно, приемное устройство должно исключать из информационного потока те нулевые биты, которые встречаются в потоке после пяти подряд идущих единиц.

Перед тем, как начать передачу пакета, передающее устройство выдает в канал связи специальную посылку МЕАНДР, предназначенную для синхронизации приемника и представляющую собой 12-разрядный двоичный код из чередующихся единиц и нулей – 101010101010.

1.3 Инициатором обмена информацией между ПУ и КП телекомплекса «Гранит» всегда является ПУ. Если в ПУ подготовлен пакет для передачи в КП, то ПУ передает этот пакет. Если данных для передачи нет, то ПУ периодически передает в КП посылку МЕАНДР.

Передача из КП в ПУ может производиться только после получения из ПУ посылки МЕАНДР. Если в КП подготовлен пакет для передачи, то этот пакет передается в ПУ после получения указанной посылки. Передача следующего пакета возможна только после получения следующей посылки МЕАНДР. Если данных для передачи нет, то КП должен передавать в ПУ посылку МЕАНДР в ответ на каждую аналогичную посылку, принятую из ПУ.

1.4 Информационная часть пакета, "очищенная" от дополнительных нулевых бит (бит-стаффингов), представляет собой последовательность 8-разрядных двоичных кодов (байт). Разряды байт передаются в пакете слева направо, т.е. первым передается старший разряд байта, а последним - младший разряд. Количество байт в информационной части пакета может колебаться в пределах от 4 до 21.

В первом байте, следующим за открывающим флагом, передается номер КП. Когда пакет передается из ПУ в КП, номер определяет КП, которому адресован данный пакет. Когда пакет передается из КП в ПУ, номер определяет КП, в котором этот пакет был сформирован.

Во втором байте передается тип пакета, а также адрес функционального блока (АФБ). Тип пакета определяет его назначение, длину и структуру передаваемой в пакете информации. АФБ определяет номер платоместа блока или функциональное назначение группы блоков в составе КП, которым адресуется пакет при его передаче из ПУ в КП. Когда пакет передается из КП в ПУ, АФБ определяет номер платоместа функционального блока, сформировавшего этот пакет. Под код типа пакета отведена старшая тетрада байта, а под код АФБ - младшая тетрада.

В двух последних байтах, предшествующих закрывающему флагу, передается код циклического контроля пакета. Образующий полином кода - X16+X12+X5+1. Подсчет кода производится по порядку следования бит в информационной части пакета, начиная со старшего бита первого байта. Дополнительные нулевые биты (бит-стаффинги) в образовании кода не участвуют.

1.5 В телекомплексе «Гранит» из ПУ в КП передаются следующие типы пакетов:

- КВИТАНЦИЯ;

- ВЫЗОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ АДРЕСУ (ВФА);

- ОПРОС;

- ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ.

1.6 Пакет КВИТАНЦИЯ посылается в КП в ответ на посылку из КП информационного пакета о состоянии дискретных датчиков телесигнализации (пакет ТС) или аналоговых датчиков текущих телеизмерений (пакет ТТ). Структура пакета приведена на рисунке 1.1.

- Пакет КВИТАНЦИЯ

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 0000.xxxx |  | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ФЛАГ | Номер КП | ## Тип паке-та | АФБ | Код циклического контроля |  | ФЛАГ |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |

АФБ содержит номер платоместа того функционального блока, которому предназначен данный пакет.

- Рисунок 1.1

1.7 Пакет ВФА посылается в КП для принудительного вызова информации о состоянии датчиков телесигнализации, датчиков текущих телеизмерений или для опроса состояния счетчиков, в которых накапливается информация от датчиков числоимпульсных сигналов (телеизмерения интегральные). Структура пакета приведена на рисунке 1.2. При получении из ПУ одного из трех возможных пакетов ВФА в КП инициируется процесс передачи в ПУ информационных посылок о состоянии всех подключенных к КП датчиков телесигнализации (пакеты ТС), датчиков текущих телеизмерений (пакеты ТТ) или счетчиков интегральных телеизмерений (пакеты ТИ).

Пакет ВЫЗОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ АДРЕСУ (ВФА)

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 0001.xxxx |  | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ФЛАГ | Номер КП | ## Тип паке-та | АФБ | Код циклического контроля |  | ФЛАГ |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |

Возможные значения  АФБ:

1000 – вызов ТС;  1001 – вызов ТТ;  1010 – вызов ТИ.

- Рисунок 1.2

Если в состав КП входит не один, а несколько функциональных блоков того или иного типа, то прием КП одного пакета ВФА может вызвать передачу в ПУ нескольких пакетов ТС, ТТ или ТИ. При этом, на каждый принятый пакет ТС или ТТ из ПУ в КП будет посылаться пакет КВИТАНЦИЯ.

1.8 Пакет ОПРОС посылается в КП в том случае, когда связь между ПУ и КП организована с использованием магистрального канала связи. При связи с ПУ через магистральный канал КП не имеет права передавать в ПУ какие-либо посылки (в том числе и посылки МЕАНДР) до тех пор, пока не получит из ПУ пакет (команду) ОПРОС. Даже получение команды ВФА требует от КП, работающего на магистральный канал, чтобы передача каждого подлежащего в этом случае пересылке в ПУ пакета ТС, ТТ или ТИ выполнялась по отдельной команде ОПРОС. Структура пакета приведена рисунке 1.3.

- Пакет ОПРОС

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 0011.xxxx |  | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ФЛАГ | Номер КП | ## Тип паке-та | АФБ | Код циклического контроля |  | ФЛАГ |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |

- АФБ может иметь любое значение.

- Рисунок 1.3

1.9 Пакеты ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ посылаются в КП для выдачи команд ВКЛЮЧИТЬ (ВКЛ) и ОТКЛЮЧИТЬ (ОТКЛ) в подсоединенные к этому КП объекты управления. Структура пакета приведена на рисунке 1.4. Команды подаются на объекты через блоки промежуточных реле путем замыкания контактов реле и удержания их в замкнутом состоянии в течение некоторого времени, называемого временем удержания команды. Сигналы для срабатывания реле формируются в КП "Гранит" функциональными блоками вывода дискретных сигналов, называемыми также блоками телеуправления (ТУ). К одному блоку ТУ может быть подключено до 128 объектов, которые разбиты на 16 групп по 8 объектов управления в группе. Время удержания команд задается в пределах от 0,3 до 40 с путем распайки на блоке ТУ специальных перемычек. Для выдачи команды управления конкретным объектом в пакете ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ передается код команды (ВКЛ или ОТКЛ), а также адрес объекта (номер группы и номер объекта в группе).

В КП "Гранит" может быть установлено два функциональных блока ТУ. Адрес блока, через который должна выдаваться команда управления объектом, передается в пакете ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ не в виде прямой ссылки на номер платоместа блока ТУ, а косвенно - с помощью кода команды управления. Под код команды отведена младшая тетрада второго байта пакета (поле АФБ). В КП "Гранит" принято следующее распределение указанных команд:

- 0001 - команда ВКЛ для первого блока (ТУ1В);

- 0010 - команда ОТКЛ для первого блока (ТУ1О);

- 0011 - команда ВКЛ для второго блока (ТУ2В);

- 0100 - команда ОТКЛ для второго блока (ТУ2О).

### Начало пакета ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 0001.xxxx |  | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГ | Номер КП | Тип паке-та | АФБ | Позиционный код номера группы |  | Поз.код Номера Объекта |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

### Продолжение пакета ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

| xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| Инверсный позиционный код АФБ |  | Инверсный позиционный код номера группы |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 |

### Продолжение пакета ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ

| хххх.хххх | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инв.поз. код номера объекта | Код циклического контроля |  | ФЛАГ |
| 10 | 11 | 12 |  |

АФБ определяет код команды управления и номер блока ТУ.

Возможные значения АФБ:

0001 – ТУ1В;  0010 – ТУ1О;  0011 – ТУ2В;  0100 – ТУ2О.

6

Рисунок 1.4

Признаки того, на какие из перечисленных команд должны реагировать блоки ТУ, установленные в КП "Гранит", задаются на этих блоках путем распайки специальных перемычек.

Адрес объекта передается в пакете в виде двух позиционных кодов - кода номера группы и кода номера объекта. Номер группы передается в виде 16-разрядного позиционного кода в третьем и четвертом байтах пакета. Номер объекта передается в виде 8-разрядного позиционного кода в пятом байте пакета. Позиции указанных кодов нумеруются начиная с единицы и распространяются в порядке нарастания номеров слева направо, т.е. со старшего разряда первого байта кода.

В шестом и седьмом байтах пакета передается контрольный код команды управления, который представляет собой инверсный позиционный код, соответствующий двоичному коду поля АФБ второго байта пакета. Позиции контрольного кода нумеруются так же, как и позиции кода номера группы.

В восьмом, девятом и десятом байтах пакета передаются инверсные значения позиционных кодов номера группы и номера объекта соответственно.

Поступающие в блоки ТУ пакеты ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ подвергаются в блоках следующим проверкам на отсутствие ошибок:

- в позиционных кодах номера группы и номера объекта должна содержаться только одна единица;

- код команды управления должен соответствовать ее контрольному коду;

- прямые значения позиционных кодов номера группы и номера объекта должны соответствовать их инверсным значениям.

При отсутствии ошибок блок ТУ, получивший пакет ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ, начинает выполнение полученной команды управления заданным объектом, т.е. выдает сигнал на включение реле. Через время, равное времени удержания команды, реле выключается и блок ТУ формирует для выдачи в ПУ специальную посылку, указывающую на завершение выполнения блоком команды управления - пакет  СВОБОДЕН (ГОТОВ К ПРИЕМУ). В данном пакете в ПУ передается номер платоместа (АФБ), на котором установлен блок ТУ, закончивший выполнение команды управления.

1.10 В телекомплексе "Гранит" из КП в ПУ передаются следующие типы пакетов:

- информационный пакет ТС;

- информационный пакет ТТ;

- информационный пакет ТИ;

- СВОБОДЕН (ГОТОВ К ПРИЕМУ);

- ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА.

- НЕТ ИНФОРМАЦИИ;

Все информационные пакеты имеют один код типа пакета, равный 0100, и отличаются друг от друга третьим байтом внутренней части пакета. В третьем байте указывается тип информации, содержащейся в пакете, а также номер группы, к которой эта информация относится. Под код типа информации отведена старшая тетрада байта, под номер группы младшая тетрада. Собственно информация содержится в следующих шестнадцати байтах пакета с 4-го по 19-й.

1.11 Информационные пакеты ТС формируются функциональными блоками, служащими для подключения датчиков дискретных сигналов. Структура пакета приведена на рисунке 1.5. Код типа информации пакета ТС может принимать два значения 0010 и 1010. Код 1010 указывает на то, что при формировании пакета была зафиксирована ошибка в работе функционального блока, а код 0010 - на то, что пакет ТС был сформирован нормальным образом. Номер группы задается в функциональных блоках КП "Гранит" путем распайки специальных перемычек и может использоваться для идентификации блока в дополнении к номеру платоместа (АФБ), передаваемому во втором байте.

Информация о состоянии 64 датчиков, которые могут быть подключены к одному функциональному блоку, передается в восьми байтах пакета с 4-го по 11-й. Состояние 1-го датчика передается в старшем разряде 4-го байта, состояние 64-го датчика - в младшем разряде 11-го байта. При этом значению единица соответствует нормально разомкнутый контакт датчика телесигнализации. Байты пакета с 12-го по 19-й содержат инверсные значения состояния датчиков.

Пакет ТС формируется функциональным блоком при изменении состояния любого датчика, подключенного к блоку, или при получении из ПУ соответствующей команды ВФА. После передачи пакета функциональный блок ожидает получения из ПУ квитанции на переданный пакет. Время ожидания квитанции составляет 5 с. Если в течение указанного времени квитанция не будет принята, то функциональный блок сформирует новый пакет для передачи. Процесс формирования пакетов ТС по отсчету времени ожидания квитанции будет повторяться до момента ее получения.

- Начало пакета ТС

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 0100.xxxx |  | E010.xxxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГ | Номер КП | Тип паке-та | АФБ | Тип инф. | № группы |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |

### Продолжение пакета ТС

| xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | … | xxxx.xxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход 1-8 прямой код | Вход 9-16 прямой код | … | Вход 57-64 прямой код |
| 4 | 5 | … | 11 |

### Продолжение пакета ТС

| xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |  | … | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход 1-8 инверсный код |  | Вход 9-16 инверсный код | … | Вход 57-64 инверсный код | Код циклического контроля |  | ФЛАГ |
| 12 | 13 |  | … | 19 | 20 | 21 |  |

АФБ определяет номер платоместа функционального блока, сформировавшего пакет.

Если старший разряд кода типа информации (E) равен единице, то при формировании пакета была зафиксирована ошибка в работе функционального блока.

Прямое значение ТС, равное единице, соответствует нормально разомкнутому контакту датчика.

#### Рисунок 1.5

1.12 Информационные пакеты ТТ формируются функциональными блоками, служащими для подключения датчиков аналоговых сигналов. Структура пакета приведена на рисунке 1.6. Код типа информации пакета ТТ может принимать три значения 0011, 0110 и 0111. Этот код задается в функциональных блоках КП "Гранит" путем распайки специальных перемычек и служит для указания пределов измерения входных сигналов, на которые настроен данный блок.

Информация о величине измеряемых сигналов передается в виде 8-разрядных двоичных кодов в шестнадцати байтах пакета с 4-го по 19-й. Значению 0 соответствует величина сигнала, равная нижнему пределу, а значению 250 - величина, равная верхнему пределу измерения. Значение 255 указывает на переполнение шкалы, т.е. на то, что входной сигнал превысил верхний или стал меньше нижнего предела измерений.

Пакет ТТ формируется функциональным блоком в том случае, когда из ПУ поступает соответствующая команда ВФА или когда результаты двух соседних по времени измерений одного и того же входного сигнала стали отличаться друг от друга на величину, превышающую величину зоны нечувствительности. Для всех входных сигналов функционального блока КП "Гранит" путем распайки специальных перемычек задается одна зона нечувствительности. Величина (ширина) зоны определяет число двоичных разрядов (начиная с младшего разряда), которые исключаются из участия в сравнении результатов двух соседних измерений одного сигнала.

- Начало пакета ТТ

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 0100.xxxx |  | xxxx.xxxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГ | Номер КП | Тип паке-та | АФБ | Тип инф. | № группы |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |

### Продолжение пакета ТТ

| xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | … | xxxx.xxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| Информа-ция по датчику 1 | Информа-ция по датчику 2 | … | Информа-ция по датчику 8 |
| 4 | 5 | … | 11 |

### Продолжение пакета ТТ

| xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |  | … | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информа-ция по датчику 9 |  | Информа-ция по датчику 10 | … | Информа-ция по датчику 16 | Код циклического контроля |  | ФЛАГ |
| 12 | 13 |  | … | 19 | 20 | 21 |  |

АФБ определяет номер платоместа функционального блока, сформировавшего пакет.

Код типа информации может принимать значения 0011, 0110, 0111 в зависимости от пределов измерения, на которые настроен блок.

Младший разряд кода номера группы, равный нулю, соответствует первой группе входных сигналов блока.

#### Рисунок 1.6

10

После передачи пакета функциональный блок ожидает получения из ПУ квитанции на переданный пакет. Время ожидания квитанции составляет 5 с. Если в течение указанного времени квитанция не будет принята, то функциональный блок сформирует новый пакет для передачи. Процесс формирования пакетов ТТ по отсчету времени ожидания квитанции будет повторяться до момента ее получения.

Один функциональный блок ввода аналоговых сигналов КП "Гранит" позволяет  подключить до 32 датчиков. Т.к. в пакете ТТ можно передать информацию о состоянии только 16-ти датчиков, то 32 датчика одного блока разбиваются на две группы. При формировании пакета ТТ функциональный блок выставляет признак - к какой из двух групп датчиков относится данный пакет. Признак группы выставляется в младшем разряде поля номера группы (младшая тетрада 3-го байта пакета). В остальных трех разрядах поля номера группы передается код, который задается в функциональных блоках КП "Гранит" путем распайки специальных перемычек и может использоваться для идентификации блока в дополнении к номеру платоместа (АФБ), передаваемому во втором байте пакета.

1.13 Информационные пакеты ТИ формируются функциональными блоками, служащими для подключения датчиков число-импульсных сигналов. Структура пакета приведена на рисунке 1.7. Код типа информации пакета ТИ имеет значение 0100. Номер группы задается в функциональных блоках КП "Гранит" путем распайки специальных перемычек и может использоваться для идентификации блока в дополнении к номеру платоместа (АФБ), передаваемому во втором байте пакета.

Информация о состоянии 16 счетчиков число-импульсных сигналов, имеющихся на блоке, передается в виде 8-разрядных двоичных кодов в шестнадцати байтах пакета с 4-го по 19-й.

Пакет ТИ формируется функциональным блоком в том случае, когда из ПУ поступает соответствующая команда ВФА или через 15 мин после формирования предыдущего пакета.

Квитанция из ПУ в ответ на посылку пакета ТИ не передается.

1.14 Пакет СВОБОДЕН (ГОТОВ К ПРИЕМУ) формируется функциональным блоком ТУ по окончании отработки команды телеуправления. Структура пакета приведена на рисунке 1.8. Во втором байте пакета передается код типа пакета, равный 1000, и номер платоместа (АФБ) блока ТУ, который закончил выполнение команды.

Пакет передается один раз и его прием ПУ не подтверждается квитанцией.

В третьем и четвертом байтах пакета передается тот же номер платоместа (АФБ), что и во втором байте пакета. При этом номер представлен в этих байтах в позиционном коде. Данная информация в ПУ, как правило, не контролируется.

Пакет СВОБОДЕН формируется также функциональным блоком сопряжения с каналом связи, когда этот блок заканчивает процесс ретрансляции пакета какому-то КП, связанному с ПУ через данный КП-ретранслятор.

1.15 Пакет ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА формируется контроллером КП в ответ на какой-либо пакет от ПУ, если в этом пакете зафиксировано искажение информации по коду циклического контроля или в КП нет блока, которому предназначен полученный пакет. Структура пакета приведена на рисунке 1.9. Поле АФБ заполняется из соответствующего поля входного пакета. Третий и четвертый байты пакета в ПУ не контролируются.

Пакет передается один раз и его прием ПУ не подтверждается квитанцией.

- Начало пакета ТИ

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 0100.xxxx |  | 0100.xxxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ФЛАГ | Номер КП | Тип паке-та | АФБ | Тип инф. | № группы |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |

### Продолжение пакета ТИ

| xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | … | xxxx.xxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние счетчика 1 | Состояние счетчика 2 | … | Состояние счетчика 8 |
| 4 | 5 | … | 11 |

### Продолжение пакета ТИ

| xxxx.xxxx | xxxx.xxxx |  | … | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние счетчика 9 |  | Состояние счетчика 10 | … | Состояние счетчика 16 | Код циклического контроля |  | ФЛАГ |
| 12 | 13 |  | … | 19 | 20 | 21 |  |

- АФБ определяет номер платоместа функционального блока, сформировавшего пакет.

#### Рисунок 1.7

12

### Пакет СВОБОДЕН (ГОТОВ К ПРИЕМУ)

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 1000.xxxx |  | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГ | Номер КП | Тип паке-та | АФБ | Позиционный код АФБ |  | Код циклического контроля |  | ФЛАГ |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

Позиционный код АФБ может иметь любое значение.

Пакет формируется функциональным блоком ТУ по окончании выполнения команды управления объектом или функциональным блоком сопряжения с каналом связи по окончании ретрансляции пакета ведомому КП.

Поле АФБ определяет номер платоместа функционального блока, сформировавшего пакет.

#### Рисунок 1.8

### Пакет ОШИБКА КОНТРОЛЛЕРА

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 1010.xxxx |  | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГ | Номер КП | Тип паке-та | АФБ | Позиционный код АФБ |  | Код циклического контроля |  | ФЛАГ |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

Позиционный код АФБ может иметь любое значение.

Пакет формируется, когда обнаружено искажение по коду циклического контроля во входном пакете или блок, для которого предназначен входной пакет, отсутствует (не отвечает).

Поле АФБ заполняется из входного пакета или устанавливается равным нулю, если обнаружено искажение по коду циклического контроля.

#### Рисунок 1.9

13

1.16 Пакет НЕТ ИНФОРМАЦИИ формируется контроллером КП в ответ на получение из ПУ команды ОПРОС, если ни контроллером КП и ни одним из функциональных блоков КП не был сформирован пакет для передачи в ПУ. Структура пакета приведена на рисунке 1.10. Поле АФБ второго байта, а также третий и четвертый байты пакета в ПУ не контролируются.

Пакет передается один раз и его прием ПУ не подтверждается квитанцией.

### Пакет НЕТ ИНФОРМАЦИИ

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 1001.xxxx |  | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГ | Номер КП | Тип паке-та | АФБ | Позиционный код АФБ |  | Код циклического контроля |  | ФЛАГ |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

- АФБ и позиционный код АФБ могут иметь любое значение.

#### Рисунок 1.10

15

2  КОНФИГУРАЦИЯ  КП «ГРАНИТ»

### 2.1 ЗАПУСК ПРОЦЕССА КОНФИГУРАЦИИ

2.1.1 Процесс конфигурации запускается из диспетчера тестов или из рабочей программы КП "Гранит" путем нажатия на клавиатуре ПЭВМ клавиши [F7]. При этом в БЦП запускается программа конфигурации, и в верхней части экрана ПЭВМ появляется сообщение

###### КОНФИГУРАТОР  КП  «ГРАНИТ»

### 2.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА КОНФИГУРАЦИИ

2.2.1 Процесс конфигурации состоит из нескольких этапов, каждый из которых отображается на экране ПЭВМ своей страницей. Переход от одного этапа конфигурации к другому состоит в смене страниц на экране ПЭВМ. Смена страниц происходит при нажатии клавиш [F4] «СТРАН+» или [F3] «СТРАН-» на клавиатуре ПЭВМ. Нажатие [F4] вызывает переход к следующей странице (этапу) конфигурации. Нажатие [F3] вызывает переход к предыдущей странице.

Примечание - Вместо клавиш [F4] и [F3] допускается использовать клавиши [Page Down] и [Page Up] соответственно.

Процесс конфигурации включает в себя следующие страницы (этапы):

- определение общих параметров;

- расстановка блоков;

- конфигурация основного канала связи с ПУ;

- конфигурация резервного канала связи с ПУ;

- конфигурация системы ретрансляции;

- конфигурация системы телесигнализации;

- определение параметров БТС;

- конфигурация системы текущих телеизмерений;

- определение параметров БТТ и БТТ1;

- конфигурация системы интегральных телеизмерений;

- определение параметров БТИ;

- конфигурация системы телеуправления;

- конфигурация блока сопряжения со счетчиками электроэнергии «Альфа»;

- определение приоритетов;

- занесение конфигурации в ППЗУ2.

При последовательном нажатии клавиши [F4] будет выполнен переход от первой страницы конфигурации (определение общих параметров) к последней (занесение конфигурации в ППЗУ2). Из последней страницы конфигурации можно вернуться в первую, выполнив одно нажатие клавиши [F4] или ряд последовательных нажатий клавиши [F3] (проход через все страницы). При этом переход из первой страницы в последнюю путем нажатия клавиши [F3] невозможен.

2.2.2 В каждой странице конфигурации оператор должен, если это необходимо, задать или изменить соответствующие параметры. Задание или изменение параметров выполняется поочередно. Изменению может быть подвергнут только тот параметр, который в данный момент является выбранным. Выбранный параметр выделяется на экране ПЭВМ тем, что имеет фон голубого цвета.

Переход от одного параметра к другому выполняется путем нажатия на клавиатуре ПЭВМ клавиш [F6] «ВЫБОР+» или [F5] «ВЫБОР-». Нажатие [F6] вызывает переход к следующему параметру, нажатие [F5] вызывает переход к предыдущему параметру.

Примечание - Вместо клавиш [F6] и [F5] допускается использовать клавиши управления курсором – [] и [] соответственно.

Задание (изменение) параметров выполняется путем нажатия на клавиатуре ПЭВМ клавиш [F8] «ИЗМЕН+» или [F7] «ИЗМЕН-». Нажатие клавиши [F8] увеличивает или выбирает следующее значение параметра, нажатие клавиши [F7] уменьшает или выбирает предыдущее значение параметра. В тех случаях, когда количество возможных значений параметра не превышает пяти, клавиша [F7] действует так же, как и клавиша [F8].

Примечание - Вместо клавиш [F8] и [F7] допускается использовать клавиши управления курсором – [] и [] соответственно.

2.2.3 Оператор в любой момент времени может прервать процесс конфигурации, нажав на клавиатуре ПЭВМ клавишу [ESC]. При этом ПЭВМ прекратит выполнение программы UKTUS.EXE, прервется связь АКП с ПЭВМ и произойдет перезапуск АКП, аналогичный тому, который происходит при снятии и повторном включении питания АКП.

Если оператор нажмет функциональную клавишу [F10] (СБРОС), то произойдет перезапуск АКП без прекращения работы программы UKTUS.EXE. В результате перезапуска связь АКП с ПЭВМ прервется, что приведет к изменению состояния экрана ПЭВМ: фон экрана станет черным, а символы выведенных на экран сообщений белыми. Через некоторое время (5-7с), после завершения начальных тестов, на АКП произойдет запуск диспетчера тестов или рабочей программы КП "Гранит".

### 2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ

2.3.1 К общим параметрам относятся:

- дата конфигурации (число, месяц, год);

- номер версии;

- номер КП;

- вид канала связи с ПУ (радиальный или магистральный);

- резервный канал связи с ПУ (наличие или отсутствие);

- передача информации в ПУ (по одному или по двум каналам).

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  О Б Щ И Х  П А Р А М Е Т Р О В

ДАТА КОНФИГУРАЦИИ...............05.07.99

НОМЕР ВЕРСИИ....................01

Н О М Е Р   К П.................027/1BH

ВИД КАНАЛА СВЯЗИ С ПУ...........РАДИАЛЬНЫЙ

РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ С ПУ......НЕТ

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ПУ........ПО ОДНОМУ КАНАЛУ

2.3.2 Первые два параметра (дата конфигурации и номер версии) являются необязательными параметрами и никак на влияют на работу КП. Остальные параметры являются обязательными.

2.3.3 Параметр НОМЕР КП определяет номер конфигурируемого КП в составе всего телемеханического комплекса "Гранит" и может принимать значения от нуля до 255.

2.3.4 Параметр ВИД КАНАЛА СВЯЗИ С ПУ может принимать два значения: РАДИАЛЬНЫЙ или МАГИСТРАЛЬНЫЙ.

При радиальном канале связи КП сможет выдавать информационные посылки в сторону ПУ по своей инициативе, а также будет выдавать в сторону ПУ синхронизирующие посылки МЕАНДР в ответ на получение со стороны ПУ аналогичных синхронизирующих посылок.

При магистральном канале связи КП не сможет выдавать информационные посылки по своей инициативе. Передача информации из КП в сторону ПУ будет выполняться только после получения со стороны ПУ специальной команды ОПРОС. Кроме того, КП не будет передавать в сторону ПУ синхронизирующие посылки. Синхронизирующие посылки МЕАНДР будет передаваться только перед информационными посылками.

2.3.5 Параметр, определяющий наличие или отсутствие резервного канала связи с ПУ, может принимать два значения: ЕСТЬ или НЕТ.

2.3.6 Параметр, определяющий возможность передачи информации в ПУ по одному или по двум каналам связи одновременно, может принимать два соответствующих значения: ПО ОДНОМУ КАНАЛУ (основному или резервному) или ПО ДВУМ КАНАЛАМ (основному и резервному одновременно).

Работа по одному каналу связи предполагает, что передача будет выполняться по тому каналу, по которому был произведен последний прием информации из ПУ. Параметру не может быть присвоено значение ПО ДВУМ КАНАЛАМ, если не предусмотрено использование резервного канала связи с ПУ.

Если вид канала связи с ПУ был определен как МАГИСТРАЛЬНЫЙ и было указано, что для связи с ПУ используются два канала связи, то передача информации в ПУ возможна только ПО ОДНОМУ КАНАЛУ (основному или резервному). Это определяется тем, что выход на магистральный канал (а в данном случае и основной и резервный каналы рассматриваются как магистральные) возможен только после получения из ПУ команды ОПРОС и передача будет выполняться по тому каналу, по которому была получена указанная команда.

После запуска рабочей программы КП "Гранит" первая попытка передачи информации в ПУ всегда выполняется через основной канал связи.

### 2.4 РАССТАНОВКА БЛОКОВ

2.4.1 На данном этапе конфигурации должно быть установлено соответствие между номером платоместа ПКП и типом установленного на этом месте блока. На любом из двенадцати платомест может быть установлен блок любого типа из следующего ряда: БПД, БТС, БТИ, БТТ, БТТ1, БТУ, БПИ. Обозначение ХХХ указывает на то, что платоместо является свободным. Соотношение устанавливаемых блоков может быть любым. Количество устанавливаемых блоков имеет следующие ограничения (по типам блоков):

- БПД – не более 10;

- БТС – не более 11;

- БТИ, БТТ, БТТ1, БТУ – не более 8;

- БПИ – не более 1.

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 2.2.

Если при расстановке блоков не был указан БПД, то переход к следующей странице конфигурации невозможен. При этом на экран ПЭВМ выводится сообщение

ОТСУТСТВУЕТ БПД.

Рисунок 2.2

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

Р А С С Т А Н О В К А   Б Л О К О В

НОМЕР         ТИП

ПЛАТОМЕСТА     БЛОКА

1 . . . . . БПД

2 . . . . . БТС

3 . . . . . БТС

4 . . . . . БТС

5 . . . . . БТТ

6 . . . . . БТТ1

7 . . . . . БТИ

8 . . . . . БТУ

9 . . . . . БПИ

10 . . . . . ХХХ

11 . . . . . ХХХ

12 . . . . . ХХХ

П р и м е ч а н и я

1 Если количество платомест ПКП, предназначенных для установки функциональных блоков, меньше 12, то отсутствующие платоместа должны быть объявлены свободными (ХХХ).

2 Если одно или несколько платомест ПКП предназначены для установки блока модема (БМ), то эти платоместа должны быть объявлены свободными (ХХХ).

2.5 КОНФИГУРАЦИЯ ОСНОВНОГО КАНАЛА СВЯЗИ С ПУ

2.5.1 На данном этапе конфигурации должен быть определен канал БПД, который будет использоваться для обмена информацией с ПУ по основному каналу связи, и определены параметры работы этого канала БПД (в частности, скорость передачи информации по каналу).

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 2.3.

2.5.2 Для связи с ПУ может быть выбран любой из двух каналов любого БПД из числа указанных на этапе расстановки блоков. Определение необходимого канала БПД производится нажатием на клавиатуре ПЭВМ клавиш [F8] или [F7] при выбранном параметре НОМЕР ПЛАТОМЕСТА/КАНАЛА БПД. При нажатии указанных клавиш выполняется перебор номеров платомест, на которых установлены БПД, и номеров каналов БПД. Оператор должен остановить процесс перебора, когда на экране ПЭВМ будет индицироваться номер платоместа и канала необходимого БПД.

Рисунок 2.3

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

КОНФИГУРАЦИЯ ОСНОВНОГО КАНАЛА СВЯЗИ С ПУ

НОМЕР ПЛАТОМЕСТА/КАНАЛА БПД...1/1

СПОСОБ                  СИНХРОННЫЙ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ.........ДУПЛЕКСНЫЙ

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ.......ВНУТР

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ

ВЫХОДА КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ.......ПОДКЛ

СКОРОСТЬ РАБОТЫ (БИТ/С)......1200

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ГОТОВНОСТИ

РАДИОСТАНЦИИ (МС)............0

ОЖИДАНИЕ ГОТОВНОСТИ

ПЕРЕДАТЧИКА (МОДЕМА).......НЕТ

ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ РАБОТЫ

БЕЗ ОБРАТНОГО КАНАЛА

СЕКУНДЫ..........05

МИЛЛИСЕКУНДЫ.....000

ВРЕМЯ ПАУЗЫ МЕЖДУ ПОСЫЛКАМИ ПРИ

РАБОТЕ БЕЗ ОБРАТНОГО КАНАЛА

СЕКУНДЫ..........02

МИЛЛИСЕКУНДЫ.....500

Если оператор попытается перейти к следующему этапу конфигурации, не задав канал связи с ПУ (в этом случае номер платоместа/канала БПД индицируется на экране ПЭВМ как ХХХ), то на экран ПЭВМ выводится сообщение

# НЕ ЗАДАН НОМЕР КАНАЛА

и переход к следующему этапу конфигурации не выполняется.

При попытке начать перебор платомест/каналов БПД на экран ПЭВМ может быть выдано сообщение

# НЕТ СВОБОДНОГО КАНАЛА.

Указанное сообщение выдается в том случае, когда все каналы всех БПД заняты под те или иные функции (один или два канала - под связь с ПУ, все остальные каналы - под связь с другими КП).

Если все же необходимо выполнить замену канала связи с ПУ на другой канал, занятый, например, в системе ретрансляции, то сначала требуется освободить этот канал от функций ретрансляции. Для этого следует перейти к этапу конфигурации системы ретрансляции и выполнить действия по освобождению канала, а затем вернуться к данному этапу конфигурации и выполнить назначение необходимого канала связи с ПУ.

Для освобождения занятого канала БПД оператор может нажать на клавиатуре ПЭВМ клавишу [F2] (ОТМЕНА). При этом будет выполнена отмена ранее выполненных назначений всех каналов всех БПД, а также отмена назначений всех остальных функциональных блоков КП. По окончании процесса отмены текущий этап конфигурации будет запущен заново.

2.5.3 Закончив выбор канала связи с ПУ, оператор должен определить способ приема и передачи информации по этому каналу. Может быть установлен один из трех способов приема-передачи: СИНХРОННЫЙ ДУПЛЕКСНЫЙ, СИНХРОННЫЙ ПОЛУДУПЛЕКСНЫЙ или АСИНХРОННЫЙ. Описание синхронных способов приема-передачи приведено в разделе 1 настоящего документа, описание асинхронного способа приведено в разделе 4 настоящего документа.

Дуплексный способ приема-передачи подразумевает, что для связи с ПУ используются два однонаправленных канала связи - КП-ПУ и ПУ-КП.

Полудуплексный способ приема-передачи подразумевает, что для связи с ПУ используется двунаправленный канал связи, представляющий собой физическую пару проводов. Для работы на двунаправленную физическую линию связи входы и выходы приемопередатчиков должны быть соединены между собой как со стороны КП, так и со стороны ПУ. В конфигурируемом канале БПД должны быть соединены между собой цепи ДАННЫЕ ПЕРЕДАЧИ (цепь 103) и ДАННЫЕ ПРИЕМА (цепь 104).

Асинхронный способ приема-передачи подразумевает, что для связи с ПУ используются два однонаправленных канала связи, т.е. АСИНХРОННЫЙ способ приема-передачи является ДУПЛЕКСНЫМ.

2.5.4 После определения способа приема-передачи оператор должен установить вид (способ) синхронизации процесса передачи информации от КП к ПУ. Может быть установлен один из двух видов синхронизации: ВНУТРЕННЯЯ (ВНУТР) или ВНЕШНЯЯ (ВНЕШН). При внутренней синхронизации процесс появления на выходе канала новых бит передаваемой информации происходит под воздействием сигнала, вырабатываемого внутренним генератором канала БПД. При внешней синхронизации передача происходит под воздействием внешнего сигнала, который должен подаваться на входной контакт канала ГОТОВНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА. Сдвиг передаваемых бит выполняется по положительным фронтам сигнала, т.е. когда отрицательный уровень сигнала изменяется на положительный.

Параметр ВНУТР или ВНЕШН может быть выбран только для СИНХРОННЫХ способов приема-передачи.

При задании АСИНХРОННОГО способа приема-передачи параметру автоматически присваивается значение ВНУТР и он не может быть изменен.

2.5.5 После установки вида синхронизации оператор должен определить исходное состояние выхода канала передачи.

В исходном состоянии (когда передача еще не началась или уже закончилась) выход канала передачи может быть либо ПОДКЛЮЧЕН (ПОДКЛ) к выходному контакту блока ДАННЫЕ ПЕРЕДАЧИ (цепь 103) либо ОТКЛЮЧЕН (ОТКЛ) от выходного контакта. Коммутация цепи передачи данных выполняется с помощью оптоэлектронного реле.

При СИНХРОННОМ ДУПЛЕКСНОМ или АСИНХРОННОМ способе приема-передачи оператор может установить любое исходное состояние выхода канала передачи (ПОДКЛ или ОТКЛ).

При задании СИНХРОННОГО ПОЛУДУПЛЕКСНОГО способа приема-передачи выход канала автоматически устанавливается в состояние ОТКЛ и не может быть переведен в состояние ПОДКЛ.

При использовании СИНХРОННОГО ДУПЛЕКСНОГО или АСИНХРОННОГО способов приема-передачи выход канала должен быть, как правило, подключен к выходному контакту блока. Необходимость отключения может возникнуть, например, тогда, когда потребуется организовать связь нескольких КП с ПУ через один модем, т.е. обеспечить параллельное электрическое соединение нескольких выходов каналов БПД. При этом, естественно, подразумевается, что такой канал связи с ПУ должен рассматриваться как МАГИСТРАЛЬНЫЙ (при выполнении первого этапа конфигурации необходимо указать, что КП связаны с ПУ по МАГИСТРАЛЬНОМУ каналу).

2.5.6 Определив исходное состояние выхода канала передачи, оператор должен задать скорость работы канала, выбрав ее из следующего ряда скоростей (бит/с):

50, 100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600.

При СИНХРОННОМ ДУПЛЕКСНОМ или АСИНХРОННОМ способе приема-передачи оператор может установить любую скорость работы канала.

При СИНХРОННОМ ПОЛУДУПЛЕКСНОМ способе приема-передачи скорость работы канала не может быть задана большей, чем 1200 бит/с.

2.5.7 После выбора скорости работы канала оператор должен задать два следующих параметра, определяющих длительность подготовительной стадии процесса передачи данных в конфигурируемом канале БПД, - ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ГОТОВНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ и ОЖИДАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА (МОДЕМА).

Процесс передачи данных в канале БПД разделяется на следующие три стадии:

- подготовительную стадию;

- стадию выдачи синхронизирующей посылки МЕАНДР (только при СИНХРОННОМ способе передачи);

- стадию выдачи информационной посылки.

В свою очередь, подготовительная стадия разделяется на две фазы:

- фазу ожидания готовности радиостанции;

- фазу ожидания готовности передатчика (модема).

Каждая стадия и фаза состоят из некоторого количества тактов, длительность которых равна периоду частоты (скорости) работы канала.

Подготовительная стадия начинается с выдачи каналом БПД сигнала включения радиостанции. При этом также происходит запуск счетчика времени ожидания готовности радиостанции к передаче данных. В следующем такте происходит проверка поступления сигнала готовности радиостанции. При отсутствии сигнала анализируется счетчик времени ожидания. Если счетчик не равен нулю, то происходит уменьшение счетчика и процесс ожидания задерживается до следующего такта. При поступлении от радиостанции сигнала готовности или при равенстве нулю счетчика времени ожидания (счетчик был равен нулю с момента запуска или стал равен нулю в предыдущем такте) фаза ожидания готовности радиостанции заканчивается и начинается фаза ожидания готовности передатчика (модема).

Запуск счетчика времени ожидания готовности радиостанции происходит путем записи в этот счетчик 8-разрядного двоичного кода, определяющего длительность ожидания. Длительность ожидания задается оператором при определении соответствующего параметра конфигурации. Время ожидания отсчитывается в периодах частоты (скорости) работы канала и, следовательно, зависит от заданной скорости. Так, при скорости 9600 бит/с время ожидания может быть задано с шагом 0,1 мс в пределах от 0 до 25,5 мс, а при скорости 50 бит/с - с шагом 20 мс в пределах от 0 до 5100 мс, что в обоих случаях составляет максимум 255 периодов частоты канала связи. Если при работе КП радиостанция использоваться не будет, то время ожидания готовности следует установить равным нулю.

П р и м е ч а н и е - Работа с радиостанцией возможна только через второй канал БПД. Поэтому при конфигурации первого канала БПД время ожидания готовности радиостанции должно быть задано равным нулю.

Фаза ожидания готовности передатчика (модема) начинается с выдачи каналом БПД сигнала запроса передачи. Если при определении параметра СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ была выбрана ВНУТРЕННЯЯ синхронизация, то в следующем такте происходит проверка поступления сигнала готовности передатчика (модема). При отсутствии готовности проверка будет повторяться в каждом следующем такте до появления указанного сигнала, после чего устанавливается стадия выдачи синхронизирующей посылки МЕАНДР. Готовность передатчика (модема) ожидается только в том случае, если соответствующему параметру конфигурации присвоено значение ЕСТЬ. Если параметру присвоено значение НЕТ, то сигнал готовности передатчика (модема) не проверяется.

Если при определении параметра СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ была выбрана ВНЕШНЯЯ синхронизация, то сразу же после выдачи сигнала запроса передачи устанавливается стадия выдачи синхронизирующей посылки МЕАНДР.

П р и м е ч а н и е – Т.к. при ВНЕШНЕЙ синхронизации процесс передачи может начаться только после появления внешнего синхронизирующего сигнала от передатчика (модема), то в этом случае параметру ОЖИДАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА (МОДЕМА) не может быть присвоено значение НЕТ.

Стадия выдачи синхронизирующей посылки МЕАНДР устанавливается по окончании фазы ожидания готовности передатчика (модема) и только в том случае, если был задан СИНХРОННЫЙ способ передачи. Длительность стадии составляет 12 тактов. Если процесс передачи был запущен для выдачи информационной посылки, то после выдачи посылки МЕАНДР устанавливается стадия выдачи информационной посылки. В противном случае процесс передачи заканчивается и происходит снятие сигналов включения радиостанции и запроса передачи.

При асинхронном способе передачи по окончании фазы ожидания готовности передатчика (модема) устанавливается стадия выдачи информационной посылки или квитанции.

2.5.8 БПД обеспечивает возможность передачи информации из КП в ПУ при отсутствии обратного канала связи (канала передачи информации из ПУ в КП), если на этапе конфигурации общих параметров вид канала связи с ПУ был определен как РАДИАЛЬНЫЙ. (Передача информации из КП в ПУ при МАГИСТРАЛЬНОМ канале связи с ПУ возможна только в ответ на получение из ПУ специальной команды ОПРОС, т.е. предполагает обязательное наличие канала передачи информации из ПУ в КП).

При СИНХРОННОМ способе приема-передачи переход в режим работы без обратного канала выполняется тогда, когда БПД фиксирует, что закончился интервал времени, в течение которого из ПУ должна была быть получена посылка МЕАНДР. При АСИНХРОННОМ способе приема-передачи переход в режим работы без обратного канала выполняется тогда, когда БПД фиксирует, что после передачи в ПУ информационной посылки закончился интервал времени, в течение которого из ПУ должна была быть получена специальная посылка КВИТАНЦИЯ. Указанный интервал определяет ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ ОБРАТНОГО КАНАЛА, которое должно быть задано при выполнении настоящего этапа конфигурации.

После перехода в режим работы без обратного канала БПД формирует внутренний признак, разрешающий передачу в ПУ посылки МЕАНДР (при СИНХРОННОМ способе передачи) и информационной посылки, если в буфере передатчика БПД есть информация для передачи. По окончании передачи признак разрешения сбрасывается.

Признак разрешения передачи будет установлен вновь по истечении интервала, определяющего ВРЕМЯ ПАУЗЫ МЕЖДУ ПОСЫЛКАМИ ПРИ РАБОТЕ БЕЗ ОБРАТНОГО КАНАЛА.

Время перехода в режим работы без обратного канала и время паузы между посылками может быть задано с шагом в 20 мс в пределах от 40 мс до 60 с. Точность, с которой БПД отсчитывает интервалы времени, составляет ±20 мс.

Время перехода может быть задано равным нулю. В этом случае переход в режим работы без обратного канала невозможен.

Минимальный интервал времени, который может быть задан оператором, составляет 40 мс. При работе канала со скоростью 50 бит/с за это время передается два бита информации, а при работе канала со скоростью 9600 бит/с - 400 бит информации. Таким образом, время перехода и время паузы должно выбираться с учетом скорости работы канала.

Приемо-передатчик ПУ, получив информационную посылку из КП, прекращает передачу в КП синхронизирующих посылок МЕАНДР (или не выдает в КП посылку КВИТАНЦИЯ) до тех пор, пока вычислительное устройство ПУ не считает принятую информацию из буфера приемника. Время, на которое ПУ задерживает передачу меандра или квитанции, определяется скоростью работы вычислительного устройства ПУ, количеством обслуживаемых КП, их приоритетом этих и т.д. В течение указанного времени КП запрещается передавать информацию в ПУ, т.к. эта информация может быть потеряна. Исходя из этого, интервалы времени должны задаваться с таким запасом, чтобы при работе без обратного канала информация, передаваемая из КП, не могла быть потеряна.

После возобновления приема посылок МЕАНДР (при синхронном способе приема-передачи) или получения посылки КВИТАНЦИЯ (при асинхронном способе приема-передачи) в БПД восстанавливается режим работы с обратным каналом связи.

2.6 КОНФИГУРАЦИЯ РЕЗЕРВНОГО КАНАЛА СВЯЗИ С ПУ

2.6.1 На данном этапе конфигурации должен быть определен канал БПД, который будет использоваться для обмена информацией с ПУ по резервному каналу связи, и определены параметры работы этого канала БПД. Процесс конфигурации резервного канала полностью повторяет процесс конфигурации основного канала связи с ПУ.

При конфигурации резервного канала связи скорость работы этого канала может быть задана равной скорости работы основного канала или отличающейся от скорости работы основного канала. Вследствие этого, время, необходимое для передачи одного и того же пакета информации по двум разным каналам, может быть различным. Если на первом этапе конфигурации было указано, что передача в ПУ должна выполняться одновременно по двум каналам, то запуск передачи в ПУ очередного пакета информации будет производиться только тогда, когда передача предыдущего пакета будет завершена и в основном и в резервном каналах связи.

В процессе конфигурации резервного канала допускается установить параметр, разрешающий передачу сообщений при отсутствии приема синхронизирующих посылок МЕАНДР (синхронный способ приема-передачи) или при отсутствии приема КВИТАНЦИЙ (асинхронный способ приема-передачи), т.е. разрешить работу без обратного канала. Если при этом (на этапе определения общих параметров) будет также установлен признак, разрешающий одновременную передачу сообщений по двум каналам связи, то резервный канал можно будет использовать для односторонней передачи сообщений от данного КП в смежные системы сбора и контроля информации.

2.7 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕТРАНСЛЯЦИИ

2.7.1 На данном этапе конфигурации должны быть определены параметры работы тех каналов БПД, которые будут использоваться для ретрансляции информации.

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 2.4.

2.7.2 При переходе от одного этапа конфигурации к другому (по нажатию клавиш [F4] или [F3] на клавиатуре ПЭВМ) этап конфигурации системы ретрансляции может запускаться несколько раз. Число запусков данного этапа определяется числом каналов БПД, способных участвовать при работе КП в ретрансляции информации. Так, например, если на предыдущих этапах конфигурации (на этапе расстановки блоков и этапах конфигурации каналов связи с ПУ) было указано, что в состав КП входят два БПД, установленные в ПКП на платоместа с номерами один и два, и для связи с ПУ используется только один канал (первый канал БПД, занимающего платоместо 1), то этап конфигурации системы ретрансляции будет запущен три раза, т.к. в ретрансляции при работе КП в этом случае могут участвовать: второй канал БПД, занимающего платоместо 1, и два канала БПД, занимающего платоместо 2.

При запуске этапа конфигурации системы ретрансляции на экран ПЭВМ выводится номер платоместа и номер канала БПД, который должен быть сконфигурирован при выполнении данного этапа.

2.7.3 Основным параметром, определяющим использование канала БПД в системе ретрансляции, является АФБ - адрес функционального блока.

В "классическом" КП телемеханического комплекса "Гранит" АФБ представляет собой номер платоместа каркаса КП "Гранит", на которое могут быть установлены различные функциональные блоки (или "элементы", как они именуются в системе "Гранит"), в том числе "Элемент сопряжения с каналом связи". Количество платомест в каркасе КП "Гранит", предназначенных для установки функциональных элементов, равно 16. К каждому платоместу из блока управления КП (контроллера внутриблочной магистрали) подходит индивидуальная линия АФБ. В информационных посылках комплекса "Гранит" АФБ представляется четырьмя двоичными разрядам и принимает значения от 0001 до 1111, при этом АФБ16 представляется двоичным кодом 0000.

Рисунок 2.4

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕТРАНСЛЯЦИИ

БПД. ПЛАТОМЕСТО 1, КАНАЛ 2

СПИСОК ПРИСВОЕННЫХ АФБ

10(A) 11(B) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

ВИД КАНАЛА СВЯЗИ........РАДИАЛЬНЫЙ

СПОСОБ                  СИНХРОННЫЙ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ.........ДУПЛЕКСНЫЙ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

ПЕРЕДАЧИ................ВНУТРЕННЯЯ

СКОРОСТЬ РАБОТЫ (БИТ/С).....600

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ГОТОВНОСТИ

РАДИОСТАНЦИИ (МС)...........0

ОЖИДАНИЕ ГОТОВНОСТИ

ПЕРЕДАТЧИКА (МОДЕМА)........НЕТ

В КП системы "Гранит" процесс ретрансляции запускается в том случае, когда в принятой от ПУ посылке номер КП, которому адресована посылка, не совпадает с номером КП, принявшим эту посылку. При этом для ретрансляции должен использоваться тот элемент сопряжения с каналом связи, АФБ которого соответствует четырем младшим разрядам принятого в посылке номера КП. Для ретрансляции информации нескольким КП может использоваться один элемент сопряжения с каналом связи. В этом случае в контроллере внутриблочной магистрали КП-ретранслятора должны быть объединены специальными перемычками несколько линий АФБ и на одно из платомест, определяемых этими линиями, установлен элемент-ретранслятор.

В КП "Уктус-ТМ" функции элемента сопряжения с каналом связи может выполнять любой из двух каналов любого БПД, из числа указанных на этапе расстановки блоков и не занятых под выполнение функций связи с ПУ. Для того, чтобы канал БПД мог работать как ретранслятор, ему должен быть присвоен АФБ. Присвоение каналу БПД одного из 16 возможных АФБ эквивалентно установке на соответствующее платоместо в каркасе КП "Гранит" элемента сопряжения с каналом связи. Присвоение каналу БПД нескольких АФБ эквивалентно объединению перемычками нескольких линий АФБ в контроллере внутриблочной магистрали КП "Гранит" и установке элемента сопряжения с каналом на одно из соответствующих платомест каркаса КП. Если каналу БПД не присвоен ни один АФБ, то этот канал не будет участвовать в работе (эквивалентно тому, что элемент сопряжения с каналом вообще не установлен в каркас КП "Гранит").

При конфигурации системы ретрансляции одному каналу БПД может быть присвоено до восьми АФБ. Список присвоенных каналу АФБ индицируется отдельной строкой на экране ПЭВМ. Присвоенный АФБ индицируется в виде двухзначного десятичного числа, вслед за которым в скобках указывается соответствующее шестнадцатеричное число. Например, 11(B) или 16(0). Неприсвоенные АФБ индицируется как ХХХХХ. Список АФБ, состоящий из восьми кодов ХХХХХ, указывает на то, что данному каналу БПД не присвоен ни один АФБ, т.е. канал является свободным и не будет участвовать в работе КП.

2.7.4 Процесс присвоения АФБ свободному каналу начинается с первой позиции списка АФБ, когда указатель выбранного параметра установлен на эту позицию. Выполняя перебор АФБ в выбранной позиции списка (что производится нажатием клавиш [F8] или [F7] на клавиатуре ПЭВМ), оператор должен остановить процесс перебора, когда в позиции будет индицироваться тот АФБ, который должен быть присвоен данному каналу. При необходимости присвоить каналу еще один АФБ оператор должен переместить указатель выбранного параметра на следующую позицию списка АФБ и повторить процесс присвоения.

При переборе АФБ может оказаться, что в выбранной позиции списка невозможно установить требуемый АФБ. Это происходит в том случае, когда АФБ уже был ранее присвоен другому каналу БПД или какому-либо функциональному блоку при конфигурации систем телесигнализации, телеизмерений и т.д. Если все же необходимо присвоить каналу БПД занятый АФБ, то сначала требуется освободить этот АФБ, для чего следует перейти к тому этапу конфигурации, на котором данный АФБ был присвоен функциональному блоку или каналу БПД. После освобождения АФБ необходимо вернуться к прерванному этапу конфигурации и выполнить требуемое присвоение АФБ.

Для освобождения АФБ оператор может нажать на клавиатуре ПЭВМ клавишу [F2] (ОТМЕНА). При этом прекратится выполнение текущего этапа конфигурации и произойдет освобождение всех АФБ ото всех ранее выполненных назначений (что эквивалентно извлечению из каркаса КП "Гранит" всех функциональных блоков), а также отмена назначений каналов БПД для основного и резервного каналов связи с ПУ. По окончании процесса отмены будет запущен этап КОНФИГУРАЦИЯ ОСНОВНОГО КАНАЛА СВЯЗИ С ПУ.

2.7.5 При попытке начать перебор АФБ на экран ПЭВМ может быть выдано сообщение

НЕТ СВОБОДНОГО АФБ.

Указанное сообщение выдается в том случае, когда все 16 возможных АФБ уже были ранее присвоены функциональным блокам.

2.7.6 Процесс освобождения канала должен начинаться с последней позиции списка АФБ. Оператор должен выполнять перебор АФБ до тех пор, пока в выбранной позиции не появится код ХХХХХ. Если каналу было присвоено несколько АФБ, то для его освобождения необходимо, чтобы во всех позициях списка АФБ был установлен код ХХХХХ.

Если каналу БПД присвоено несколько АФБ и указатель выбранного параметра установлен не на последнюю позицию списка АФБ, а на первую или промежуточную позицию, то в этой позиции оператор может выполнить коррекцию присвоенного АФБ, но не может освободить канал от присвоенного АФБ (в этой позиции при переборе АФБ никогда не появится код ХХХХХ).

Для освобождения канала оператор может также нажать на клавиатуре ПЭВМ клавишу [F2] (ОТМЕНА).

2.7.7 Закончив процесс присвоения АФБ, оператор должен задать вид канала связи, на который будет работать данный канал БПД. Вид канала связи может быть определен как РАДИАЛЬНЫЙ или как МАГИСТРАЛЬНЫЙ. Если параметр определен как РАДИАЛЬНЫЙ, то при работе канал БПД будет периодически выдавать в канал связи синхронизирующую посылку МЕАНДР. Если параметр определен как МАГИСТРАЛЬНЫЙ, то синхронизирующая посылка будет выдаваться в канал связи только перед ретранслируемой информационной посылкой.

2.7.8 Конфигурации канала БПД заканчивается выбором способа приема-передачи информации по каналу, определением вида синхронизации процесса передачи, заданием скорости работы канала, а также установкой времени ожидания готовности радиостанции и определением необходимости ожидания готовности передатчика (модема). Перечисленные параметры задаются так же, как и при конфигурации основного или резервного канала связи с ПУ.

### 2.8 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ

2.8.1 В "классическом" КП телемеханического комплекса "Гранит" система телесигнализации строится на базе "Элементов ввода дискретных сигналов". Указанный функциональный блок (элемент) обеспечивает контроль состояния 64-х объектов. Информация о состоянии объектов (пакет ТС), передаваемая от КП к ПУ, включает в себя прямой и инверсный коды состояния (128 двоичных разрядов), а также данные о функциональном блоке, контролирующем эти объекты: номер платоместа (АФБ), на котором установлен блок в КП "Гранит", и номер группы - условный четырехразрядный двоичный код, который присваивается блоку путем распайки на блоке специальных перемычек.

В КП "Уктус-ТМ" функции элемента ввода дискретных сигналов выполняет БТС. Т.к. один БТС обеспечивает контроль состояния 32-х объектов, то для формирования одного полноразрядного пакета ТС требуется объединение двух БТС в один общий псевдоблок, имитирующий элемент ввода дискретных сигналов КП "Гранит".

Объединение БТС в псевдоблоки выполняется автоматически при запуске данного этапа конфигурации на основании данных, введенных на этапе расстановки блоков. Результат объединения отображается на экране ПЭВМ в виде таблицы, представленной на рисунке 2.5. Объединение производится по следующим правилам:

- в один псевдоблок объединяются два БТС, расположенные друг за другом по номерам платомест ПКП "Уктус-ТМ", начиная с платоместа 1;

- не требуется, чтобы объединяемые блоки занимали соседние платоместа;

- БТС, входящий в псевдоблок с меньшим номером платоместа, предназначается для контроля объектов с 1-го по 32-й (каналы 1-32), а БТС, входящий в псевдоблок с большим номером платоместа, предназначается для контроля объектов с 33-го по 64-й (каналы 33-64).

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ

НОМЕР ПЛАТОМЕСТА БТС

КАНАЛЫ 1-32

3

X

01

02

КАНАЛЫ 33-64

2

4

АФБ

НОМЕР

ГРУППЫ

10

11

ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ (С)

T1

T2

КОЛИЧЕСТВО

ПОСЫЛОК С

ПЕРИОДОМ T1

04

05

30

40

4

5

Рисунок 2.5

Так, например, если на этапе расстановки блоков было указано, что в состав ПКП "Уктус-ТМ" входят пять БТС с номерами платомест 2, 5, 6, 7, 8, то объединение этих БТС в псевдоблоки будет выполнено следующим образом: БТС, расположенные на платоместах 2 и 5, составят первый псевдоблок, БТС, расположенные на платоместах 6 и 7, составят второй псевдоблок, БТС, расположенный на платоместе 8, составит третий псевдоблок. Третий псевдоблок будет неполным. Посылка ТС от этого псевдоблока по каналам 1-32 будет содержать информацию о состоянии объектов, подключенных к БТС платоместа 8. При этом по каналам 33-64 будет передаваться код 0.

Таблица, отображающая на экране ПЭВМ результат объединения БТС в псевдоблоки, состоит из семи граф (колонок). В первой и второй графах таблицы указываются номера платомест БТС, объединяемых в один псевдоблок. Каждый псевдоблок представляется в таблице одной строкой. Третья и четвертая графы таблицы предназначены для индикации присвоенных псевдоблокам АФБ и номеров групп. В трех последних графах таблицы индицируются параметры, определяющие минимальный период передачи пакетов ТС от соответствующих псевдоблоков по радиальному каналу связи от КП к ПУ.

2.8.2 При запуске передачи в ПУ пакета ТС, вызванного изменением состояния датчика, в БЦП ПКП "Уктус-ТМ" запускается счетчик времени ожидания квитанции на этот пакет. Время, на которое запускается счетчик, определяется параметром конфигурации ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т1 и должно быть задано для каждого псевдоблока в пределах от одной до 15 с. При отсутствии квитанции, когда закончится отсчет времени, БЦП опять сформирует пакет ТС (с учетом возможных на данный момент новых изменений состояния датчиков) и при запуске передачи этого пакета в ПУ вновь запустит счетчик времени ожидания квитанции. Это время снова будет определяться параметром ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т1, если количество повторных передач пакета ТС из-за отсутствия квитанции еще не достигло некоторого числа К, и будет определяться параметром конфигурации ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т2, если из-за отсутствия квитанции пакет ТС от псевдоблока был уже передан К раз. Время Т2 должно быть задано для каждого псевдоблока в пределах от одной до 60 с. Число К, также являющееся параметром конфигурации (КОЛИЧЕСТВО ПОСЫЛОК С ПЕРИОДОМ Т1), должно быть задано в пределах от единицы до девяти.

Если первоначальная передача пакета ТС вызвана не изменением состояния датчика, а получением из ПУ команды ВФА ТС, то время, на которое запускается счетчик времени ожидания квитанции, определяется только одним параметром - ПЕРИОДОМ ПЕРЕДАЧИ Т2.

Такая организация передачи пакетов ТС позволяет снизить нагрузку на канал связи КП-ПУ со стороны системы телесигнализации при работе без обратного канала связи ПУ-КП, т.к. при изменении состояния датчика дает возможность несколько раз передать информацию об изменении с небольшим интервалом времени между пакетами ТС, а затем увеличить этот интервал.

П р и м е ч а н и я

1 КОЛИЧЕСТВО ПОСЫЛОК С ПЕРИОДОМ Т1 (число К) может быть задано равным нулю. В этом случае передача пакетов ТС, вызванная отсутствием квитанции, будет выполняться только с периодом Т2.

2 ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т1 может быть задан равным нулю. В этом случае, если число К задано не равным нулю, повторные передачи пакета ТС выполняться не будут.

3 ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ Т2 может быть задан равным нулю. В этом случае повторные передачи пакетов ТС с периодом Т2 выполняться не будут (но могут быть К раз выданы пакеты ТС с периодом Т1).

2.9  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БТС

2.9.1 БТС обеспечивает контроль подключенных к нему объектов телесигнализации путем периодического опроса состояния этих объектов. Завершив цикл опроса, БТС сравнивает полученные результаты с теми, которые были получены в предыдущем цикле опроса. Если по одному или по нескольким входам будет обнаружено, что в состоянии объекта произошло изменение, то для каждого из указанных объектов производится запуск специально закрепленного за объектом счетчика. В каждом следующем цикле работы запущенные счетчики могут быть сброшены в ноль или уменьшены на единицу. Сброс счетчика происходит тогда, когда объект принимает исходное состояние (какое было до запуска счетчика). Если состояние объекта больше не меняется, то происходит уменьшение счетчика. Если в результате уменьшения значение счетчика становится равным нулю, то БТС фиксирует текущее состояние объекта как НОВОЕ состояние и формирует сигнал ГПД для передачи в ПУ посылки ТС.

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БТС

БТС  ПЛАТОМЕСТО 2  АФБ 01  КАНАЛЫ 1-32

ВХОД Nподт. ВХОД Nподт. ВХОД Nподт. ВХОД Nподт.

01 02 03 04 05 06 07 08

00 01 02 03 04 05 06 07

09 10 11 12 13 14 15 16

08

09

10

11

12

13

14

15

17 18 19 20 21 22 23 24

01 01 01 01 01 01 01 01

25 26 27 28 29 30 31 32

01 01 01 01 01 01 01 01

Рисунок 2.6

Запуск указанных выше счетчиков производится путем записи в счетчик специального параметра, который должен быть задан на данном этапе конфигурации для каждого входа БТС. Параметр представляет собой код, задающий число подтверждений нового состояния объекта телесигнализации, необходимое для фиксации изменения состояния объекта. Значение параметра может быть задано в пределах от 0 до 15. Если значение параметра равно 0, то запуск счетчика не производится, т.е. новое состояние объекта фиксируется без подтверждения.

Таким образом, БТС фиксирует изменение состояния объекта по любому входу, если сигнал от объекта будет находится в новом состоянии не менее чем

(Nподт + 1,5)  T  ,   где

Nподт - параметр, задающий число подтверждений состояния объекта,

T          - период опроса входных сигналов, равный 10 мс.

2.9.2 При переходе от одного этапа конфигурации к другому данный этап может запускаться несколько раз. Число запусков определяется числом БТС, которые были включены в состав ПКП на этапе расстановки блоков. При запуске на экран ПЭВМ выводится таблица, представленная на рисунке 2.6, в которой для каждого входа данного БТС индицируется заданное значение параметра Nподт. В заголовке таблицы указывается номер платоместа соответствующего БТС, а также АФБ, присвоенный данному БТС (псевдоблоку, в состав которого входит данный БТС) на этапе конфигурации системы телесигнализации, и номера каналов в посылкеТС, по которым будет передаваться информация от блока.

Если информация от БТС будет передаваться по каналам 1-32, то номера входов БТС будут соответствовать номерам каналов. Если информация от БТС будет передаваться по каналам 33-64, то номер канала (K), по которому передается информация о состоянии объекта, и номер входа БТС (N), к которому подключен объект, будут соотноситься между собой как K=N+32.

2.10 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕКУЩИХ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ

2.10.1 В "классическом" КП телемеханического комплекса "Гранит" система текущих телеизмерений строится на базе "Элементов ввода аналоговых сигналов". Указанный функциональный блок (элемент) обеспечивает контроль состояния 32-х объектов, которые разбиты на две группы по 16 объектов в группе. Информация о состоянии объектов (пакет ТТ) передается от КП к ПУ по каждой группе отдельно и включает в себя 16 байт кодов состояния объектов, номер группы, а также данные о функциональном блоке: номер платоместа (АФБ) в КП "Гранит", на котором установлен блок, и тип информации - код, который определяет диапазон (предел) измеряемых блоком аналоговых сигналов. Тип информации и номер группы задаются путем распайки на блоке специальных перемычек. Тип информации может принимать значения 3, 6, 7. Номер группы может быть задан в виде четного числа в пределах от 0 до 14. Посылки ТТ о состоянии объектов, подключенных ко входам блока 1-16, сопровождаются четным номером группы, заданным на блоке с помощью перемычек. Информация о состоянии объектов, подключенных ко входам 17-32, сопровождается нечетным номером группы, который на единицу превышает номер, заданный на блоке.

2.10.2 В КП «Уктус-ТМ» функции элемента ввода аналоговых сигналов выполняют блоки текущих телеизмерений БТТ и БТТ1. БТТ обеспечивает измерение входных сигналов с классом точности 0,5 и представляет результаты измерений в виде 8-разрядного двоичного кода. БТТ1 обеспечивает измерение входных сигналов с классом точности 0,2 и может представлять результаты измерений в виде 12-разрядного или 8-разрядного двоичного кода (в последнем случае обеспечивается класс точности 0,5).

После включения питания или перезапуска АКП результаты измерений, выполняемых всеми БТТ1,  выдаются в виде 8-разрядных кодов с помощью обычных пакетов ТТ. Для перевода БТТ1 в режим измерений повышенной точности из ПУ должен поступить пакет, относящийся к пакетам расширенного протокола обмена информацией с ПУ. После получения такого пакета результаты телеизмерений будут передаваться в ПУ в виде 12-разрядных кодов с помощью пакетов ТТ повышенной точности. Пакеты ТТ повышенной точности относятся к пакетам расширенного протокола обмена информацией с ПУ и описаны в разделе 3 настоящего документа.

2.10.3 Структурно БТТ и БТТ1 полностью повторяют элемент ввода аналоговых сигналов комплекса "Гранит". В соответствии с этим, при выполнении данного этапа конфигурации каждому БТТ и БТТ1, включенному в состав ПКП на этапе расстановки блоков, должны быть присвоены АФБ, код типа выдаваемой информации и четный номер первой из двух групп блока.

Кроме того, для каждого БТТ и БТТ1 должен быть задан минимальный период передачи пакетов ТТ по радиальному каналу связи КП-ПУ. Период должен быть задан в пределах от нуля до 60 с. Период определяет минимальный интервал времени, по истечении которого должна начинаться повторная передача пакета ТТ, если не была получена квитанция на ранее переданный пакет. Если период будет задан равным нулю, то повторная передача пакета выполняться не будет.

Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 2.7.

2.10.4 В отличии от элементов ввода аналоговых сигналов комплекса "Гранит", которые обеспечивают преобразование всех входных аналоговых сигналов в цифровой код только в одном диапазоне, БТТ и БТТ1 (при работе с обычной точностью) могут выполнять такое преобразование по разным входам в разных диапазонах.

Рисунок 2.7

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕКУЩИХ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ

НОМЕР

ПЛАТОМЕСТА

6

7

АФБ

НОМЕР

ГРУППЫ

12

14

ТИП

ИНФОРМАЦИИ

ПЕРИОД

ПЕРЕДАЧИ(С)

КОДЫ-ПРИЗНАКИ ВЫХОДА РЕЗУЛЬТАТОВ ТТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Код выхода за нижний предел.....252

Код выхода за верхний предел....253

ТИП

БЛОКА

5

6

БТТ

БТТ1

10

15

03

04

БТТ обеспечивает измерение сигналов постоянного тока в диапазонах:

- от минус 5 до 5 мА;

- от 0 до 5 мА;

- от 0 до 20 мА;

- от 4 до 20 мА.

БТТ1 при работе с обычной точностью обеспечивает измерение сигналов постоянного тока в диапазонах:

- от минус 5 до 5 мА;

- от 0 до 5 мА.

Результаты телеизмерений для любых возможных диапазонов или пределов измерений представляются в виде беззнакового 8-разрядного двоичного кода. Код результата устанавливается равным нулю, если измеряемый сигнал достиг (с учетом погрешностей) нижнего предела измерения, и равным 250, если сигнал достиг верхнего предела измерения. Для указания о выходе измеряемого сигнала за пределы измерений используются коды 251-255, которые не входят в интервал представления нормальных значений сигнала.

В соответствии с этим, при выполнении данного этапа конфигурации оператор должен задать коды-признаки выхода результатов текущих телеизмерений за пределы измерений. Заданные коды-признаки распространяются на все входы всех БТТ и БТТ1.

Код-признак выхода результата телеизмерения за нижний предел должен быть выбран из следующего ряда значений: 0, 251, 252, 253, 254, 255.

Код-признак выхода результата телеизмерения за верхний предел, должен быть выбран из следующего ряда значений: 250, 251, 252, 253, 254, 255.

В качестве кода, указывающего на выход измеряемого сигнала за нижний или верхний предел измерения, может быть выбран код, соответствующий этому пределу (ноль или 250). Эти коды должны выбираться тогда, когда ПУ, получающий результаты телеизмерений, неспособен обработать информацию о выходе измеряемых сигналов за пределы измерений.

2.10.5 При переходе в режим работы с повышенной точностью для всех входов БТТ1 устанавливается один предел измерения – от минус 5 до 5 мА. При этом результаты измерений представляются в виде 16-разрядных двоичных чисел со знаком.

При отсутствии тока во входной цепи код результата измерения устанавливается равным нулю. Когда ток достигает верхнего предела измерения (5 мА), код результата устанавливается равным 2000, что соответствует двоичному числу 0000.0111.1101.0000 (положительные числа представляются в прямом коде). Когда ток достигает нижнего предела измерения (минус 5 мА), код результата устанавливается равным минус 2000, что соответствует двоичному числу 1111.1000.0011.0000 (отрицательные числа представляются в дополнительном коде).

При выходе какого-либо сигнала за пределы измерения БТТ1 продолжает процесс измерения этого сигнала. Однако, точность измерения будет тем меньше, чем больше измеряемый сигнал выходит за верхний или нижний предел. БТТ1 обеспечивает измерения с объявленным классом точности (0,2), если измеряемый сигнал не превысит по абсолютной величине 5,3 мА (что соответствует абсолютной величине кода результата 2120).

Результаты измерений передаются в ПУ с помощью пакетов ТТ повышенной точности. В одном пакете передаются результаты измерений по восьми входам блока, а также адрес блока, выполнившего измерения, и номер группы входных сигналов, по которым ПУ относит полученные результаты к тем или иным объектам контроля. Разбивка входов БТТ1 на группы производится автоматически. В первую группу, обозначаемую нулевым номером, включаются входы блока с первого по восьмой. В последнюю группу, обозначаемую номером три, включаются входы блока 25-32.

2.11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БТТ И БТТ1

2.11.1 На данном этапе конфигурации для каждого входа всех БТТ и БТТ1 должны быть заданы параметры ПРЕДЕЛ и ПОРОГ.

Параметр ПРЕДЕЛ устанавливает пределы измерения входного сигнала.

Параметр ПОРОГ определяет абсолютную величину расхождения между двумя соседними измерениями входного сигнала, превышение которой вызывает передачу в ПУ инициативной посылки ТТ. ПОРОГ может принимать значения от нуля до 99. Параметр ПОРОГ для БТТ и БТТ1 эквивалентен параметру ЗОНА НЕЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ для элементов ввода аналоговых сигналов телекомплекса "Гранит".

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БТТ И БТТ1

БТТ  ПЛАТОМЕСТО 5  АФБ 03  ГРУППЫ  12,13

ВХОД ПРЕДЕЛ ПОРОГ ВХОД ПРЕДЕЛ ПОРОГ ВХОД ПРЕДЕЛ ПОРОГ ВХОД ПРЕДЕЛ ПОРОГ

01 02 03 04 05 06 07 08

00 01 02 03 04 05 06 07

09 10 11 12 13 14 15 16

00 00 00 00 00 00 00 00

17 18 19 20 21 22 23 24

00 00 00 00 00 00 00 08

25 26 27 28 29 30 31 32

00 00 00 00 00 00 00 08

-5/5

0/5

0/20

4/20

-5/5

-5/5

-5/5

0/20

-5/5

0/5

0/20

4/20

-5/5

-5/5

-5/5

0/20

-5/5

0/5

0/20

4/20

-5/5

-5/5

-5/5

0/20

-5/5

0/5

0/20

4/20

-5/5

-5/5

-5/5

0/20

Рисунок 2.8

При переходе от одного этапа конфигурации к другому данный этап может запускаться несколько раз. Число запусков определяется количеством БТТ и БТТ1, которые были включены в состав ПКП на этапе расстановки блоков. При запуске на экран ПЭВМ выводится таблица, приведенная на рисунке 2.8, в которой для каждого входа данного блока индицируются заданные значения параметров ПРЕДЕЛ и ПОРОГ.

В заголовке таблицы указывается тип блока (БТТ или БТТ1), номер занимаемого блоком платоместа, а также АФБ и номера групп, присвоенные данному блоку на этапе конфигурации системы текущих телеизмерений.

2.11.2 Для каждого входа БТТ может быть установлен один из следующих четырех пределов измерения:

- от минус 5 до 5 мА;

- от 0 до 5 мА;

- от 0 до 20 мА;

- от 4 до 20 мА.

2.11.3 Для каждого входа БТТ1 может быть установлен один из двух пределов измерения:

- от минус 5 до 5 мА;

- от 0 до 5 мА.

Заданные пределы измерения действительны в случае, если БТТ1 работает в режиме с обычной точностью, когда результаты измерений представляются 8-разрядными кодами (т.е. до момента получения из ПУ пакета расширенного протокола, переводящего все БТТ1 в режим работы с повышенной точностью и устанавливающего для всех входов всех БТТ1 предел измерения от минус 5 до 5 мА).

2.11.4 Выбор значений параметра ПОРОГ для входов БТТ1 должен производится с учетом того, что установленное значение распространяется на оба режима работы блока – на режим работы с обычной точностью и режим работы с повышенной точностью.

При работе в режиме с повышенной точностью значение параметра ПОРОГ не рекомендуется устанавливать меньше четырех – величины погрешности измерений, которая определяется классом точности и размером шкалы измерительного устройства (при классе точности 0,2 и условной шкале, имеющей 2000 делений, величина погрешности измерений составляет четыре деления шкалы).

При работе в режиме с обычной точностью необходимо учитывать то обстоятельство, что конечный 8-разрядный результат измерения образуется из 12-разрядного результата путем отсечения младших разрядов с учетом заданного предела измерения (т.е. измерение входного сигнала всегда выполняется с повышенной точностью). При этом установленное значение параметра ПОРОГ прикладывается к разности двух 12-разрядных результатов измерений.

2.12 КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ

2.12.1 В "классическом" КП телемеханического комплекса "Гранит" система интегральных телеизмерений строится на базе "Элементов ввода число-импульсных сигналов". Указанный функциональный блок (элемент) обеспечивает контроль 16 объектов. Импульсные сигналы, поступающие от объектов, суммируются на 8-разрядных счетчиках. Информация о состоянии объектов (пакет ТИ) включает в себя 16 байт содержимого счетчиков, а также данные о функциональном блоке: номер платоместа (АФБ) в КП "Гранит", на котором установлен блок, и номер группы - условный четырехразрядный двоичный код, который присваивается блоку путем распайки на блоке специальных перемычек.

2.12.2 Элементы ввода число-импульсных сигналов комплекса "Гранит" имеют две модификации. До 1994 года выпускались элементы первой модификации. Начиная с 1994 года выпускались элементы второй модификации. Элементы указанных модификаций отличаются порядком передачи (расположением) разрядов счетчиков. Так, если разряды счетчиков в соответствии с их весом обозначить цифрами от 0 до 7, то элементы первой модификации передают разряды счетчиков в виде последовательности 3,2,1,0,7,6,5,4 (сначала младшая тетрада счетчика, а затем старшая тетрада). Элементы второй модификации передают разряды счетчика в виде последовательности 7,6,5,4,3,2,1,0 (сначала старшая тетрада счетчика, а затем младшая тетрада).

При выполнении данного этапа конфигурации, страница которого приведена на рисунке 2.9, оператор должен задать порядок расположения тетрад счетчиков в пакетах ТИ, выбрав для соответствующего параметра одно из двух следующих значений: М/С - сначала будет передаваться младшая, а затем старшая тетрада счетчика, или С/М - сначала будет передаваться старшая, а затем младшая тетрада счетчика. Установка данного параметра будет определять порядок расположения тетрад во всех счетчиках всех БТИ.

Рисунок 2.9

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ

НОМЕР

ПЛАТОМЕСТА БТИ

05

7

АФБ

НОМЕР

ГРУППЫ

15

ПЕРИОД

ПЕРЕДАЧИ(МИН)

15

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕТРАД СЧЕТЧИКА – М/С

2.12.3 Структурно БТИ КП "Уктус-ТМ" повторяет элемент ввода число-импульсных сигналов комплекса "Гранит". В соответствии с этим, при выполнении данного этапа конфигурации каждому БТИ, включенному в состав ПКП на этапе расстановки блоков, должен быть присвоен АФБ и номер группы.

Кроме того, для каждого БТИ должен быть задан минимальный период передачи пакетов ТИ по радиальному каналу связи КП-ПУ. Период должен быть задан в пределах от нуля до 15 мин. Если период будет задан равным нулю, то пакеты ТИ будут выдаваться в ПУ только в ответ на получение команды ВФА ТИ.

2.13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БТИ

2.13.1 БТИ обеспечивает контроль подключенных к нему датчиков число-импульсных сигналов путем периодического опроса состояния этих датчиков. Завершив цикл опроса, БТИ сравнивает полученные результаты с теми, которые были получены в предыдущем цикле опроса. Если будет обнаружено, что состояние одного или нескольких датчиков изменилось, то для каждого из этих датчиков производится запуск специально закрепленного за датчиком счетчика дребезга. В каждом следующем цикле работы счетчики дребезга могут быть сброшены в ноль или уменьшены на единицу. Сброс счетчика дребезга происходит тогда, когда датчик принимает исходное состояние (какое было до запуска счетчика дребезга). Если состояние датчика больше не меняется, то происходит уменьшение счетчика дребезга. Если в результате уменьшения счетчик дребезга становится равным нулю и датчик в этот момент времени находится в состоянии РАЗОМКНУТО (зафиксирован момент перехода из состояния ЗАМКНУТО в состояние РАЗОМКНУТО), то происходит наращивание закрепленного за датчиком 32-разрядного информационного счетчика, в котором ведется счет поступающих от датчика импульсов.

Запуск указанных выше счетчиков дребезга производится путем записи в эти счетчики специального параметра, который должен быть задан на данном этапе конфигурации для каждого входа БТИ. Параметр представляет собой код, задающий число подтверждений состояния датчика, необходимое для фиксации состояния. Значение параметра может быть задано в пределах от 0 до 20. Если значение параметра равно 0, то запуск счетчика дребезга не производится, т.е. новое состояние датчика фиксируется без подтверждения.

Таким образом, БТИ будет вести счет поступающих от датчиков импульсов, если длительность устойчивого состояния сигнал от датчика в фазе ЗАМКНУТО и в фазе РАЗОМКНУТО будет составлять не менее, чем

(Nподт + 1) * T  , где

Nподт - параметр, задающий число подтверждений состояния датчика,

T - период опроса входных сигналов, равный 5 мс.

2.13.2 Как было указано выше, счет импульсов, поступающих от датчиков число-импульсных сигналов, производится в БТИ в 32-разрядных счетчиках. При этом информация о содержимом счетчиков передается в ПУ в виде 8-разрядных кодов, в соответствии с форматом пакета ТИ телекомплекса "Гранит" (т.е. из 32 разрядов каждого счетчика в ПУ передаются только 8 разрядов). При выполнении данного этапа конфигурации оператор должен сделать выбор - какие разряды счетчика будут передаваться в ПУ, а какие будут использоваться в качестве предварительного делителя частоты входных сигналов. Такой выбор должен быть сделан для каждого входа БТИ путем установки параметра ЧИСЛО РАЗРЯДОВ ДЕЛИТЕЛЯ.

Параметр ЧИСЛО РАЗРЯДОВ ДЕЛИТЕЛЯ определяет - сколько разрядов 32-разрядного счетчика число-импульсных сигналов будут использоваться в качестве предварительного делителя частоты этих сигналов. Значение параметра может быть установлено в пределах от 0 до 24. Если параметру присвоено значение 0, то предварительный делитель отсутствует, а в ПУ передаются восемь младших разрядов счетчика (разряды с девятого по 32-й при этом не используются). Если параметру присвоено значение 24, то в ПУ передаются восемь старших разрядов счетчика, а младшие 24 разряда используются в качестве предварительного делителя.

Рисунок 2.10

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   П А Р А М Е Т Р О В   Б Т И

БТИ  ПЛАТОМЕСТО 7  АФБ 05  ГРУППА 15

ЧИСЛО

РАЗРЯДОВ

ДЕЛИТЕЛЯ

ВХОД

01

02

03

04

05

06

07

08

00

01

02

03

04

05

06

07

24

23

22

21

20

19

18

17

ВХОД

ЧИСЛО

РАЗРЯДОВ

ДЕЛИТЕЛЯ

09

10

11

12

13

14

15

16

01

01

01

01

01

01

01

01

00

01

02

03

04

05

06

07

2.13.3 При переходе от одного этапа конфигурации к другому данный этап может запускаться несколько раз. Число запусков определяется числом БТИ, которые были включены в состав ПКП на этапе расстановки блоков. При запуске на экран ПЭВМ выводится таблица, представленная на рисунке 2.10, в которой для каждого входа данного БТИ индицируется заданное значение параметров Nподт и ЧИСЛО РАЗРЯДОВ ДЕЛИТЕЛЯ. В заголовке таблицы указывается номер платоместа соответствующего БТИ, а также АФБ и номер группы, присвоенные данному БТИ на этапе конфигурации системы интегральных телеизмерений.

2.14  КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ

2.14.1 В КП телемеханического комплекса "Гранит" система телеуправления строится на базе "Элементов вывода дискретных сигналов", именуемых также блоками ТУ. К одному блоку подключается до 128 объектов управления, на каждый из которых может быть подано две релейные команды телеуправления: ВКЛЮЧИТЬ (ВКЛ) и ОТКЛЮЧИТЬ (ОТКЛ). Структурно блок разбит на 16 групп по 8 объектов управления в группе. Время удержания команд задается в пределах от 0,3 до 40 с путем распайки на блоке специальных перемычек. В КП комплекса "Гранит" может быть установлено два блока вывода дискретных сигналов – ТУ1 и ТУ2.

В КП "Уктус-ТМ" функции блока вывода дискретных сигналов выполняет БТУ. Структурно БТУ разбит на 4 группы по 8 объектов управления в группе. Нумерация (обозначение) объектов в БТУ соответствует нумерации объектов в блоках вывода дискретных сигналов. Обозначения групп в двух указанных блоках не соответствуют друг другу. Если в блоках вывода дискретных сигналов группы имеют номера от 1 до 16, то в БТУ группы обозначаются латинскими буквами A, B, C, D.

Рисунок 2.11

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ИМИТАЦИИ

НОМЕР

ПЛАТОМЕСТА БТУ

ИМИТИРУЕМЫЙ

ТУ «ГРАНИТ»

ТУ1

1/2

КОД КОМАНДЫ

ВКЛ/ОТКЛ

8

2.14.2 Процесс конфигурации системы телеуправления КП "Уктус-ТМ" начинается с заполнения таблицы имитации, которая представлена на рисунке 2.11.

Рисунок 2.12

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ГРУПП ТУ1

ГРУППА

ТУ

«ГРАНИТ»

ПЛАТОМЕСТО

И ГРУППА

БТУ (ПМ/ГР)

ВРЕМЯ

УДЕРЖАНИЯ

КОМАНДЫ(С)

ГРУППА

ТУ

«ГРАНИТ»

ПЛАТОМЕСТО

И ГРУППА

БТУ (ПМ/ГР)

ВРЕМЯ

УДЕРЖАНИЯ

КОМАНДЫ(С)

1

2

3

4

5

6

7

8

8/A

8/B

8/C

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

9

10

11

12

13

14

15

16

8/D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

2

3

5

10

20

30

40

60

На данном этапе оператор должен задать - какой из двух блоков ТУ комплекса "Гранит" будет имитироваться каждым БТУ ПКП "Уктус-ТМ", включенном в состав ПКП на этапе расстановки блоков. Задание выполняется путем перебора имитируемых блоков для выбранного в данный момент времени БТУ. Процесс перебора отображается на экране ПЭВМ. Оператор должен остановить процесс перебора, когда на экране будет индицироваться тот блок ТУ комплекса "Гранит" (ТУ1 или ТУ2), который должен имитироваться соответствующим БТУ ПКП "Уктус-ТМ". Если какой-либо БТУ должен быть исключен из системы телеуправления, то процесс перебора должен быть остановлен тогда, когда имитируемый им блок комплекса "Гранит" индицируется на экране ПЭВМ в виде ХХХ. В качестве дополнительной информации на экран ПЭВМ выводятся также коды команд телеуправления (ВКЛ/ОТКЛ), соответствующие имитируемым блокам ТУ комплекса "Гранит".

2.14.3 Вторым этапом процесса конфигурации является этап заполнения таблицы групп, которая представлена на рисунке 2.12.

Данный этап запускается для каждого имитируемого блока ТУ комплекса "Гранит". При этом на экран ПЭВМ выводится таблица групп, в заголовке которой указан номер имитируемого блока ТУ комплекса "Гранит" (ТУ1 или ТУ2). С помощью таблицы для каждой из 16-ти групп блока ТУ комплекса "Гранит" должна быть указана группа БТУ ПКП "Уктус-ТМ", которая предназначена для выполнения команд, имеющих ссылку на соответствующую группу имитируемого блока. Кроме того, с помощью таблицы для каждой группы имитируемого блока задается время удержания команды телеуправления.

Рисунок 2.13

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА АФБ

БТУ «ГРАНИТ»

АФБ

ТУ1

06

2.14.4 Последним этапом процесса конфигурации системы телеуправления является этап заполнения таблицы АФБ, которая представлена на рисунке 2.13. На данном этапе оператор должен присвоить АФБ каждому имитируемому блоку ТУ комплекса "Гранит" (ТУ1, ТУ2 или обоим блокам). Данный этап конфигурации запускается только в том случае, когда на первом этапе был задан для имитации хотя бы один блок комплекса "Гранит".

2.15 КОНФИГУРАЦИЯ БЛОКА СОПРЯЖЕНИЯ СО СЧЕТЧИКАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ "АЛЬФА"

2.15.1 В отличии от "классического" КП телемеханического комплекса "Гранит" КП "Уктус-ТМ" обеспечивает возможность подключения счетчиков электрической энергии "Альфа". Информация с показаниями счетчиков передается в ПУ с помощью специальных посылок, которые относятся к посылкам расширенного протокола обмена информацией с ПУ и описаны в разделе 3 настоящего документа.

Счетчики "Альфа" подключаются к КП через блок последовательных интерфейсов (БПИ). Если к КП требуется подключить один счетчик, то этот счетчик может быть подключен непосредственно к БПИ через линии интерфейса RS-232 (при условии, что счетчик имеет выход на указанный интерфейс). Если счетчик не имеет выхода на интерфейс RS-232 или к КП требуется подключить несколько счетчиков (но, не более 16), то они должны подключаться к БПИ через мультиплексор. Указанный мультиплексор не является частью АКП "Уктус-ТМ" (как и сами счетчики) и должен приобретаться у изготовителя счетчиков. (Первоначальное назначение мультиплексора - это сопряжение счетчиков "Альфа" с модемом для передачи показаний счетчиков по телефонному каналу связи).

2.15.2 Данный этап конфигурации запускается в том случае, когда на этапе расстановки блоков в состав ПКП был включен БПИ (в состав ПКП может быть включен только один БПИ). При запуске на экран ПЭВМ выводится номер платоместа БПИ. Изображение страницы данного этапа конфигурации приведено на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

КОНФИГУРАЦИЯ БЛОКА СОПРЯЖЕНИЯ СО СЧЕТЧИКАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «АЛЬФА»

БПИ  ПЛАТОМЕСТО 9

СПИСОК НОМЕРОВ ПОДКЛЮЧЕННЫХ СЧЕТЧИКОВ

011/0B  250/FA  XXXXXX  XXXXXX

XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX

XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX

XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX  XXXXXX

СКОРОСТЬ ОБМЕНА (БИТ/С)........1200

ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ

НЕСКВИТИРОВАННЫХ ПОСЫЛОК (С).....30

ПАУЗА МЕЖДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ СЧЕТЧИКОВ

МИНУТЫ........02

СЕКУНДЫ.......30

В процессе конфигурации должны быть определены следующие параметры БПИ:

- список номеров подключенных счетчиков;

- скорость обмена информацией со счетчиками;

- период передачи несквитированных посылок;

- длительность паузы между обслуживанием счетчиков.

2.15.3 Под список номеров подключенных счетчиков на экране ПЭВМ отведено 16 позиций, что соответствует максимальному количеству счетчиков "Альфа", которое способен обслужить БПИ. Если к БПИ будет подключен один счетчик, то оператор должен указать номер этого счетчика в одной из позиций списка, а в остальных 15 позициях списка должен установить признак ПОЗИЦИЯ СВОБОДНА. Если к БПИ будет подключено несколько счетчиков, то оператор должен заполнить необходимое количество позиций номерами счетчиков, а в остальных позициях списка (если таковые останутся) установить признак ПОЗИЦИЯ СВОБОДНА.

Номер счетчика (8-разрядный двоичный идентификационный код устройства) может принимать значения от единицы до 254. Номер хранится во внутренней энергонезависимой памяти счетчика (поле DEVNUM класса 33). Процесс обслуживания каждого счетчика начинается в БПИ с передачи счетчику специального сообщения, содержащего его номер.

Установка номера счетчика или признака ПОЗИЦИЯ СВОБОДНА выполняется путем нажатия на клавиатуре ПЭВМ клавиш F8 или F7. При этом в выбранной позиции списка происходит перебор номеров счетчиков. Оператор должен остановить процесс перебора, когда в позиции будет индицироваться необходимый номер счетчика или признак свободной позиции. Номер счетчика индицируется в виде трехзначного десятичного числа, вслед за которым (через знак дробной черты) указывается соответствующее шестнадцатеричное число. Признак свободной позиции индицируется как ХХХХХХ. В следствии того, что к БПИ не допускается подключение двух счетчиков с одинаковыми номерами, из перебора исключаются номера, которые уже были установлены в других позициях списка.

2.15.4 Скорость, на которой происходит обмен информацией между БПИ и всеми подключенными к нему счетчиками, должна быть выбрана из следующего ряда скоростей (бит/с):

300, 1200, 2400, 4800, 9600.

Выбранная скорость должна соответствовать скорости, хранящейся во внутренней энергонезависимой памяти счетчиков "Альфа" (поле RSPEED класса 33).

2.15.5 Обслуживание подключенных к БПИ счетчиков выполняется "по кругу". В каждом цикле обслуживания происходит считывание показаний счетчиков. Если вновь считанные показания какого-либо счетчика отличаются от показаний, считанных в предыдущем цикле обслуживания, то формируется пакет информации, предназначенный для передачи в ПУ и содержащий новые показания данного счетчика.

Передаваемые в ПУ пакеты с новыми показаниями счетчиков подлежат квитированию. При отсутствии квитанции БПИ будет повторять передачу в ПУ ранее сформированных пакетов с периодом, определяемым параметром конфигурации ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ НЕСКВИТИРОВАННЫХ ПОСЫЛОК. Указанный параметр должен быть задан в пределах от нуля до 60 с. Если параметр будет задан равным нулю, то передача пакета с новыми показаниями будет выполняться только один раз.

2.15.6 Следующим параметром конфигурации является длительность паузы, которую должен выдерживать БПИ между обслуживанием счетчиков. Длительность может быть установлена в пределах от 1 с до 10 мин. Величину паузы следует выбирать, исходя из следующих условий:

- период опроса всех  счетчиков не должен превышать 10 мин;

- длительность паузы между обращениями БПИ к одному и тому же счетчику должна быть не менее 1 мин (определяется временем восстановления исходного состояния счетчиков после завершения сеанса связи).

П р и м е ч а н и е – Если длительность паузы задана равной нулю, то в процессе работы между обслуживанием счетчиков выдерживается пауза от 500 мс до 1с.

2.16 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

2.16.1 На данном этапе конфигурации каждому функциональному блоку, включенному в состав КП с тем или иным адресом (АФБ), должен быть присвоен уровень приоритета, определяющий очередность предоставления блоку канала связи с ПУ для передачи информационных посылок. Уровень приоритета задается в виде числа, которое может принимать значение от нуля до 15. При этом уровню ноль соответствует высший приоритет, а уровню 15 - низший.

Уровень приоритета должен быть также присвоен безадресным (не имеющим АФБ) устройствам, формирующим посылки в формате расширенного протокола обмена информацией с ПУ (см. раздел 3 настоящего документа). Безадресными устройствами являются:

- БПИ, формирующий инициативные посылки о состоянии счетчиков электроэнергии;

- система телесигнализации, когда она переведена в режим формирования посылок расширенного протокола с метками времени;

- архив ТС и архив ТУ, формирующие посылки в ответ на получение из ПУ команд запроса информации из соответствующего архива;

2.16.2 При запуске данного этапа на экран ПЭВМ выводится таблица, вид которой представлен на рисунке 2.15. Таблица состоит из трех граф (колонок). В первой графе перечислены все возможные адреса функциональных блоков (АФБ) КП "Гранит" (числа от единицы до 16). Во второй графе указаны функции, выполняемые соответствующими блоками, а также перечислены безадресные устройства. В третьей графе приведены уровни приоритетов, присвоенные функциональным блокам и безадресным устройствам.

Для функциональных блоков информация во второй графе таблицы является справочной и указывает какие АФБ были "отданы" на предыдущих этапах конфигурации под те или иные функции. Функции в таблице указываются следующим образом:

- ТС - телесигнализация;

- ТТ - телеизмерения текущие;

- ТП - телеизмерения текущие повышенной точности;

- ТИ - телеизмерения интегральные;

- ТУ - телеуправление;

- РТ - ретрансляция.

Рисунок 2.15

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

-

-

ТС

ТС

ТТ

ТП

ТИ

ТУ

ХХ

ХХ

ХХ

РТ

01

01

03

03

02

00

15

15

15

04

РТ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

ХХ

БПИ

СТС

АТС

АТУ

04

15

15

15

15

15

05

01

06

06

АФБ

АФБ

ФУНКЦИЯ

ФУНКЦИЯ

ПРИОРИТЕТ

ПРИОРИТЕТ

П р и м е ч а н и е - Обозначение ХХ указывает, что АФБ является свободным, т.е. не "отдан" под выполнение функций.

Безадресные устройства обозначаются во второй графе таблицы следующим образом:

- БПИ - блок сопряжения со счетчиками электроэнергии;

- СТС - система телесигнализации;

- АТС - архив ТС;

- АТУ - архив ТУ.

2.16.3 Всем функциональным блокам и безадресным устройствам КП, которые далее будут именоваться ОБЪЕКТАМИ, могут быть присвоены одинаковые или разные уровни приоритета. Кроме того, одинаковые уровни приоритета могут быть присвоены нескольким объектам, которые будут образовывать одну или несколько групп объектов с одинаковым приоритетом. (Ввиду того, что максимально возможное количество объектов в КП равно 20, а максимальное число уровней приоритета равно 16, то всем 20 объектам не могут быть присвоены разные уровни приоритета. Но, т.к. реальное количество объектов в КП обычно не превышает 16, то всем объектам реального КП могут быть присвоены разные уровни приоритета.)

При запуске рабочей программы КП "Гранит" в памяти БЦП ПКП "Уктус-ТМ" создаются специальные списки, определяющие уровни приоритета. Списки создаются на основании информации, введенной оператором на данном этапе конфигурации. Всего создается 16 списков, что определяется максимальным числом уровней приоритета. Спискам присваиваются номера с нулевого по 15, в соответствии с уровнями приоритетов включенных в эти списки объектов. В один список может быть максимально включено 20 объектов (при этом остальные 15 списков останутся пустыми – в них не будет включен ни один объект). Это происходит, если на данном этапе конфигурации всем объектам будет присвоен один и тот же уровень приоритета.

При функционировании рабочей программы КП "Гранит", когда в очередной раз заканчивается передача информационной посылки в ПУ и канал связи с ПУ может быть предоставлен одному из объектов для передачи новой посылки, производится поиск объекта высшего приоритета, готового к передаче информации в ПУ. Поиск производится по спискам и всегда начинается со списка нулевого уровня приоритета.

Если в списке содержится один объект и он готов к передаче, то канал связи с ПУ предоставляется этому объекту. Если объект не готов к передаче, то происходит поиск объекта по списку следующего уровня приоритета.

Если в списке содержится несколько объектов, то первым проверяется тот объект, который помечен в специальном указателе списка. При запуске рабочей программы КП "Гранит" в указатель списка заносится метка первого объекта списка. По окончании проверки готовности объекта в указатель заносится метка следующего объекта списка или вновь заносится метка первого объекта, если был проверен последний объект списка. Если проверенный объект готов к передаче, то канал связи предоставляется этому объекту. Если объект не готов к передаче, то проверяется готовность следующего объекта, метка которого содержится в указателе списка. Проверка повторяется до тех пор, пока не будет обнаружен объект, готовый к передаче информации, или пока не будут проверены по одному разу все объекты списка. Если в результате проверки списка не был обнаружен ни один объект, готовый к передаче информации, то начинается поиск объекта по списку следующего уровня приоритета.

2.17 ЗАНЕСЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ В ППЗУ2

2.17.1 При переходе к последней странице конфигурации выполняется проверка идентичности новой и старой версии конфигурации. Если новая и старая версии идентичны, то на экран ПЭВМ выводится сообщение:

НОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КП ИДЕНТИЧНА СТАРОЙ.

В ответ на это сообщение оператор может продолжить или прекратить процесс конфигурации. Если новая версия отличается от старой, то на экран ПЭВМ выводится сообщение:

ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ КП В ППЗУ2 НАЖМИТЕ КЛАВИШУ F9.

В ответ на это сообщения оператор может запустить процесс занесения новой версии конфигурации в ППЗУ2, нажав клавишу [F9] на клавиатуре ПЭВМ, а также продолжить или прекратить процесс конфигурации.

Рисунок 2.16

1      2ОТМЕНА3СТРАН-4СТРАН+5ВЫБОР-6ВЫБОР+7ИЗМЕН-8ИЗМЕН+9      10СБРОС

«УКТУС-ТМ»                                                  «УКТУС-ТМ»

К О Н Ф И Г У Р А Т О Р  К П  « Г Р А Н И Т »

ЗАНЕСЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ В ППЗУ2

ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ КП В ППЗУ2 НАЖМИТЕ КЛАВИШУ F9

С Т И Р А Н И Е  С Т А Р О Й  К О Н Ф И Г У Р А Ц И И

З А Н Е С Е Н И Е  Н О В О Й  К О Н Ф И Г У Р А Ц И И

П Р О Ц Е С С  К О Н Ф И Г У Р А Ц И И  З А В Е Р Ш Е Н

2.17.2 После запуска процесса занесения новой версии конфигурации в ППЗУ2, производится стирание в ППЗУ2 старой версии и запись новой версии. Процесс стирания и записи отображается на экране ПЭВМ, как это представлено на рисунке 2.16. По окончании записи выполняется проверка правильности записи и при положительном результате проверки на экран ПЭВМ выводится сообщение:

ПРОЦЕСС КОНФИГУРАЦИИ ЗАВЕРШЕН.

В ответ на это сообщение оператор должен прекратить процесс конфигурации, нажав на клавиатуре ПЭВМ клавиши [F10] или [ESC]. При этом произойдет перезапуск КП и он начнет свою работу в соответствии с новой версией конфигурации.

В Н И М А Н И Е !  Во время процесса стирания ППЗУ2 и записи в него новой версии конфигурации не допускается прерывать процесс путем нажатия на клавиатуре ПЭВМ клавиш [F10] или [ESC], а также выключать питание АКП. Такие действия приведут к искажению информации в ППЗУ2, вследствие чего нормальный перезапуск АКП станет невозможен - возникнет ошибка при считывании конфигурации и в АКП будет запущена программа диспетчера тестов. Во время процесса стирания и записи могут быть зафиксированы ошибки в работе ППЗУ2, которые индицируются на экране ПЭВМ выводом следующих сообщений:

- ОШИБКА ТАЙМ-АУТА;

- ОШИБКА СТИРАНИЯ;

- ОШИБКА ЗАПИСИ;

- ОШИБКА СБРОСА;

- ОШИБКА НЕСРАВНЕНИЯ.

Вывод таких сообщений свидетельствует о неисправности микросхемы ППЗУ2.

3 РАСШИРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ПУ

### 3.1 ОПИСАНИЕ ПАКЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАБОРА

3.1.1 АКП "Уктус-ТМ" способна поддерживать расширенный протокол обмена информацией с ПУ телекомплекса "Гранит", если ПУ построен на базе ОИК "Диспетчер" (разработка ООО НТК "Интерфейс" г. Екатеринбург). Расширенный протокол включает в себя весь набор пакетов основного протокола, а также набор дополнительных пакетов, описание которых приведено ниже.

Пакеты дополнительного набора формируются по тем же общим правилам, что и пакеты основного набора: начало и конец пакета выделяется кодом ФЛАГ, во внутреннюю часть пакета вставляются бит-стаффинги, по одному алгоритму подсчитывается код циклического контроля пакета.

3.1.2 Признаком пакета дополнительного набора является наличие двоичного кода 1111 в старшей тетраде второго байта пакета, как это показано на рисунке 3.1. Тип пакета дополнительного набора, определяющий его назначение, длину и структуру, представляет собой 16-разрядный двоичный код, расположенный в третьем и четвертом байтах пакета. В двух последний байтах пакета содержится код циклического контроля. Количество байт информационной части пакета дополнительного набора (N) может колебаться в пределах от шести до 25.

- Начало пакета дополнительного набора

| 0111.1110 | xxxx.xxxx | 1111.хххх |  | xxxx.xxxx | хxxx.xxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ФЛАГ | Номер КП | ППДН | TAG | Тип пакета |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |

Продолжение пакета дополнительного набора

| хххх.хххх | . . . | хххх.хххх | хххх.хххх |  | хххх.хххх | 0111.1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый байт пакета | . . . | Последний байт пакета | Код циклического контроля |  |  | ФЛАГ |
| 5 | . . . | N-2 | N-1 | N |  |  |

ППДН – признак пакета дополнительного набора;

TAG – код, используемый в ПУ для контроля приема и передачи пакетов.

# Рисунок 3.1

На последующих рисунках, раскрывающих структуру различных пакетов, флаги и байты, содержащие номер КП (первый байт), признак пакета дополнительного набора (второй байт) и код циклического контроля (два последних байта),  изображаться не будут.

3.1.3 В младшей тетраде второго байта пакета содержится код TAG, который используется ПУ для контроля приема и передачи пакетов. КП "Уктус-ТМ" не контролирует код TAG в принимаемых из ПУ пакетах. Формирование кода TAG в передаваемых пакетах производится в КП "Уктус-ТМ" следующим образом:

- если пакет формируется по инициативе КП, то код TAG берется из специального 4-разрядного счетчика инициативных посылок, который наращивается по окончании формирования каждого такого пакета;

- если пакет формируется как ответ на прием некоего пакета из ПУ, то код TAG берется из соответствующего поля TAG принятого пакета.

### 3.2 ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАБОРА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ ПУ В КП

3.2.1 Из ПУ в КП передаются следующие пакеты дополнительного набора:

- установка режима ТС;

- установка режима БТИ;

- рестарт;

- установка времени;

- коррекция времени;

- запрос времени;

- запрос версии программного обеспечения;

- квитанция ТС;

- квитанция счетчика "Альфа";

- запрос из архива ТС;

- запрос из архива ТУ.

3.2.2 Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА ТС посылается в КП для изменения режима работы системы телесигнализации КП. Структура пакета приведена на рисунке 3.2. Режим задается битами N и U пятого байта пакета. Остальные биты указанного байта игнорируются. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять байт, то эти дополнительные байты также игнорируются.

#### Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА ТС

| 1000.0000 | 0100.0000 | хххх.UNхх |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | #### Режим ТС |
| 3 | 4 | 5 |  |

- U – признак формирования упакованных пакетов ТС;

- N – признак формирования неупакованных пакетов ТС.

#### Рисунок 3.2

Если в полученном пакете бит N задан равным единице, то система телесигнализации КП переходит в режим формирования НЕУПАКОВАННЫХ пакетов ТС дополнительного набора. Если задан равным единице бит U, то устанавливается режим формирования УПАКОВАННЫХ пакетов ТС дополнительного набора. Если биты N и U равны нулю, то система телесигнализации переходит в исходное состояние – в режим формирования пакетов ТС основного набора. Режимы работы, задаваемые битами N и U, являются взаимоисключающими. Поэтому, если в принятом пакете оба указанных бита равны единице, то система телесигнализации переходит в режим формирования УПАКОВАННЫХ пакетов ТС. Структура пакетов ТС дополнительного набора (инициативных пакетов ТС с меткой времени) приведена ниже.

В ответ на прием пакета УСТАНОВКА РЕЖИМА ТС в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

После установки режима формирования пакетов ТС дополнительного набора система телесигнализации продолжает реагировать на прием из ПУ команд ВФА ТС. В ответ на прием этой команды в ПУ передаются пакеты ТС основного набора. От каждого псевдоблока, имитирующего элемент ввода дискретных сигналов КП "Гранит", передается один пакет, не требующий квитанции.

П р и м е ч а н и е - После включения питания АКП "Уктус-ТМ" и запуска в БЦП рабочей программы КП "Гранит" система телесигнализации КП работает в режиме формирования пакетов ТС основного набора.

3.2.3 Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА БТИ посылается в КП для изменения режима работы блока интегральных телеизмерений. Структура пакета приведена на рисунке 3.3. Адрес блока (АФБ) задается в младшей тетраде пятого байта, а режим работы блока в шестом байте пакета. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает шесть байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

Пакет УСТАНОВКА РЕЖИМА БТИ

| 1000.0001 | 0100.0000 | 0000.хххх |  | R000.0000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Тип пакета |  |  | #### АФБ |  | #### Режим БТИ |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |

- АФБ – адрес БТИ, заданный при конфигурации;

- R=0 - режим формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора;

- R=1 - режим формирования 32-разрядных пакетов ТИ дополнительного набора.

#### Рисунок 3.3

АФБ является косвенным адресом блока, т.е. определяет блок не по номеру платоместа в ПКП "Уктус-ТМ", а по тому адресу, который был присвоен блоку в процессе конфигурации системы интегральных телеизмерений. Если принятый АФБ не является адресом БТИ (при конфигурации данный АФБ не был присвоен никакому блоку или был присвоен функциональному блоку другого типа), то в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

Если код режима равен 10000000 (80H), то блок переходит в режим формирования 32-разрядных пакетов ТИ дополнительного набора. Структура пакета (инициативного пакета ТИ с меткой времени) приведена ниже. Если код режима равен нулю, то блок переходит в режим формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора. При любом другом коде режима в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

Блок, перешедший в режим формирования пакетов ТИ дополнительного набора, не реагирует на прием из ПУ команды ВФА ТИ.

После установки нового режима работы БТИ в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

П р и м е ч а н и е - После включения питания АКП "Уктус-ТМ" и запуска в БЦП рабочей программы КП "Гранит" все блоки системы интегральных телеизмерений КП работают в режиме формирования 8-разрядных пакетов ТИ основного набора.

3.2.4 Пакет РЕСТАРТ посылается в КП в исключительных ситуациях (при возникновении каких-либо несоответствий в работе КП установленному алгоритму) с целью попытки восстановления правильной работы КП путем его перезапуска. Структура пакета приведена на рисунке 3.4. В пятом байте пакета передается код рестарта, который может принимать значения три или четыре. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

#### Пакет РЕСТАРТ

| 0000.0111 | 0100.0010 | 0000.0RRR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Код рестарта |
| 3 | 4 | 5 |  |

- RRR=011 – полный рестарт;

- RRR=100 – частичный рестарт.

##### Рисунок 3.4

Если код рестарта равен четырем (рестарт с сохранением текущих режимов работы), то выполняется частичный рестарт, при котором выполняется сброс и переинициализация всех функциональных блоков АКП с сохранением ранее заданных режимов работы системы телесигнализации и блоков интегральных телеизмерений. Если код рестарта равен трем (рестарт с установкой режимов работы по умолчанию), то выполняется полный рестарт, аналогичный рестарту при выключении и последующем включении питания АКП. Если код рестарта отличается от указанных значений, то в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ в ПУ не передается.

3.2.5 Пакет УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ посылается в КП для установки нового значения текущего времени КП. Структура пакета приведена на рисунке 3.5. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает девять байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

Время в пакете задается  в формате Unix в виде 5-байтного кода с точностью до одной сотой доли секунды. В байтах с пятого по восьмой содержится 32-разрядное двоичное число секунд текущего времени. В девятом байте содержатся доли секунды.

Время в формате Unix задается относительно ноля часов 1 января 1970 г.

После приема пакета производится проверка девятого байта, значение кода в котором не должно превышать 99. Если это условие не выполняется, то установка времени не производится и в ПУ передается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. При положительном результате проверки начинается процесс записи нового значения текущего времени в микросхему часов БЦП. По окончании процесса в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

#### Пакет УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

| 0000.0000 | 0100.0010 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Секунды (32-разряда) |  |  |  | #### Десятки милли- секунд |
|  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…24 |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

##### Рисунок 3.5

3.2.6 Пакет КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ посылается в КП для коррекции ранее установленного текущего времени КП. Структура пакета приведена на рисунке 3.6. Если длина пакета (без учета кода циклического контроля) превышает пять байт, то эти дополнительные байты игнорируются.

#### Пакет КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ

| 0000.0100 | 0100.0010 | хххх.хххх |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Величина коррекции (секунды) |
| 3 | 4 | 5 |  |

#### Рисунок 3.6

Величина коррекции задается в пятом байте пакета и представляет собой положительное или отрицательное число (в дополнительном коде), на которое должен быть увеличен или уменьшен счетчик секунд текущего времени контроллера.

После коррекции счетчика секунд (счетчик сотых долей секунды при этом не изменяется) начинается процесс записи нового значения текущего времени в микросхему часов БЦП. По окончании процесса в ПУ передается пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ.

3.2.7 Пакет ЗАПРОС ВРЕМЕНИ посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ пакета ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ. Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 3.7. В ответ КП посылает в ПУ пакет с текущим временем, структура которого приведена ниже.

3.2.8 Пакет ЗАПРОС ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ номера версии программного обеспечения БЦП АКП "Уктус-ТМ". Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 3.8. В ответ КП посылает в ПУ пакет с номером версии программного обеспечения, структура которого приведена ниже.

#### Пакет ЗАПРОС ВРЕМЕНИ

| 0000.0001 | 0100.0010 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

##### Рисунок 3.7

###### Пакет ЗАПРОС ВЕРСИИ ПО

| 0000.0011 | 0100.0010 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

#### Рисунок 3.8

3.2.9 Пакет КВИТАНЦИЯ ТС посылается в КП в ответ на прием из КП пакета ТС с меткой времени. Если ПУ принял из КП НЕУПАКОВАННЫЙ пакет ТС, то пакет КВИТАНЦИЯ имеет структуру, приведенную на рисунке 3.9. Если ПУ принял из КП УПАКОВАННЫЙ пакет ТС, то пакет КВИТАНЦИЯ имеет структуру, приведенную на рисунке 3.10.

#### Пакет КВИТАНЦИЯ НА НЕУПАКОВАННУЮ ПОСЫЛКУ ТС

| 0000.0000 | 0100.1111 | 0000.хххх |  | 00NN.NNNN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | АФБ |  | Номер канала ТС |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |

- АФБ – код от единицы до 15;

- NNNNNN – код от нуля до 63.

#### Рисунок 3.9

Если в ответ на передачу в ПУ неупакованного пакета ТС в КП поступит квитанция на упакованный пакет ТС (или наоборот), то эта квитанция игнорируется.

3.2.10 Пакет КВИТАНЦИЯ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА" посылается в КП в ответ на прием из КП пакета о состоянии счетчика электрической энергии "Альфа". Структура пакета КВИТАНЦИЯ приведена на рисунке 3.11. Структура пакета о состоянии счетчика электрической энергии приведена ниже.

#### Пакет КВИТАНЦИЯ НА УПАКОВАННУЮ ПОСЫЛКУ ТС

| 0000.0001 | 0100.1111 | LLLL.LLLL |  | HHHH.HHHH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Номер посылки |  |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |

- LLLLLLLLL – младший байт номера посылки;

- HHHHHHHH – старший байт номера посылки.

#### Рисунок 3.10

#### Пакет КВИТАНЦИЯ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| 0000.0000 | 0100.1111 | 0001.0000 |  | NNNN.NNNN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Признак квитанции сч. «Альфа» |  | Номер счетчика «Альфа» |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |

- NNNNNNNN– соответствует 8-разрядному двоичному коду, хранящемуся в энергонезависимой памяти квитируемого счетчика (поле devnum класса 33) и идентифицирующему данный счетчик.

#### Рисунок 3.11

3.2.11 Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ одного пакета из архива ТС. Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 3.12. Описание архива ТС приведено ниже.

#### Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС

| 1000.0001 | 0100.0001 | 0NNN.NNNN |  | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Индекс запроса |  |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |

- NNNNNNN – код от нуля до 127.

#### Рисунок 3.12

3.2.12 Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ посылается в КП, чтобы инициировать передачу в ПУ одного пакета из архива ТУ. Структура пакета ЗАПРОС приведена на рисунке 3.13. Описание архива ТУ приведено ниже.

#### Пакет ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ

| 1000.0100 | 0100.0001 | 0NNN.NNNN |  | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Тип пакета |  |  | Индекс запроса |  |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 |

- NNNNNNN – код от нуля до 127.

#### Рисунок 3.13

### 3.3 ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАБОРА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ КП В ПУ

3.3.1 Из КП в ПУ передаются следующие пакеты дополнительного набора:

- инициативный пакет о режиме ТС и текущем времени;

- инициативный пакет ТС с меткой времени;

- инициативный пакет ТИ с меткой времени;

- пакет ТТ повышенной точности;

- инициативный пакет о состоянии счетчика "Альфа";

- пакет с текущим временем;

- пакет с версией программного обеспечения;

- пакет из архива ТС;

- пакет из архива ТУ;

- отрицательная квитанция;

- положительная квитанция.

3.3.2 Инициативный пакет РЕЖИМ ТС И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ посылается из КП в ПУ один раз в минуту. Структура пакета приведена на рисунке 3.14. Код режима ТС передается в пятом байте пакета и соответствует тому коду, который был принят в КП в пятом байте пакета УСТАНОВКА РЕЖИМА ТС. Информация о текущем времени КП передается в пяти байтах с седьмого по 11 и ее структура соответствует структуре текущего времени в пакете УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

После включения питания АКП "Уктус-ТМ" и запуска в БЦП рабочей программы КП "Гранит" формирование пакета запрещено. Процесс формирования запускается после того, как из ПУ в КП поступит любой не содержащий ошибок пакет дополнительного набора за исключением пакета РЕСТАРТ КОНТРОЛЛЕРА с кодом рестарта три (т.к. при этом выполняется полный рестарт, как при включении питания АКП).

3.3.3 Инициативный пакет ТС с меткой времени посылается из КП в ПУ при изменении состояния любого датчика телесигнализации, подключенного к любому БТС АКП "Уктус-ТМ", если при конфигурации системы телесигнализации этому БТС был присвоен адрес - АФБ. (Точнее, АФБ был присвоен не самому БТС, а псевдоблоку, имитирующему элемент ввода дискретных сигналов КП "Гранит", в состав которого входит данный БТС). Датчик телесигнализации идентифицируется с помощью АФБ, а также с помощью номера входа (канала) БТС, к которому он (датчик) подключен. Метка времени фиксирует то текущее время КП (с точностью до 10 мс), когда БТС выявил факт переключения датчика.

#### Начало пакета РЕЖИМ ТС И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

| 0000.0000 | 1001.0000 |  | хххх.UNхх | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Режим ТС | Резерв |
| 3 |  | 4 | 5 | 6 |

# Продолжение пакета РЕЖИМ ТС И ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

| хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | 0000.0000 | … | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секунды (32 разряда) |  |  |  | Десятки милли- секунд | Резерв (4 байта) |  |  |
| 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |  |  |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | 15 |

##### Рисунок 3.14

#### Начало пакета  ТС (НЕУПАКОВАННОГО)

| 0000.0001 | 1001.0001 |  | 0000.хххх | 00хх.хххх | 0000.000х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | АФБ | Номер канала ТС | Состояние датчика ТС |
| 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение пакета ТС (НЕУПАКОВАННОГО)

| хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | 0ххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секунды (32-разряда) |  |  |  | #### Десятки милли- секунд |
| 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…24 |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

##### Рисунок 3.15

Если система телесигнализации КП работает в режиме формирования НЕУПАКОВАННЫХ пакетов ТС, то в ПУ посылаются пакеты, структура которых приведена на рисунке 3.15. Если система телесигнализации КП работает в режиме формирования УПАКОВАННЫХ пакетов ТС, то в ПУ посылаются пакеты, структура которых приведена на рисунке 3.16. В неупакованном пакете ТС содержится информация только об одном переключившемся датчике ТС. В упакованном пакете содержится информация о нескольких датчиках ТС (от одного до четырех).

В ответ на передачу пакета КП должен получить из ПУ квитанцию на переданный пакет ТС. КП ожидает получения квитанции в течение некоторого времени, после чего повторяет передачу в ПУ сформированного пакета ТС. При отсутствии квитанции КП три раза повторяет передачу пакета с периодом 10 с, затем три раза повторяет передачу пакета с периодом 20 с, после чего система телесигнализации автоматически переключается в исходное состояние - в режим формирования пакетов ТС основного набора.

# Начало пакета ТС (УПАКОВАННОГО)

| 0000.0101 | 1001.0001 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Номер посылки |  | Базовое время (с) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# Продолжение пакета ТС (УПАКОВАННОГО)

| NNNN | AAAA | FFFFFF | NN | V | HHHHHHH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3210 | 3210 | 543210 | 54 | 0 | 6543210 |
| #### Информация по датчику ТС |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  |

AAAA – АФБ (код от единицы до 15);

NNNNNN – номер канала ТС (код от нуля до 63);

FFFFFF – смещение времени (с) изменения состояния датчика ТС относительно базового времени (код от нуля до 59);

HHHHHHH – смещение времени (в сотых долях секунды) изменения состояния датчика ТС относительно базового времени (код от нуля до 99);

V – состояние датчика ТС (ноль или единица).

Если в пакете содержится информация по нескольким датчикам ТС (до четырех датчиков), то количество байт в пакете соответственно увеличивается.

#### Рисунок 3.16

3.3.4 Инициативные пакеты ТИ с меткой времени передаются из КП в ПУ сериями. В одну серию включается 16 пакетов, в которых представлена информация о состоянии 16 счетчиков число-импульсных сигналов, принадлежащих одному БТИ. В каждом пакете содержится адрес, который был присвоен БТИ при конфигурации системы интегральных телеизмерений, номер счетчика (канала) число-импульсных сигналов, значение счетчика, представленное 32-разрядным двоичным кодом, и текущее время КП, которое фиксирует (с точностью до 10 мс) момент достижения счетчиком представленного значения. Структура пакета приведена на рисунке 3.17. Пакеты в серии передаются один за другим с периодом не менее 2 с. Квитанции из ПУ на прием пакетов ТИ не передаются.

По окончании передачи одной серии следующая серия пакетов от того же БТИ начинает передаваться через промежуток времени, который задается при конфигурации системы интегральных телеизмерений для каждого БТИ (параметр ПЕРИОД ПЕРЕДАЧИ). Если при конфигурации период был задан равным нулю, то передача пакетов ТИ дополнительного набора будет невозможна.

3.3.5 Пакеты ТТ повышенной точности предназначены для передачи в ПУ результатов измерения величин аналоговых сигналов, выполняемых блоками текущих телеизмерений с повышенным классом точности. Структура пакета приведена на рисунке 3.18.

В одном пакете передаются результаты восьми измерений. Каждый результат представляет собой двухбайтное число со знаком. Младшие разряды числа располагаются в первом  из двух байтов (с меньшим номером), знак и старшие разряды числа располагаются во втором байте (с большим номером). На рисунке вес разрядов числа обозначен шестнадцатеричными цифрами 0…E, знак числа обозначен символом S. Положительные числа, знаковый бит которых равен нулю, представляются в прямом двоичном коде и могут принимать значения от нуля до 32767. Отрицательные числа, знаковый бит которых равен единице, представляются в дополнительном коде и могут принимать значения от минус 32768 до минус 1.

# Начало пакета ТИ

| 0000.0011 | 1001.0001 | 0000.хххх | 0000.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | АФБ | Номер канала ТИ | Секунды (32 разряда) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# Продолжение пакета ТИ

| 0ххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Десятки милли- секунд | Состояние счетчика (32 разряда) |  |  |  |
|  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

#### Рисунок 3.17

В ПУ полученная информация идентифицируется по коду АФБ и по номеру группы датчиков, если к блоку, выполнившему измерения, подключено больше восьми датчиков аналоговых сигналов.

# Пакет ТТ повышенной точности

| 0000.0010 | 1001.0001 | AAAA.GGGG |  | 7654.3210 | SEDC.BA98 |  | 7654.3210 | SEDC.BA98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | АФБ | № груп- пы | Результат по датчику 1 |  |  | Результат по датчику 8 |  |
| 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 20 | 21 |

AAAA – АФБ (код от единицы до 15);

GGGG – номер группы (код от нуля до трех).

Рисунок 3.18

Пакеты ТТ повышенной точности передаются из КП в ПУ  в ответ на получение из ПУ команды ВФА ТТ, либо по инициативе самого КП. Передача пакета по инициативе КП происходит тогда, когда результаты двух соседних по времени измерений одного и того же входного сигнала стали отличаться друг от друга на величину, превышающую величину некоторого порога. Величина порога устанавливается для каждого измеряемого сигнала при конфигурации.

В ответ на передачу пакета КП должен получить из ПУ квитанцию на переданный пакет. Ожидаемая квитанция аналогична квитанции, посылаемой ПУ в ответ на получение пакета ТТ основного набора. Время ожидания квитанции задается при конфигурации. Если в течение указанного времени квитанция не будет принята, то для передачи в ПУ будет сформирован новый пакет, отражающий текущее состояние датчиков. Процесс формирования пакетов по отсчету времени ожидания квитанции будет повторяться до момента ее получения.

3.3.6 Инициативные пакеты СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА" предназначены для передачи в ПУ показаний подключенных к КП счетчиков электрической энергии "Альфа". Структура пакета приведена на рисунке 3.19.

В пакете передаются два показания ПК1 и ПК2, а также четыре интервала профиля нагрузки ПН1-ПН4 и текущее время счетчика, соответствующее времени окончания последнего интервала профиля нагрузки.

Показания считываются из зоны текущей отчетной информации счетчика "Альфа" (класс 11). ПК1 представляет значение полной энергии по тарифному блоку 1 (адресное смещение ПК1 относительно начала зоны равно нулю). ПК2 представляет значение полной энергии по тарифному блоку 2 (адресное смещение ПК2 относительно начала зоны равно 62).

Информация о профиле нагрузки считывается из зоны хранения полных данных профиля нагрузки (класс 17). При этом из всей информации, хранящейся в указанной зоне, в ПУ передаются четыре последних интервала профиля нагрузки ПН1-ПН4.

Значение текущего времени счетчика "Альфа" считывается из зоны хранения полных данных профиля нагрузки (класс 17). Значение времени считывается в виде шести байт, следующих за признаком окончания информации о профиле нагрузки. Считанное время фиксирует момент окончания последнего интервала профиля нагрузки в виде календарной даты и текущего значения часов, минут и секунд. Перед передачей в ПУ значение времени преобразуется в формат времени Unix.

Период опроса подключенных к КП счетчиков задается при конфигурации КП, но не должен превышать 5 мин. Инициативный пакет СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА" посылается в ПУ в том случае, когда в принятой от счетчика информации будут обнаружены отличия от информации, принятой в предыдущем цикле опроса.

В ответ на передачу пакета КП должен получить из ПУ квитанцию на переданный пакет. КП ожидает получения квитанции в течение времени, заданного при конфигурации (но не более 60 с), после чего повторяет передачу в ПУ сформированного пакета. Передача сформированного пакета будет повторяться через заданное время до момента получения квитанции или до тех пор, пока не будет сформирован пакет с новыми показаниями.

3.3.7 Пакет ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ВРЕМЕНИ. Структура пакета приведена на рисунке 3.20.

3.3.8 Пакет ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Структура пакета приведена на рисунке 3.21.

# Начало пакета СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| 0000.0101 | 1001.0001 | NNNN.NNNN | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Тип пакета |  | #### Номер счетчика «Альфа» | #### П К 1 |  |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Продолжение пакета СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| xххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | 00хх.хххх | хххх.хххх |  | 00хх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### П К 2 |  |  | П Н 1 |  |  | П Н 2 |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |

# Продолжение пакета СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА»

| хххх.хххх | 00хх.хххх | хххх.хххх | 00хх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |  | хххх.хххх |  |  | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П Н 3 |  | П Н 4 |  | Текущее время счетчика в секундах (32-разряда) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 |  | 15…8 |  | 23…16 | 31…24 |  |
| 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  |  | 25 |

NNNNNNNN– соответствует 8-разрядному двоичному коду, хранящемуся в энергонезависимой памяти квитируемого счетчика (поле devnum класса 33) и идентифицирующему данный счетчик;

ПК1 и ПК2  – 6-разрядные числа в двоично-десятичном коде. Старший десятичный разряд содержится в старшей тетраде левого байта (имеющего меньший номер). Младший десятичный разряд содержится в младшей тетраде правого байта (имеющего больший номер);

ПН1-ПН4 – 14-разрядные числа в двоичном коде. Младшие разряды содержатся в левом байте (с меньшим номером).

#### Рисунок 3.19

3.3.9 Пакет из архива ТС передается в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС. Структура пакета приведена на рисунке 3.22. Описание архива приведено ниже.

#### Пакет ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

| 0000.0000 | 1000.0010 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | 0ххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Секунды (32-разряда) |  |  |  | #### Десятки милли- секунд |
|  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…24 |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

##### Рисунок 3.20

#### Пакет ВЕРСИЯ ПО

| 0000.0011 | 1000.0010 | Номер версии программного обеспечения и дата ее создания | 0000.0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  |  | Признак конца |
| 3 | 4 | 5 . . . 19 | 20 |

- Номер версии ПО и дата ее создания представлены кодами символов ASCII в следующем виде: 20.N_DD:MM:GGGG, где

- N – номер версии;

- DD – число месяца;

- MM – номер месяца;

- GGGG – год.

- Знаком ПОДЧЕРКИВАНИЕ обозначен ПРОБЕЛ.

##### Рисунок 3.21

# Начало пакета из архива ТС

| 1000.0001 | 1000.0001 | 0ххх.хххх | 0000.0000 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Индекс хранения |  | Секунды (32 разряда) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# Продолжение пакета из архива ТС

| 0ххх.хххх | ##### NNNN | ##### AAAA | ##### 00000 | ##### V | ##### NN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Десятки милли- секунд | 3210 | 3210 | - | 0 | 54 |
|  | Информация по датчику ТС |  |  |  |  |
| 11 | 12 |  | 13 |  |  |

AAAA – АФБ (код от единицы до 15);

NNNNNN – номер канала ТС (код от нуля до 63);

V – состояние датчика ТС (ноль или единица).

#### Рисунок 3.22

3.3.10 Пакет из архива ТУ передается в ПУ в ответ на прием пакета ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ. Структура пакета приведена на рисунке 3.23. Описание архива приведено ниже.

3.3.11 Пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета дополнительного набора, если БЦП ПКП "Уктус-ТМ" не распознал тип принятого пакета или обнаружил ошибку в формате пакета. Пакет передается также в ответ на прием пакетов ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС или ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ при отсутствии информации в соответствующем архиве. Структура пакета ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ приведена на рисунке 3.24.

# Начало пакета из архива ТУ

| 1000.0100 | 1000.0001 | 0ххх.хххх | 0000.0000 | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх | хххх.хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пакета |  | Индекс хранения |  | Секунды (32 разряда) |  |  |  |
|  |  |  |  | 7…0 | 15…8 | 23…16 | 31…17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# Продолжение пакета из архива ТУ

| 0ххх.хххх | 0000.AAAA | 000G.GGGG | 0000.NNNN | 0000.000V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Десятки милли- секунд | Команда ТУ |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

AAAA – АФБ  ТУ (код от единицы до 15);

GGGGG – номер группы (код от единицы до 16);

NNNN - номер объекта (код от единицы до 8);

V – код команды (единица – включить, ноль – отключить).

#### Рисунок 3.23

###### Пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ

| 1111.1111 | 1000.1111 |
| --- | --- |
| Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

#### Рисунок 3.24

3.3.12 Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ передается из КП в ПУ в ответ на прием пакета дополнительного набора, если принятый пакет распознан, не содержит ошибки и не предполагает передачи специального ответного пакета. Структура пакета приведена на рисунке 3.25.

П р и м е ч а н и е - Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ не передается, если из ПУ принят пакет КВИТАНЦИЯ ТС или КВИТАНЦИЯ СЧЕТЧИКА "АЛЬФА".

###### Пакет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ

| 1111.1110 | 1000.1111 |
| --- | --- |
| #### Тип пакета |  |
| 3 | 4 |

#### Рисунок 3.25

### 3.4 ОПИСАНИЕ АРХИВОВ ТС И ТУ

3.4.1 Архивы ТС и ТУ располагаются в ОЗУ БЦП.

В архив ТС заносится информация об изменении состояния датчиков телесигнализации. В каждой записи архива хранится информация о переключении одного датчика: текущее время КП, соответствующее моменту переключения датчика, адрес датчика, представленный в виде АФБ и номера канала ТС, и значение состояния датчика после переключения. Записи в архив ТС заносятся при любом режиме работы системы телесигнализации.

В архив ТУ заносятся команды телеуправления, принимаемые из ПУ. В каждой записи архива хранится информация об одной принятой команде: текущее время КП, соответствующее моменту приема команды, адрес объекта управления, представленный в виде АФБ, номера группы и номера объекта, и код команды управления (включить или отключить).

Если параметры принятой команды не совпадают с параметрами, которые были определены при конфигурации системы телеуправления, то такая команда в архив ТУ не заносится (т.к. не может быть исполнена). Например, если при конфигурации системы телеуправления было разрешено выполнение команд ТУ1В и ТУ1О, а из ПУ принята команда ТУ2В, то эта команда не будет занесена в архив.

При выключении питания АКП информация в архивах теряется.

3.4.2 Архивы ТС и ТУ рассчитаны на хранение 128 записей. Под каждую запись архива выделяется некоторое количество ячеек памяти ОЗУ БЦП. Группе ячеек ОЗУ, предназначенных для хранения одной записи, присваивается адрес, называемый индексом хранения и представляющий собой число от нуля до 127.

Заполнение архива после включения питания АКП начинается со старших адресов. Первая запись заносится в архив по адресу 127, вторая запись - по адресу 126. Запись с порядковым номером 128 заносится в архив по адресу ноль (имеет индекс хранения равный нулю).

Архивы ТС и ТУ имеют кольцевую организацию. Такая организация предполагает, что после заполнения архива новые записи будут заносится в архив на место наиболее старых записей. Например, запись с порядковым номером 129 будет занесена в архив на место записи с порядковым номером один, т.е. индекс хранения этой записи будет равен 127.

3.4.3 Считывание записей из архива ТС или ТУ производится при получении из ПУ команд ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТС (см. рисунок 3.12) или ЗАПРОС ИЗ АРХИВА ТУ (см. рисунок 3.13) соответственно. Обращение к архиву является адресным - в пятом и шестом байтах команды ЗАПРОС содержится относительный адрес записи, называемый индексом запроса и указывающий на то, какая из записей архива должна быть послана в ПУ в ответ на принятую команду. Индекс запроса задается относительно индекса хранения самой последней (самой свежей по времени) записи архива. Индекс запроса равный нулю указывает на эту последнюю запись. Индекс запроса равный единице указывает на предпоследнюю (более раннюю) запись архива и т.д.

Если архив пуст (сразу после включения питания АКП архив не содержит ни одной записи), то в ответ на команду ЗАПРОС с любым индексом в ПУ посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. Если архив заполнен частично (после включения питания в архив было занесено не более 127 записей) и КП принял команду ЗАПРОС с индексом равным или превышающим количество хранящихся в архиве записей, то в ПУ также посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. После заполнения архива максимальным числом записей считывание самой старой записи архива, индекс запроса которой равен 127, становится невозможным (в ПУ посылается пакет ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ). Таким образом, максимальное число доступных для считывания записей архива составляет 127.

3.4.4 При подготовке для передачи в ПУ пакета с записью из архива ТС (см. рисунок 3.22) или из архива ТУ (см. рисунок 3.23) в пятый байт пакета заносится индекс хранения считанной из архива записи. Индекс хранения передается для того, чтобы в ПУ можно было проконтролировать соответствие переданного в КП индекса запроса принятому из КП индексу хранения.

ПУ всегда начинает считывание записей архива с последней записи, посылая в КП запрос с индексом ноль. Получив в ответ пакет с записью, ПУ запоминает индекс хранения этой записи. Для считывания последующих записей ПУ при каждом запросе увеличивает индекс запроса на единицу. При получении ответа ПУ проверяет, что индекс хранения считываемых записей также увеличивается на единицу от записи к записи (при этом допускается, что после индекса хранения 127 может следовать индекс хранения ноль). Если принятый индекс хранения окажется меньше ожидаемого, то это значит, что между двумя последними обращениями к архиву произошло пополнение архива одной или несколькими новыми записями и в ответе пришла уже ранее считанная запись. Если принятый индекс отличается от ожидаемого на единицу, то архив пополнился одной записью. Если отличие составляет две единицы, то архив пополнился двумя записями и т.д. Чтобы сохранить последовательность считывания записей из архива, ПУ, при очередном запросе, производит коррекцию индекса запроса, увеличивая его на соответствующее число единиц.

- 4 АСИНХРОННЫЙ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ПУ

- 4.1 Если ПУ телекомплекса построен на базе ОИК «Диспетчер» (разработка ООО НТК «Интерфейс» г. Екатеринбург), то АКП «Уктус-ТМ» может поддерживать обмен информацией с таким ПУ с помощью асинхронного протокола.

При асинхронном протоколе используется принцип пакетной передачи информации. При передаче каждый байт пакета дополняется одним стартовым и одним или двумя стоповыми битами (без контрольного разряда). Разряды информации, расположенные между стартовым и стоповыми битами, передаются младшими разрядами вперед, т.е. вслед за стартовым битом передается младший бит байта, а перед стоповыми битами передается старший бит байта. Такой способ передачи позволяет использовать для обмена информацией стандартные последовательные асинхронные приемо-передающие устройства (например, последовательный коммуникационный порт ПЭВМ).

- Структура пакета асинхронного протокола приведена на рисунке 4.1.

Начало и конец асинхронного пакета выделяются флагами начала и конца. Флаг начала пакета имеет двоичный код 00000010 (02), флаг конца пакета имеет двоичный код 00000011 (03). Если среди байт пакета, расположенных между флагами начала и конца, встречается байт с кодом 02 или 03, то перед выдачей этого байта в канал связи выдается дополнительный (не входящий в пакет) байт с кодом 09 (байт-стаффинг). Если среди байт пакета встречается байт с кодом  09, то перед этим байтом также выдается байт-стаффинг.

- Структура пакета асинхронного протокола

| 0000.0010 | Адрес порта адаптера | Код типа протокола | Телемеханический пакет («ГРАНИТ») | Код циклического контроля |  | 0000.0011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГ НАЧАЛА ПАКЕТА |  |  |  |  |  | ФЛАГ КОНЦА ПАКЕТА |
|  | 1 | 2 | 3…N-2 | N-1 | N |  |

- Рисунок 4.1

В первом байте пакета, следующим за флагом начала, передается адрес порта адаптера. Когда пакет передается из ПУ в КП, этот код определяет адрес порта (канала) физического устройства (адаптера), с помощью которого центральное вычислительное устройство телекомплекса поддерживает связь с КП. КП «Уктус-ТМ» не контролирует указанный код, но запоминает его и затем сопровождает этим кодом все пакеты, передаваемые в ПУ. После включения питания или перезапуска и до момента получения пакета из ПУ в первом байте пакетов, передаваемых из КП в ПУ, будет содержаться код ноль.

Во втором байте пакета передается код типа протокола. Указанный код определяет вид информации, содержащейся в байтах пакета с третьего по N-2.

Через адаптер к центральному вычислительному устройству телекомплекса могут быть подключены КП разных типов (ТМ-512, «ГРАНИТ», ТМ-120, «КОМПАС» и т.д.), отличающиеся друг от друга протоколами обмена информацией с ПУ. Для КП «Гранит» выделены два кода типа протокола - 02 и 08. Код 02 используется при передаче пакетов по магистральному каналу связи, а код 08 – при передаче пакетов по радиальному каналу связи. В соответствии с этим, КП «Уктус-ТМ» принимает из ПУ только те пакеты, в которых код типа протокола имеет значение два или восемь.

В пакетах, передаваемых из КП в ПУ, код типа протокола устанавливается равным двум или восьми в зависимости от того, какое значение было присвоено параметру ВИД КАНАЛА СВЯЗИ С ПУ при конфигурации.

Байты асинхронного пакета с третьего по N-2 содержат собственно телемеханический пакет «Гранит», который может представлять собой любой пакет основного или дополнительного набора. При передаче из ПУ в КП это может быть, например, пакет ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ, ВФА ТС или ЗАПРОС ВРЕМЕНИ. При передаче из КП в ПУ это может быть, например, пакет ТС, пакет ТТ или пакет СОСТОЯНИЕ СЧЕТЧИКА «АЛЬФА».

Телемеханические пакеты «Гранит», входящие в состав асинхронного пакета, не содержат флагов начала и конца (код 01111110) и кода циклического контроля.

В двух последних байтах асинхронного пакета, предшествующих флагу конца пакета, передается код циклического контроля. Образующий полином кода - X16+X12+X5+1. Контрольный код охватывает все байты пакета с первого по N-2, при этом байт-стаффинги в образовании кода не участвуют. Подсчет кода производится по порядку следования бит в байтах пакета начиная с младшего бита первого байта и кончая старшим битом байта N-2.

4.2 Обмен информацией в асинхронном протоколе между ПУ и КП «Уктус-ТМ» производится через БПД. При выполнении конфигурации основного или резервного канала связи с ПУ должен быть указан способ приема-передачи информации по этому каналу: синхронный (принятый в «классическом» телекомплексе «Гранит») или асинхронный.

Если канал связи между ПУ и КП является магистральным, то передача информации от КП «Уктус-ТМ» к ПУ выполняется только после получения из ПУ пакета ОПРОС.

Если канал связи является радиальным, то передача информации от КП к ПУ выполняется по мере необходимости после получения из ПУ специального пакета КВИТАНЦИЯ. Получение из ПУ указанного пакета свидетельствует о том, что ПУ закончил прием ранее переданного ему пакета с телемеханической информацией и готов к приему нового пакета.

Структура пакета КВИТАНЦИЯ приведена на рисунке 4.2.

- Структура пакета КВИТАНЦИЯ асинхронного протокола

| 0000.0010 | Адрес порта адаптера | Код типа протокола | Код циклического контроля |  | 0000.0011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГ НАЧАЛА ПАКЕТА |  |  |  |  | ФЛАГ КОНЦА ПАКЕТА |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

- Рисунок 4.2

После включения питания АКП «Уктус-ТМ» или перезапуска БПД (вызванного, например, сбоем в его работе) передача в ПУ первого пакета с информацией будет выполнена без предварительного ожидания получения из ПУ пакета КВИТАНЦИЯ.

При отсутствии обратного канала связи, когда КП не имеет возможности получать сообщения из ПУ, передача в ПУ очередного пакета с информацией будет выполняться по истечении времени ожидания квитанции. Время ожидания квитанции должно быть задано при конфигурации КП.

- Прием информации из ПУ выполняется следующим образом.

- В ИСХОДНОМ состоянии приемник канала БПД ожидает получения из ПУ флага начала пакета – байта с кодом 02, которому не предшествует байт с кодом 09 (байт-стаффинг). Распознав флаг начала пакета, приемник канала БПД переходит в состояние ПРИЕМ.

- В состоянии ПРИЕМ приемник канала БПД ведет прием байт пакета в свой буфер памяти, исключая из принимаемого потока байт-стаффинги и производя подсчет кода циклического контроля. Длина приемного буфера составляет 32 байта. Если в процессе приема будет зафиксировано переполнение буфера, то прием пакета будет прекращен и приемник канала БПД перейдет в ИСХОДНОЕ состояние – состояние ожидания приема флага начала пакета. Приемник канала БПД перейдет из состояния ПРИЕМ в ИСХОДНОЕ состояние также в том случае, если время ожидания приема очередного байта пакета в три раза превысит время передачи байта (тайм-аут), или если стоповый бит очередного принятого байта окажется равным нулю (ошибка формата). Если в потоке принимаемых байт вновь встретится флаг начала пакета, то произойдет перезапуск процесса приема – ранее принятая информация будет отклонена, а прием байт пакета в буфер памяти БПД начнется заново.

- Если в потоке принимаемых байт встретится флаг конца пакета (байт с кодом 03, которому не предшествует байт-стаффинг), то начинается проверка принятого пакета по коду циклического контроля и по коду типа протокола. При отрицательном результате проверки приемник канала БПД переходит в ИСХОДНОЕ состояние. При положительном результате проверки приемник переходит в состояние ПРИНЯТО и выдает сигнал в БЦП о приеме пакета. После перехода в состояние ПРИНЯТО канал БПД прекращает прием информации из канала связи с ПУ и ожидает,  когда БЦП произведет считывание принятого пакета из буфера памяти и выдаст команду на продолжение процесса приема.

- Если канал БПД работает на радиальный канал связи с ПУ, то, получив команду на продолжение процесса приема, он переходит в состояние ВЫДАЧА КВИТАНЦИИ. В этом состоянии БПД ожидает завершения передачи в ПУ очередного пакета информации (если процесс передачи уже начался) после чего передает в ПУ специальный пакет КВИТАНЦИЯ, структура которого приведена на рисунке 4.2. По окончании передачи пакета КВИТАНЦИЯ приемник канала БПД переходит в ИСХОДНОЕ состояние.

- ПУ, связанный с КП радиальным каналом связи, не должен передавать в КП новый пакет информации до тех пор, пока не получит из КП квитанцию о приеме ранее переданного пакета.

- Если канал БПД связан с ПУ магистральным каналом связи, то при получении из БЦП команды на продолжение процесса приема он сразу же переходит в ИСХОДНОЕ состояние (минуя состояние ВЫДАЧА КВИТАНЦИИ). Таким образом, при работе на магистральный канал квитанция о приеме пакета не выдается.