Инструкция по использованию протоколов ГОСТР МЭК 870-5-101(104) в КП «Исеть»
(редакция от 27.01.2008)

Для реализации обмена с верхним уровнем по протоколам заданным стандартами ГОСТР МЭК 870-5-101 и ГОСТР МЭК 870-5-104 необходимо установить в головной контроллер (Синком IP) прошивку SinIP_C_CPI_IEC101.bin.

!!!Обязательно использование прошивки созданной не ранее 27.01.2008г.

Следует иметь в виду что контроллер может одновременно работать ТОЛЬКО В ОДНОМ протоколе. Выбор протокола выполняется автоматически, т.е. работает тот протокол, по которому подключается верхний уровень. Подключение одновременно по обоим протоколам приведет к неполной передаче данных на верхний уровень. Однако при этом возможно одновременное использование протокола обмена «Исеть» по сети.
При необходимости организации нескольких каналов обмена возможна установка дополнительных головных контроллеров на шину CAN.

!!!Обязательно установите признак «Вторичный контроллер» на дополнительных контроллерах.

Основные данные по реализации протоколов:

МЭК 870-5-101
- Передача по каналу связи – небалансная

- Кадр – FT1.2

- Скорость от 100 до 115200 бод

- Интерфейс RS-232 (возможно RS-485)
- Адресное поле канального уровня 1 байт

- Максимальная длина принимаемого кадра 120 байт

- Максимальная длина передаваемого кадра 120 байт

- Запрос данных класса 1 и 2 обрабатываются идентично

МЭК 870-5-104

- Установка соединения по TCP пассивная (контроллер ждет соединения со стороны центра)
- Активизация обмена ожидается со стороны центра
- Поддерживается тестовые кадры (по инициативе центра)

- Максимальная длина принимаемого кадра 120 байт

- Максимальная длина передаваемого кадра 250 байт

- Поддерживается режим передачи группы информационных кадров на одну квитанцию (требуется для каналов с длительной буферизацией).
Общие для протоколов данные:

- Возможна установка длины адреса ASDU 1 или 2 байта (при этом значение допустимо от 0 до 255)

- Возможна установка длины адреса объекта информации 2 или 3 байта (при этом значение допустимо от 0 до 65535)

- Возможна установка длины причины передачи 1 или 2 байта
- Возможна установка произвольных стартовых адресов телепараметров (при этом надо иметь в виду что адреса не должны пересекаться) (передаваемый адрес параметра вычисляется как = Старт_адр + №блока*32+№параметра)

- Изменения ТС всегда передаются кадром 30 (одноэлементная информация с меткой времени СР56Время2а) (один ТС в каждом пакете)

- Фоновая передача ТС передается с интервалом времени указанном в каждом блоке ТС430 либо кадром 1 (одноэлементная информация) (по 32 ТС в кадре SQ1) или кадром 7 (Строка из 32 бит) – задается в конфигурации. Использование кадра 7 более оптимально – но требует совместимости с верхним уровнем.

- Передача ТИТ формируется либо спорадически кадром 9 (нормализованное значение измеряемой величины) (по 4 ТИТ в кадре SQ1) либо циклически (время цикла в блоке ТИТ430) кадром 9 (по 4 ТИТ в кадре SQ1) если не указана передача ТИТ со временем. При указании в конфигурации передавать ТИТ со временем – формируется кадр 34 (нормализованное значение измеряемой величины с меткой времени СР56Время2а) (по 32 ТИТ в кадре SQ1) !!!Не рекомендуется для каналов <1200бод.

- Передача ТИИ формируется кадром 37 (Интегральные суммы с меткой времени СР56Время2а) по циклу указанному в блоке ТС430. Пакет формируется на каждый параметр ТИИ.

- Телеуправление производится кадром 45 (Однопозиционная команда) с использованием предварительной установки.

- Прием пакетов синхронизация времени по кадру 103 (не воспринимаются при наличии в КП блока синхронизации времени)

- Прием пакетов общего опроса станции по кадру 100 с причиной передачи 6 (активизация) и описателем запроса 20 (общий опрос) вызывает передачу всех ТИТ с причиной передачи 5 (опрос).

Передача данных производится с использованием следующего приоритета

1. Ответы на команды ТУ

2. Изменения ТС

3. Подтверждение команды опроса станции

4. Циклические ТС

5. Циклические ТИТ (только с передачей времени)

6. Циклические ТИИ

7. Спорадические ТИТ (циклические без времени)( ТИТ по запросу )
!!!Обязательно учитывайте приоритеты передачи при настройке времени циклов на функциональных блоках (особенно для низкоскоростных каналов связи). Для оценки времени передачи смотрите документ «МЭК101 расчет скорости.xls»
[image: image1.png]i Konurypauyn 1270 (o)

MAC aapec
Bepons 1P noayna 3.1 o7 Jan 26 2008 1
fata npownskn(baiin) PROG: 11:48 27.01.08 (SinIP.

A

1P anpec ananepa

1P aapec oon. cepeepa 0.0.0.0
1P anpec pes. cepeepa 0.0.0.0

Macka cetn 255.255.255.0
Wi 10001

Bpens oxna. KenTanuan (*10nc)

o napomerou coremorommepbEs DD

06Men © cepeepom Be3 KBHTaHUMHA r
HeT Nepeaay AMATHOCTHKH B cepeep r
e S
(CKopocTe Ha whHe CAN 0 - S00k6(50m)
Make, aapec noka TC(0-8) 2
Make. aapec 6noka TUT(0-8) 2
Make, anpec Bnoka T¥{0-8) 2

Napanierpes npotokona M3K 870-5-104(101) A

(101)Cropocre ofnena na nopry 300
(101)Honep cranunn 15
Aapec ASDU 1
Hauansreif aapes TC. 1000
Hauansneii aapec THT 2000
Hauansneii aapec THA 3000
HauansHeif aapes TV 4000
Pasnep ACAY=2(1) r
Pasnep npwinHe nepeaain=2(1) ~
Pasnep anpeca obbexTa=3(2) r
Venons3osars Gurossi noTok ana TC r
Mepenaya TUT ¢ epeneren r
(104)Kon nakeTos na KenT s

Sorpyss s @aiin Serucas KoeurupaO





Окно конфигурации контроллера Синком IP для протоколов МЭК 870-5-101(104)
