С июня 2009 года появилась возможность, при использовании модуля ТУ430, вместо контроля целостности первичных цепей реле-повторителей, контролировать исправность вторичных цепей в случае стыковки его с блоком БРП (КБ61.01) из состава КП «ГРАНИТ».
В этом случае исключается возможность выдачи ложной команды ТУ по причине «залипания» объектового реле или неисправности цепей выбора  группы.

Конфигурация модуля должна быть следующей:

[image: image1.jpg]1% KN Wice s kondmryparop.

[T e F———

Sorpyren o6pss ver, 1.6 Uun 192009 1545:39)

[V Brok TC430 Aap= L ver. 1.6 (Jun 24 2008 17
¥ Bnok_TWT430 Aap= 0 ver. 1.6 (Jun 24 2008 17:
I EITIEL 1.6 (lun
(el

Bfok T4430 Amp= 1 ver. 1.6 (Jun

15 2003

Habimi ycrarosnenie Sk

Barucars napaverpe Groka | Mepenporpavposars

Konprrypaus Sroxa

Naparers
Ty yrpaenea (0-1
B 1 (¥a,msec/Kmin/Kma)
B2
B3
Bt
B S
Bt
BT
Buixs
B9
Buix 10
B 11
Buix 12
B 13
Buix 14
B 15
Buix 16
Buix 17
B 15
Buix 19
Buix20
B 21
Buix22
Buix23
Buix 24
Buix 25
Buix 26
Buix27
Buix 28
Buix 29
Buix 30
B 31
Buix 32

[—
]

ETN
i

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000





Версия прошивки модуля должна быть с датой, не ранее той, что на картинке.

Тип управления, естественно  - 1.
Время удержания реле (первый столбец в таблице конфигурации) может отличаться, а величины уставок контроля (второй и третий столбцы) должны быть как на картинке.
Модуль ТУ430 должен быть доработан по следующей методике:

1. Удалить печатную дорожку между R16 и R17, как на рис. 1

Рис.1

[image: image2.jpg]


 
2. Удалить печатные дорожки между выводами 17 и 18 микросхемы DA3 и переходными отверстиями, как на рис. 2

Рис. 2

[image: image3.jpg]



3. Удалить печатные дорожки между выводами элементов FU9 и FU10, как на рис. 3

Установить на посадочных местах элементов FU9 и FU10 диоды, рассчитанные на обратное напряжение не менее 40 вольт, обращённые катодами к круглым отверстиям посадочных мест.
Рис. 3

[image: image4.jpg]whiens end end





4. Установить перемычку между свободным выводом R17 и катодами диодов, как на рис. 4

Рис. 4

[image: image5.jpg]



Назначение выходов модуля ТУ430 будет следующим.
· Тип 1 предназначен для управления блоком БРП (КБ61.01) из состава КП «ГРАНИТ». В этом режиме возможно подключение семи БРП по следующей таблице:

	Лин.1(выход)
	Объект 1
	Лин.21(выход)
	БРП 2 Группа 1

	Лин.2(выход)
	Объект 2
	Лин.22(выход)
	БРП 2 Группа 2

	Лин.3(выход)
	Объект 3
	Лин.23(выход)
	БРП 3 Группа 1

	Лин.4(выход)
	Объект 4
	Лин.24(выход)
	БРП 3 Группа 2

	Лин.5(выход)
	Объект 5
	Лин.25(выход)
	БРП 4 Группа 1

	Лин.6(выход)
	Объект 6
	Лин.26(выход)
	БРП 4 Группа 2

	Лин.7(выход)
	Объект 7
	Лин.27(выход)
	БРП 5 Группа 1

	Лин.8(выход)
	Объект 8
	Лин.28(выход)
	БРП 5 Группа 2

	Лин.14(выход)
	Команда «Включить»
	Лин.29(выход)
	БРП 6 Группа 1

	Лин.15(выход)
	Команда «Отключить»
	Лин.30(выход)
	БРП 6 Группа 2

	Лин.19(выход)
	БРП 1 Группа 1
	Лин.31(выход)
	БРП 7 Группа 1

	Лин.20(выход)
	БРП 1 Группа 2
	Лин.32(выход)
	БРП 7 Группа 2

	Лин.9   (вход)
	Контроль группы
	Лин.10 (вход)
	Контроль объекта


Полная схема соединений :

[image: image6.emf]1+

1-

2+

2-

3+

3-

4+

4-

5+

5-

6+

6-

7+

7-

8+

8-

1

10

1+

1-

2+

2-

3+

3-

4+

4-

5+

5-

6+

6-

7+

7-

8+

8-

1

10

1+

1-

2+

2-

3+

3-

4+

4-

5+

5-

6+

6-

7+

7-

8+

8-

1

10

1+

1-

2+

2-

3+

3-

4+

4-

5+

5-

6+

6-

7+

7-

8+

8-

1

10

К

Б

6

1

.

0

1

 

№

1

Х1

9

10

Об 1

Об 2

11

12

Об 3

Об 4

13

14

Об 5

Об 6

15

16

Об 7

Об 8

8

6

Контр Об

Контр Гр

17

18

Вкл

Откл

5

7

Гр 1

Гр 2

Гр 3

Гр 4

Гр 5

Гр 6

Гр 7

Гр 8

Гр 9

Гр 10

Гр 11

Гр 12

Гр 13

Гр 14

К

Б

6

1

.

0

1

 

№

2

Х1

9

10

11

12

13

14

15

16

8

6

17

18

5

7

К

Б

6

1

.

0

1

 

№

3

Х1

9

10

11

12

13

14

15

16

8

6

17

18

5

7

К

Б

6

1

.

0

1

 

№

4

Х1

9

10

11

12

13

14

15

16

8

6

17

18

5

7

К

Б

6

1

.

0

1

 

№

5

Х1

9

10

11

12

13

14

15

16

8

6

17

18

5

7

К

Б

6

1

.

0

1

 

№

6

Х1

9

10

11

12

13

14

15

16

8

6

17

18

5

7

К

Б

6

1

.

0

1

 

№

7

Х1

9

10

11

12

13

14

15

16

8

6

17

18

5

7

Г

р

у

п

п

а

 

1

Г

р

у

п

п

а

 

2

Г

р

у

п

п

а

 

3

Г

р

у

п

п

а

 

4

ТУ 430

ХР3 

“+24 V”

X

1 +

2 - GND

2 +24В

1

19 19 19 19 19 19 19

2,2 кОм

4 4 4 4 4 4 4


_1308052157.vsd
1+


1-


2+


2-


3+


3-


4+


4-


5+


5-


6+


6-


7+


7-


8+


8-


1+


1-


2+


2-


3+


3-


4+


4-


5+


5-


6+


6-


7+


7-


8+


8-


1


10


1


10


1+


1-


2+


2-


3+


3-


4+


4-


5+


5-


6+


6-


7+


7-


8+


8-


1


10


1+


1-


2+


2-


3+


3-


4+


4-


5+


5-


6+


6-


7+


7-


8+


8-


1


10


КБ61.01 №1


Х1


9


10


Об 1


Об 2


11


12


Об 3


Об 4


13


14


Об 5


Об 6


15


16


Об 7


Об 8


8


6


Контр Об


Контр Гр


17


18


Вкл


Откл


5


7


Гр 1


Гр 2


Гр 3


Гр 4


Гр 5


Гр 6


19


Гр 7


Гр 8


19


19


Гр 9


Гр 10


19


19


Гр 11


Гр 12


19


19


Гр 13


Гр 14


КБ61.01 №2


Х1


9


10


11


12


13


14


15


16


8


6


17


18


5


7


2,2 кОм


4


4


4


КБ61.01 №3


Х1


9


10


11


12


13


14


15


16


8


6


17


18


4


5


7


4


4


4


КБ61.01 №4


Х1


9


10


11


12


13


14


15


16


8


6


17


18


5


7


КБ61.01 №5


Х1


9


10


11


12


13


14


15


16


8


6


17


18


5


7


КБ61.01 №6


Х1


9


10


11


12


13


14


15


16


8


6


17


18


5


7


КБ61.01 №7


Х1


9


10


11


12


13


14


15


16


8


6


17


18


5


7


Группа 1


Группа 2


Группа 3


Группа 4


ТУ 430


ХР3 
“+24 V”


X


1


+


2


-


GND


2


+24В


1



